Схема теплоснабжения

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Том 2. Книга 2.

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2023 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Эпицентр» _____________________А.С. Дяченко | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации муниципального образования «Киришский муниципальный район» Ленинградской области _________________ О.Г. Дмитриев |
| --- | --- |
| «___» ________________2023 г. | «___» ______________ 2023 г. |

Схема теплоснабжения

Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Том 2. Книга 2.

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2023 год

АННОТАЦИЯ

Отчетная документация по работе состоит из следующих материалов:

- Пояснительная записка «Схема теплоснабжения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

- Обосновывающие материалы «Схема теплоснабжения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Книга 1 и Книга 2).

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

НСС – насосная станция смешения;

ДЦ – диспетчерский центр;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

НСС ТЭЦ – начальник смены станции ТЭЦ;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая(ие) организация(и);

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ГРП – газораспределительный пункт

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПГУ – парогазовая установка;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

ОГЛАВЛЕНИЕ	8

Глава 2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	16

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	16

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	17

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	19

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	26

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	31

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	31

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	32

Глава 4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	39

4.1.	Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	39

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	41

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	41

Глава 5.	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	42

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).	42

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	42

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	42

Глава 6.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	43

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.	43

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	43

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов.	48

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.	48

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	49

Глава 7.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	50

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	50

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	51

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	51

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	51

7.5.	Обоснование мероприятий, предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	52

7.6.	Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции котельных.	61

7.7.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	61

7.8.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	62

7.9.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	62

7.10.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	62

7.11.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	64

7.12.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	64

7.13.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	64

7.14.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	66

7.15.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.	66

7.16.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	66

Глава 8.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	70

8.1.	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	70

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	70

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	72

8.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	72

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.	72

8.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	72

8.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	72

8.8.	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	77

Глава 9.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	78

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.	78

9.2.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.	79

9.3.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.	79

9.4.	Предложения по источникам инвестиций.	83

Глава 10.	Перспективные топливные балансы	84

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения.	84

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.	87

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	87

Глава 11.	Оценка надежности теплоснабжения	88

11.1.	Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.	88

11.2.	Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.	92

11.3.	Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.	100

11.4.	Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.	101

11.5.	Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	101

Глава 12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	103

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	103

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	109

12.3.	Расчет экономической эффективности инвестиций.	113

12.4.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	114

Глава 13.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	116

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.	116

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.	117

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).	118

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.	118

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	118

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.	118

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).	118

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	119

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	119

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.	119

13.11.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения).	119

13.12.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).	119

Глава 14.	Ценовые (тарифные) последствия	120

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.	120

14.2.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	124

Глава 15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	126

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	126

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.	129

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	134

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	134

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	134

Глава 16.	Реестр проектов схемы теплоснабжения	135

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.	135

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.	135

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	141

Глава 17.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	143

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.	143

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.	143

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	143

Глава 18.	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	144

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

По данным Управления жилищной политики администрации МО Киришское городское поселение, жилищный фонд г. Кириши на 01.01.2023 составляет – 1424,39 тыс. м2 общей площади, численность жителей на 01.01.2023 года – 51 028 человек, средняя жилищная обеспеченность - 27,91 м2 общей площади на жителя.

Распределение жилищного фонда по этажности отражено в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика жилищного фонда г. Кириши

| № п/п | Наименование | Общая площадь жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % |
| 1. | Многоквартирные жилые дома - всего | 1431,51 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | 4 этажа | 10,27 | 0,72% |
| 1.2 | 5 этажей | 982,21 | 69,11% |
| 1.3 | 6 этажей | 24,93 | 1,75% |
| 1.4 | 7 этажей | 18,65 | 1,31% |
| 1.5 | 8 этажей | 13,26 | 0,93% |
| 1.6 | 9 этажей | 257,34 | 17,83% |
| 1.7 | 10 этажей | 9,63 | 0,68% |
| 1.8 | 12 этажей | 23,43 | 1,51% |
| 1.9 | 14-15 этажей | 28,62 | 1,93% |
| 1.10 | 16 этажей | 43,56 | 3,07% |
| 1.11 | 17 этажей | 16,41 | 1,15% |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 3,2 |  |
|  | ИТОГО | 1431,51 |  |

Особенностью города является преобладание капитальной многоэтажной застройки и незначительная доля малоэтажных индивидуальных жилых домов – менее 1%, строительство которых в Киришах началось с 1993 года.

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием высокий: 99% всего жилищного фонда снабжены водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением.

Централизованное теплоснабжения города осуществляется от Киришской ГРЭС. Теплоснабжающей организацией на территории города является Муниципальное предприятие (МП) «Жилищное хозяйство».

Присоединенная тепловая нагрузка абонентов Предприятия на 01.01.2022 года составляет 218,176 Гкал/ч. На территории города прияты элеваторная схема отопления и открытая схема горячего водоснабжения.

Данные о балансе тепловой энергии представлены в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Баланс тепловой энергии МП «Жилищное Хозяйство»

| ГОД | Покупка | Отпуск в сеть | Потери | Полезный отпуск | % фактических потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % |
| 2016 | 484269 | 484269 | 38945,1 | 445323,9 | 8,04 |
| 2017 | 479875 | 479875 | 49462,0 | 430413,0 | 10,31 |
| 2018 | 482616 | 482616 | 87369,3 | 395246,7 | 18,10 |
| 2019 | 455672 | 455672 | 73493,0 | 382179,0 | 16,13 |
| 2020 | 447700 | 447700 | 82390,0 | 365310,0 | 18,40 |
| 2021 | 513533 | 513533 | 87739,8 | 425793,2 | 17,09 |
| 2022 | 480191 | 480191 | 80460,1 | 399730,9 | 16,76 |

Потери в тепловых сетях в 2022 году находятся на уровне 16,76 %.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г. Кириши выполнены ЗАО «Институт Ленпромстройпроект» в рамках Проекта генерального плана муниципального образования Киришское городское поселение в 2011 году.

В основу разработки генерального плана положен проект «Концепция генерального плана города Кириши Ленинградской области с проектом городской черты», разработанный ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2003 году.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 год;

- II этап (расчетный срок генерального плана) – 2030 год.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования муниципального образования Киришское городское поселение и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий городскую среду.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

Согласно материалам Генерального плана, в течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 1,8 млн. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в течение расчетного срока генерального плана составит порядка 505 тыс. м2, в среднем в год - 35 тыс. м2 общей площади.

Ниже приведены показатели жилой застройки (Таблица 3).

Таблица 3 - Структура нового жилищного строительства г. Кириши на расчетный план генерального плана

| Многоэтажные жилые дома (5 эт.и выше) | 92% |
| --- | --- |
| Многоквартирные малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) (автономные источники) | 5% |
| Индивидуальные жилые дома с участками (автономные источники) | 3% |
| Итого | 100% |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период согласно таблице ниже(Таблица 4).

Таблица 4 - Классы энергетической эффективности зданий

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Для новых и реконструированных зданий |  |  |  |
| А | Очень высокий | Менее минус 51 | Экономическое стимулирование |
| В | Высокий | От минус 10 до минус 50 | То же |
| С | Нормальный | От плюс 5 до минус 9 | - |
| Для существующих зданий |  |  |  |
| D | Низкий | От плюс 6 до плюс 75 | Желательна реконструкция здания |
| Е | Очень низкий | Более 76 | Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе |

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

1. Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

2. Санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

3. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций

Приведенное сопротивление теплопередаче , м·°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений , м·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток района строительства , °С·сут.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| № п/п | Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением |
| 1 | Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  |  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  |  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  |  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  |  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| 1.1 | a | - | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| 1.2 | b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 | Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  |  | 6000 | 3 | 4 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  |  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  |  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  |  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| 2.1 | a | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| 2.2 | b | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3 | Производственные с сухим и нормальным режимами | 2000 | 1,4 | 2 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  |  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  |  | 6000 | 2,2 | 3 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  |  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  |  | 10000 | 3 | 4 | 3 | 0,45 | 0,4 |
|  |  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
| 3.1 | a | - | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| 3.2 | b | - | 1 | 1,5 | 1 | 0,2 | 0,15 |

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С, установленных ниже (Таблица 5).

Таблица 5 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад , °С, для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| 2. Общественные, кроме указанных в поз.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 |  |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | , но не более 7 | , но не более 6 | 2,5 |  |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом |  |  | 2,5 | - |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50% | 12 | 12 | 2,5 |  |

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания , кДж/(м2 •°С•сут) или [кДж/(м3 •°С.сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению , кДж/(м2•°С•сут) или [кДж/(м3•°С•сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах ниже (Таблица 6 - Таблица 7).

Таблица 6 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 
кДж/(м2 0С)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 7 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий , кДж/(м2 0С) или (кДж/(м3 0С сут)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4 Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание - Для регионов, имеющих значение°С·сут и более, нормируемые следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

В настоящем проекте расчет тепловых нагрузок производится с условием строительства жилых зданий с классом энергетической эффективности «С».

С 2014 по 2017 гг. на Киришской ГРЭС по заявке ООО «КИНЕФ» - получение пара высокого давления -, была проведена реконструкция по технологическому обеспечению ООО «КИНЕФ» паром 7,0 МПа от части ТЭЦ.

Проектом Генерального плана города Кириши не предусмотрено новое строительство теплопотребляющих установок, использующих тепловую энергию в технологических процессах.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки.

Ввиду отсутствия карты кадастрового деления на территории города Кириши, расчетным элементом территориально деления приняты существующие и планируемые микрорайоны.

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления на расчетный период схемы теплоснабжения (до 2035 года) приведены в таблицах ниже (Таблица 8 - Таблица 19).

Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

По микрорайонам «А», «В», «Ж», «ЖД», «К», «Г-1», «Березки-1», «Березки-2», «Северный», «Промышленный» в настоящее время потребителям выданы технические условия на присоединение. Присоединение предполагается в кратко- среднесрочной перспективе (Таблица 8 - Таблица 17).

По микрорайонам «VI» и «IV» потребителям не выданы технические условия на присоединение. Присоединение предполагается в долгосрочной перспективе (Таблица 18 - Таблица 19).

Таблица 8 - Прирост нагрузки микрорайона «А»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стадион "Энергетик" | 1,479 |
| Всего | 1,479 |

Таблица 9 - Прирост нагрузки микрорайона «В»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ИП Демченко Н.В., ТЦ, пер. Скорой пом., 2 | 0,088 |
| Магазин, ул. Дек.Б.,4в | 0,040 |
| Всего | 0,128 |

Таблица 10 - Прирост нагрузки микрорайона «Ж»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Магазин: пр.Ленина, 51а | 0,043 |
| Всего | 0,043 |

Таблица 11 - Прирост нагрузки микрорайона «ЖД»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стройком, шоссе Энтузиастов д.15 | 0,036 |
| Всего | 0,036 |

Таблица 12 - Прирост нагрузки микрорайона «К»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стадион "Нефтяник" | 0,384 |
| Всего | 0,384 |

Таблица 13 - Прирост нагрузки микрорайона «Г-1»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Гаражи АО «Почта России», Молодежный, 2 | 0,030 |
| Всего | 0,030 |

Таблица 14 - Прирост нагрузки микрорайона «Березки-1»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Детский сад на 155 мест | 0,648 |
| Всего | 0,648 |

Таблица 15 - Прирост нагрузки микрорайона «Березки-2»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ДСК Малоэтажная застройка, пр. Героев, 38, поз.7 | 0,659 |
| Магазин с оф. Помещ. Пер. Березовый | 0,170 |
| Ветлечебница | 0,073 |
| Всего | 0,902 |

Таблица 16 - Прирост нагрузки микрорайона «Северный»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Земскова Т.Г.: ТЦ, Квартал Северный | 0,257 |
| Всего | 0,257 |

Таблица 17 - Прирост нагрузки микрорайона «Промышленный»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Произв. База "Юникс" | 1,684 |
| ш. Лесное, "Киришиавтосервис" | 0,746 |
| ш. Энтузиастов НЗМ | 2,000 |
| ш. Лесное, "Автомойка" | 0,015 |
| Гаражи, Победы, 6 | 0,053 |
| Всего | 4,498 |

Таблица 18 - Перспективная нагрузка VI микрорайона

| Адрес | Назначение | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка Вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| микрорайон VI, 1 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 2 | жилой дом | 22793 | 1,258 |  | 0,296 | 1,554 |
| микрорайон VI, 3 | жилой дом | 12577 | 0,717 |  | 0,164 | 0,881 |
| микрорайон VI, 4 | жилой дом | 5452 | 0,412 |  | 0,071 | 0,483 |
| микрорайон VI, 5 | жилой дом | 16466 | 0,913 |  | 0,214 | 1,127 |
| микрорайон VI, 6 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 7 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 8 | жилой дом | 12577 | 0,717 |  | 0,164 | 0,881 |
| микрорайон VI, 9 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 10 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 11 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 12 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 13 | жилой дом | 9462 | 0,559 |  | 0,123 | 0,682 |
| микрорайон VI, 14 | жилой дом | 5452 | 0,412 |  | 0,071 | 0,483 |
| микрорайон VI, 15 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 16 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 17 | жилой дом | 7225 | 0,462 |  | 0,094 | 0,556 |
| микрорайон VI, 18 | жилой дом | 15697 | 0,898 |  | 0,204 | 1,102 |
| микрорайон VI, 19 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 20 | Школа | 5551 | 0,355 | 0,296 | 0,027 | 0,678 |
| микрорайон VI, 21 | детский сад | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,156 |
| микрорайон VI, 22 | детский сад | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,156 |
| микрорайон VI, 23 | Офисно-досуговый центр | 3360 | 0,23 | 0,046 | 0,01 | 0,286 |
| Всего , из них |  | 165266 | 9,843 | 0,396 | 2,11 | 12,349 |
| Жилье |  | 153713 | 9,072 | 0 | 2,001 | 11,073 |
| Административные |  | 11553 | 0,771 | 0,396 | 0,109 | 1,276 |

Таблица 19 - Перспективная нагрузка IV микрорайона

| Адрес | Назначение | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка Вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| микрорайон IV | Жилые дома | 114750 | 6,770 |  | 1,492 | 8,262 |
| микрорайон IV | Жилые дома | 191250 | 11,284 |  | 2,486 | 13,770 |
| микрорайон IV | детские сады | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,157 |
| микрорайон IV | детские сады | 6869 | 0,286 | 0,083 | 0,114 | 0,483 |
| микрорайон IVI | профилакторий | 2500 | 0,306 | 0,510 | 0,260 | 1,076 |
| микрорайон IV | конный клуб | 1000 | 0,074 | 0,095 | 0,001 | 0,170 |
| микрорайон IV | кинотеатр | 550 | 0,056 | 0,067 | 0,003 | 0,126 |
| микрорайон IV | объект торговли | 20000 | 1,116 | 0,097 | 0,039 | 1,252 |
| микрорайон IV | предприятие питания | 500 | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,105 |
| микрорайон IV | предприятие питания | 500 | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,105 |
| микрорайон IV | Бани | 200 | 0,009 | 0,031 | 0,260 | 0,300 |
| микрорайон IV | бассейны | 1000 | 0,306 | 0,51 | 0,26 | 1,076 |
| Всего, из них |  | 340440 | 20,350 | 1,518 | 5,013 | 26,882 |
| Жилье |  | 306000 | 18,054 | 0,000 | 3,978 | 22,032 |
| Административные |  | 34440 | 2,296 | 1,518 | 1,035 | 4,850 |

Существующие и планируемые нагрузки в разрезе микрорайонов приведены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Существующие и планируемые нагрузки микрорайонов

| Микрорайон | Всего, Гкал/ч | Жилые здания, Гкал/ч | Административные, Гкал/ч | Прочие, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон "А" | 23,328 | 19,911 | 1,744 | 1,673 |
| Микрорайон "Б" | 18,368 | 16,107 | 2,250 | 0,011 |
| Микрорайон "В" | 10,001 | 6,593 | 1,391 | 2,017 |
| Микрорайон "Г1" | 22,788 | 8,970 | 4,722 | 9,096 |
| Микрорайон "Г2" | 24,255 | 20,956 | 1,735 | 1,565 |
| Микрорайон "Д1" | 15,779 | 8,657 | 3,692 | 3,430 |
| Микрорайон "Д2" | 12,041 | 7,706 | 1,658 | 2,677 |
| Микрорайон "Е" | 12,203 | 10,481 | 0,814 | 0,907 |
| Микрорайон "Ж" | 8,363 | 7,366 | 0,476 | 0,521 |
| Микрорайон "К" | 4,242 | 0,000 | 0,767 | 3,475 |
| Микрорайон "Восточный-1" | 18,065 | 16,284 | 1,501 | 0,280 |
| Микрорайон "Восточный-2" | 9,494 | 6,498 | 0,520 | 2,476 |
| Микрорайон Березки-1" | 9,578 | 8,492 | 0,902 | 0,184 |
| Микрорайон Березки-2" | 13,847 | 11,666 | 0,710 | 1,472 |
| Микрорайон "Северный" | 0,934 | 0,000 | 0,625 | 0,309 |
| Микрорайон "Южный" | 2,122 | 0,000 | 0,413 | 1,709 |
| Микрорайон "ЖД" | 6,202 | 0,000 | 0,000 | 6,202 |
| Микрорайон "Западный" | 0,752 | 0,000 | 0,656 | 0,096 |
| Микрорайон "VI" | 1,076 | 0,503 | 0,000 | 0,573 |
| Микрорайон "Промышленный" | 4,738 | 0,000 | 0,000 | 4,738 |
| Всего | 218,176 | 150,190 | 24,577 | 43,410 |
| Перспектива |  |  |  |  |
| Микрорайон "А" | 1,479 |  |  |  |
| Микрорайон "В" | 0,128 |  |  |  |
| Микрорайон "Ж" | 0,043 |  |  |  |
| Микрорайон "ЖД" | 0,036 |  |  |  |
| Микрорайон "К" | 0,384 |  |  |  |
| Микрорайон "Г-1" | 0,030 |  |  |  |
| Микрорайон Березки-1" | 0,648 |  |  |  |
| Микрорайон Березки-2" | 0,902 |  |  |  |
| Микрорайон "Северный" | 0,257 |  |  |  |
| Микрорайон "Промышленный" | 4,498 |  |  |  |
| Микрорайон "VI" | 12,349 |  |  |  |
| Микрорайон "IV" | 26,882 |  |  |  |
| Всего | 47,636 |  |  |  |

Планируемые приросты нагрузки централизованной системы теплоснабжения представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 - Планируемые приросты нагрузок в разрезе микрорайонов

| Показатель | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон "А" | 1,479 | - |
| Микрорайон "В" | 0,128 | - |
| Микрорайон "Ж" | 0,043 | - |
| Микрорайон "ЖД" | 0,036 |  |
| Микрорайон "К" | 0,384 | - |
| Микрорайон "Г-1" | 0,030 | - |
| Микрорайон Березки-1" | 0,648 | - |
| Микрорайон Березки-2" | 0,902 | - |
| Микрорайон "Северный" | 0,257 | - |
| Микрорайон "Промышленный" | 4,498 | - |
| Микрорайон "VI" | - | 12,349 |
| Микрорайон "IV" | - | 26,882 |
| Всего | 8,405 | 39,231 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в пункте 2.1.4.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предусматриваются.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проектом Генерального плана города Кириши не предусмотрено новое строительство промышленных теплопотребляющих установок, использующих тепловую энергию горячей воды и пара в технологических процессах и отоплении.

На сегодняшний день в границах г. Кириши осуществляет производственную деятельность Киришский нефтеперерабатывающий завод ООО «КИНЕФ». ООО «КИНЕФ» является основным потребителем тепловой энергии в виде пара различных параметров на территории города Кириши. Потребление тепловой энергии ООО «КИНЕФ» составляет более 83 % от общего отпуска тепловой энергии от Киришской ГРЭС. Тепловая нагрузка ООО «КИНЕФ» и параметры пара представлены в таблице ниже (Таблица 22).

Таблица 22 - Тепловая нагрузка и параметры пара ООО «КИНЕФ»

| Наименование | Тепловая нагрузка, т/час/ Гкал/час |  |  | Траб, 0С | Рраб, ати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная | Средняя | Минимальная |  |  |
| Всего по объекту | 100/70 | 70/49 | 6,/42 | 445±5 | 63-67±1 |

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 1 - Внешний вид электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

- ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu

- ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS

- ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети

- Паспортизация объектов сети

- Наладочный расчет тепловой сети

- Поверочный расчет тепловой сети

- Конструкторский расчет тепловой сети

- Расчет требуемой температуры на источнике

- Коммутационные задачи

- Построение пьезометрического графика

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

- Построение расчетной модели тепловой сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Подробнее о том, как моделируется тепловая сеть в ГИС читайте в статье «Элементы, из которых строится сеть»

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Подробно с описанием задач можно ознакомиться здесь...

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе

- линия давления в обратном трубопроводе

- линия поверхности земли

- линия потерь напора на шайбе

- высота здания

- линия вскипания

- линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок 2 - Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Рисунок 3 - Расчет нормативных тепловых потерь

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Резервы выявлены во всех микрорайонах. Величина резерва для каждого микрорайона различна и зависит от удаленности насосной и от диаметра магистральной тепловой сети, а также от плотности существующей застройки. Наибольшие резервы выявлены в микрорайонах: А, Б, Восточный-1, Северный, Промышленный. Вблизи данных микрорайонов расположены магистрали тепловых сетей больших диаметров (Таблица 23).

Наименьшее значение резерва выявлено в границах микрорайона Южный. Микрорайон значительно удален от насосных станций и имеет сети малого диаметра.

Наличие резервов тепловой энергии в границах кварталов существующей застройки, дает возможность проводить точечную застройку, а также реконструкцию существующих зданий.

Таблица 23 - Существующие резервы тепловой мощности в г. Кириши в разрезе кварталов

| Район | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые здания, Гкал/ч | Администра-тивные, Гкал/ч | Прочие, Гкал/ч | Всего | Резерв Гкал/ч | Резерв, % |
| Микрорайон "А" | 19,911 | 1,744 | 1,673 | 23,328 | 4,72 | 20,23% |
| Микрорайон "Б" | 16,107 | 2,250 | 0,011 | 18,368 | 4,05 | 22,05% |
| Микрорайон "В" | 6,593 | 1,391 | 2,017 | 10,001 | 1,32 | 13,20% |
| Микрорайон "Г1" | 8,970 | 4,722 | 9,096 | 22,788 | 1,34 | 5,88% |
| Микрорайон "Г2" | 20,956 | 1,735 | 1,565 | 24,255 | 0,95 | 3,92% |
| Микрорайон "Д1" | 8,657 | 3,692 | 3,430 | 15,779 | 1,56 | 9,89% |
| Микрорайон "Д2" | 7,706 | 1,658 | 2,677 | 12,041 | 1,22 | 10,13% |
| Микрорайон "Е" | 10,481 | 0,814 | 0,907 | 12,203 | 1,99 | 16,31% |
| Микрорайон "Ж" | 7,366 | 0,476 | 0,521 | 8,363 | 0,83 | 9,92% |
| Микрорайон "К" | 0,000 | 0,767 | 3,475 | 4,242 | 1,45 | 34,18% |
| Микрорайон "Восточный-1" | 16,284 | 1,501 | 0,280 | 18,065 | 2,93 | 16,22% |
| Микрорайон "Восточный-2" | 6,498 | 0,520 | 2,476 | 9,494 | 2,49 | 26,23% |
| Микрорайон Березки-1" | 8,492 | 0,902 | 0,184 | 9,578 | 1,26 | 13,16% |
| Микрорайон Березки-2" | 11,666 | 0,710 | 1,472 | 13,847 | 2,07 | 14,95% |
| Микрорайон "Северный" | 0,000 | 0,625 | 0,309 | 0,934 | 0,66 | 70,66% |
| Микрорайон "Южный" | 0,000 | 0,413 | 1,709 | 2,122 | 0,05 | 2,36% |
| Микрорайон "ЖД" | 0,000 | 0,000 | 6,202 | 6,202 | 0,11 | 1,77% |
| Микрорайон "Западный" | 0,000 | 0,656 | 0,096 | 0,752 | 1,55 | 206,12% |
| Микрорайон "VI" | 0,503 | 0,000 | 0,573 | 1,076 | - | - |
| Микрорайон "Промышленный" | 0,000 | 0,000 | 4,738 | 4,738 | 4,5 | 94,98% |
| Всего | 150,190 | 24,577 | 43,410 | 218,176 | 35,050 |  |

Гидравлический расчет показал возможность обеспечения планируемой застройки централизованным теплоснабжением. Общая тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения на планируемый период составит – 265,812 Гкал/ч.

Данные о приросте нагрузки в границах существующих и планируемых кварталов, представлены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 - Планируемые тепловые нагрузки в кварталах, Гкал/ч

| Район | Всего |
| --- | --- |
| Существующее положение | 218,176 |
| ПЕРСПЕКТИВА |  |
| Микрорайон "А" | 1,479 |
| Микрорайон "В" | 0,128 |
| Микрорайон "Ж" | 0,043 |
| Микрорайон "ЖД" | 0,036 |
| Микрорайон "К" | 0,384 |
| Микрорайон "Г-1" | 0,030 |
| Микрорайон Березки-1" | 0,648 |
| Микрорайон Березки-2" | 0,902 |
| Микрорайон "Северный" | 0,257 |
| Микрорайон "Промышленный" | 4,498 |
| Микрорайон "VI" | 12,349 |
| Микрорайон "IV" | 26,882 |
| Всего перспектива | 47,636 |
| Итого на рассматриваемый период | 265,812 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0.

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

- Существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимой при расчетных параметрах наружного воздуха.

- Для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо строительство магистральных тепловых сетей и новой насосной.

Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных потребителей тепловой энергией  описаны в главе 7.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Магистральные тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения перспективных потребителей при условии строительства новых магистралей в границах планируемой застройки. Для компенсации гидравлических потерь по длине тепловых магистралей необходимо строительство насосной в районе планируемой застройки.

Строительство новых котельных, установок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии или крышных котельных в границах планируемой застройки не требуется.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Особенностью системы теплоснабжения МО Киришское городское поселение является наличие одного крупного источника тепловой энергии. Соответственно, ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Варианты развития систем теплоснабжения МО Киришское городское поселение не предусмотрены.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения МО Киришское городское поселение не предусмотрены.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Обессоленная вода, вырабатываемая КВП Киришской ГРЭС предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в схеме станции, для подпитки теплосети, приготовления химически очищенной воды для котлов утилизаторов НПЗ. В качестве источника водоснабжения используется вода реки Волхов.

Описание схемы ХВО-1.

Производительность химводоочистки по 2-х ступенчатому обессоливанию 525 т/ч, из них 180 т/ч проходит 3-х ступенчатую обработку. Сырая вода по трем трубопроводам подается на ВПУ I-ой очереди: по двум трубопроводам подогретая до 25С° подается на осветлители водоочистки, далее в схему обессоливания. Третий трубопровод сырой, не подогретой воды используется для собственных нужд ВПУ. Установка химического обессоливания включает в себя: предочистку (осветлители), механические фильтры, Н-катионитовые фильтры 1 ступени (11 фильтров), ОН фильтры 1 ступени (10 фильтров), декарбонизаторы, Н-катионитовые 2 ступени (4 фильтра), ОН-фильтры 2 ступени (7 фильтров) и фильтры смешанного действия (2 фильтра) 3 ступени, фильтр- регенератор.

Установка по приготовлению химочищенной воды для подпитки котлов-утилизаторов ООО «КИНЕФ», производительностью 100 т/ч. Часть воды после предварительной очистки в осветлителях и на механических фильтрах подается на установку 2-х ступенчатого Nа – катионирования.

Установка умягчения воды для подпитки теплосети г. Кириши  производительностью  500 т/ч. (открытый водоразбор) одноступенчатое Na-катионирование (7 шт.)

Описание схемы ХВО-2.

Производительность химводоочистки по 3-х ступенчатому обессоливанию 1000 т/ч.  Сырая подогретая вода до 25 0С по двум трубопроводам подается в трубчатый смеситель к шести параллельным блокам флотаторов.  Проходит стадию флокуляции – флотации и фильтрации через слой песка, загруженного на дренажную систему флотатора. Далее осветленная вода подается на обессоливающую установку. Установка состоит из 6 параллельных ионообменних линий (катионообменник, анионообменник) и 5 фильтров смешанного действия. После катионообменников предусматривается декарбонизация. Полная производительность 1000 м3/ч достигается, когда работают четыре линии и четыре фильтра смешанного действия, а две линии и один смешанный ионообменник проходят стадию регенерации или ремонта.

Подача тепловой энергии от Киришской ГРЭС для обеспечения ООО «КИНЕФ» паром 7,0 МПа от части ТЭЦ Киришской ГРЭС началась с августа 2017 года.

Химводоочистка предназначена для подготовки воды на питание котлов ТЭЦ и КЭС, теплосети города и внешним потребителям. Для обеспечения потребности ООО «КИНЕФ» в паре высокого давления необходимо увеличить выработку химобессоленной воды. Для бесперебойного и надежного обеспечения потребителя требуется техническое перевооружение оборудования ХВО с сохранением существующей схемы подготовки воды.

Для обеспечения надежной работы ХВО предусматривается:

- Замена выведенных из работы 5-ти ионитных фильтров, арматуры и трубопроводов обвязки в пределах фильтров;

- Замена насоса декарбонизованной воды на большую производительность;

- Замена насоса коагулированной воды на большую производительность;

- Замена 3-х баков нейтрализации;

- В системе подачи химобессоленной воды от ХВО-2 на ТЭЦ предусматривается установка регуляторов давления для организации плавного режима подачи воды.

Описание схемы подпитки тепловой сети.

Для восстановления потерь горячего водоснабжения вода для подпитки, соответствующая ГОСТ 2874 – 82, подогревается до 30оС на ПГВ ТЭЦ, после чего поступает на установку умягчения. После обработки на Na-катионитных фильтрах умягченная вода поступает на подогреватели ПГВ I и II очереди. Нагретая до температуры 60 – 70°С, вода поступает по трем ниткам на деаэраторы ДСВ-800 и ДСВ-1200, где происходит удаление кислорода и диоксида углерода. Затем деаэрированная подпиточная вода поступает в баки ГВС, в которых находится под паровой подушкой с целью исключения присоса воздуха. В трубопровод подачи воды на баки ГВС дозируется силикат натрия для уменьшения скорости коррозии теплосети.

Баланс пароснабжения

Ниже (Таблица 25) представлены существующий и перспективный баланс водоподготовительных установок Киришской ГРЭС. Графическое представление данных таблицы показано на рисунке 20.

Основной нагрузкой на систему водоподготовки является Киришский НПЗ ООО «КИНЕФ» (66 % от производительности ВПУ). Технологический цикл Предприятия, не позволяет осуществлять возврат конденсата после использования энергии пара. Прочие промышленные потребители пара используют менее 2% от производительности ВПУ. Собственное потребление пара Источником находится на уровне 100 т/ч (18%).

Таблица 25 - Баланс водоподготовительных установок (пар)

| Наименование потребителя | Существующее положение, т/ч | Перспектива, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Пар |  |  |
| ООО «КИНЕФ» | 480 | 580 |
| прочие | 14 | 14 |
| Собственные нужды | до 374 | До 374 |
| Вода (обессоленная, химически очищенная) |  |  |
| Обессоленная вода | 300-400 | 300-400 |
| Химически очищенная обессоленная вода | не более 80 | не более 80 |
| Потери хим.цеха | 292 | 352 |
| ИТОГО | 1266 | 1461 |
| ВПУ-1 | 525 (200-250) | 525 (300-400) |
| ВПУ-2 | 1000 | 1000 |
| Резерв | -16 | -61 |

Рисунок 4 - Баланс ВПУ (пар, промышленные потребители)

Баланс горячего водоснабжения

Тепловая энергия в виде горячей воды используется в сетях централизованного теплоснабжения. Баланс потерь теплоносителя и резерв производительности ВПУ представлен ниже (Таблица 26).

Графическое изображение данных приведено на рисунке (Рисунок 5).

Таблица 26 - Баланс водоподготовительных установок (горячая вода)

| Наименование | Расход, т/ч |
| --- | --- |
| Расход на ГВС | 335 |
| Собственные нужды | 15 |
| Потери хим.цеха | 105 |
| Производительность ВПУ | 500 |
| Резерв ВПУ | 46 |

Рисунок 5 - Баланс ВПУ, существующее положение (горячая вода)

Основной нагрузкой водоподготовительных установок, является необходимость восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего водоснабжения. Средний расход горячей воды в системе централизованного составляет 335 т/ч, или 67% от производительности ВПУ. Для компенсации утренних и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки аккумуляторы горячей воды. Рассчитанные в РПК Zulu 7.0, расходы сетевой воды с утечками из тепловых сетей и расход утечек у потребителей, составляют 22,5 и 10,6 т/ч соответственно.

Резерв на водоподготовительных установках составляет 46 т/ч, т.е. 9,2% от установленной производительности.

Резерв производительности ВПУ на рассматриваемый период составит 97%, что приведет к необходимости консервации существующих мощностей.

Ввод новых мощностей водоподготовительных установок в перспективе не требуется.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Для компенсации утренних и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки аккумуляторы горячей воды. Рассчитанные в РПК Zulu 7.0, расходы сетевой воды с утечками из тепловых сетей и расход утечек у потребителей, составляют 22,5 и 10,6 т/ч соответственно. Резерв на водоподготовительных установках составляет 46 т/ч, т.е. 9,2% от установленной производительности.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен выше.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен выше.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении»  и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой плотностью тепловой нагрузки (менее 0,01 Гкал/га);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

  - Обоснование мероприятий, предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Указанные мероприятия являются частью инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС.

Инвестиционная программа филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС направлена на повышение надежности работы основного оборудования, обеспечение надежного и бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей, расширение спектра системных услуг с целью повышения маневренности, внедрение новых перспективных технологий.

В рамках инвестиционной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Замена КПП, ШПП котла К-5Т;

- Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№ 5Т;

- Тех. перевооружение оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП;

- Техническое перевооружение мазутохранилища Киришской ГРЭС;

- Замена барабана котла К-2Т;

- Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№2Т;

- Замена ширмового пароперегревателя К-1Т;

- Техническое перевооружение ХВО-1;

- Замена поверхностей нагрева котла К-3Т (НПП, КПП, ШПП).

- Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№ 5Т

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Котёл К-5Т работает с 1976 года. Наработка котла составляет на 01.01.2019 года составляет 246,8 тыс. час. Выработан ресурс надежной работы (согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности срок эксплуатации 20 лет).

В процессе эксплуатации выявлено, что вентиляторы ВДН-26-II не могут обеспечивать 100% нагрузку котла. За период эксплуатации с 1976 года имеется значительный износ опор лопаток направляющих аппаратов, улиток и корпусов подшипников. Рабочие колёса имеют значительные язвины и коррозию.

Ходовая часть дымососов имеет коррозионный износ лопаток рабочих колёс, корпуса подшипников имеют выработку посадочных мест. Всасывающие карманы и улитки имеют повышенный коррозийный износ и за время эксплуатации неоднократно выполнялся ремонт путём вырезки дефектных участков и наложением заплат.

На котле К-5Т установлены дымососы Д-21,5х2у, которые обеспечивали номинальную паровую нагрузку 420 т/час. при работе на мазуте. После реконструкции котла, связанного с переводом на сжигание газового топлива, возникла проблема с обеспечением тяги на номинальной нагрузке. Возникшая проблема связана с увеличением количества продуктов горения при сжигании газового топлива.

В настоящее время на котле К-5Т максимальная паровая нагрузка 370 т/час. Причиной недобора нагрузки котлом является недостаточная мощность дымососов (ограничивающим фактором является разряжение в топке котла).

На сегодняшний день установленные электродвигатели дымососов и дутьевых вентиляторов К-5Т не выпускаются. Выполнять капитальный ремонт в заводских условиях нецелесообразно, требуется замена данных электродвигателей на новые.

Отработав двукратный ресурс, в настоящий момент электродвигатели дымососов морально и физически устарели, наблюдается повышенная вибрация, изоляция обмотки ниже заводских показателей, присутствовали обрывы короткозамкнутой обмотки ротора, задиры и износ активной стали статора.

Электродвигатели дутьевых вентиляторов также подлежат замене, так как даже в расцепленном состоянии с механизмами, вибрационная составляющая превышает норму вибрации в сцепленном состоянии. Посадочные места подшипников выработаны и неоднократно «завтуливались», посадочные места полумуфт также имеют задиры и закаты.

Технические решения

Работы на объекте включают в себя:

- демонтаж 4-х существующих фундаментов, агрегатов, кабельных линий;

- устройство новых фундаментов, монтаж новых дымососов (2 шт.) и дутьевых вентиляторов (2 шт.) с электродвигателями;

- монтаж силовых и контрольных кабелей, замена кабельных конструкций;

- замена сетей освещения площадок обслуживания;

- установка системы вибромониторинга (подключение датчиков к подшипникам и подключение к существующей стойке ИТ-14 с выводом показаний на АСУ ТП К-5Т).

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Дымососы и дутьевые вентиляторы котла К-5Т расположены на территории Киришской ГРЭС в котлотурбинном цехе № 1 ТЭЦ в осях 12-14, рядах Г-Д.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надёжности работы котлоагрегата ст.№5Т.

- Замена КПП, ШПП котла К-5Т

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Котёл К-5Т работает с 1976 года. Наработка котла на 01.01.2019 составляет 246,8 тыс. час. Исчерпан ресурс надёжной работы КПП и ШПП (расчётный ресурс для поверхностей нагрева 100 тыс. час; камер 200 тыс. час.).

Участились случаи разрыва петель ШПП и КПП с 1992 года, и к 2019 году их число достигло 39.

По результатам проведённого ОАО «НПО ЦКТИ» исследования состояния металла поверхностей нагрева котла ТГМ-84Б ст. №5Т возможна эксплуатация трубной системы КПП, ШПП до наработки 275 тыс. часов.

По результатам экспертного заключения ООО «Метам» эксплуатация камер ШПП, КПП возможна до наработки 293,6 тыс. час. (но не позднее 31.05.2023) при замене четырёх камер ШПП не позднее 31.12.2020.

Технические решения

Работы на объекте включают в себя:

- замену ширмового пароперегревателя с камерами и пароперепускными трубами в рассечке ширмового пароперегревателя;

- замену пароперепускных труб от ширмового пароперегревателя до конвективного пароперегревателя;

- замену конвективного пароперегревателя с камерами, парохладителями №3, трубопроводами и арматурой дренажей;

- замену трубопровода продувки конвективного пароперегревателя с изменением внутреннего проходного сечения до 100 мм (недостаточная производительность существующего трубопровода 76х12);

- замену обмуровки, общивы конвективной шахты и теплоизоляции с применением современных материалов;

- замену гарнитуры (лазы, лючки и т.п);

- замену датчиков КИПиА;

- замену опор, подвесок камер;

- замену крепления конвективного пароперегревателя (подвесную систему).

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Котел К-5Т расположен на территории Киришской ГРЭС в котлотурбинном цехе № 1 ТЭЦ в осях 12-14, рядах В-Г.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надёжности работы котлоагрегата ст.№5Т.

- Замена барабана котла К-2Т

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Котёл работает с 1966 года. Исчерпан ресурс надёжной работы: парковый ресурс барабана 200 тыс. час.

На 01.01.2020 г. наработка составила 295,5 тыс. час, проведено 4 экспертизы пром.безопасности. За время эксплуатации барабан неоднократно ремонтировался (трещины, расслоения, язвенная коррозия). В ремонт 2010 г. из-за трещин на отверстиях штуцеров водяного объема произведена замена штуцеров с проточкой отверстий и наплавкой металла. По заключению НПО ЦКТИ 13/103-15 от 28.08.2015 г. в связи с малым запасом прочности барабана и многочисленными дефектами, накопленными ранее, устранение дальнейших дефектов (трещины, расслоения) методом выборки проводить только после проверочных расчетов на прочность. Если выборка недопустимо снизит прочность барабана необходимо произвести наплавку, что влечет за собой длительный и сложный ремонт барабана. Эксплуатация барабана разрешена до наработки 300 тыс. час.

Технические решения

При реализации проекта планируется выполнить:

- замену существующего барабана внутренним диаметром ø1800х92 мм длиной 17 855 мм из 7-ми кольцевых обечаек листовой стали и одним продольным швом и приварными днищами на барабан внутренним диаметром ø1600х115 мм длиной 16 200 мм из стали ø16ГНМ из 6-ми кольцевых обечаек листовой стали и одним продольным швом и приварными днищами;

- замену внутренних устройств барабана;

- замену скользящих опор барабана для сохранения проектной оси барабана;

- сохранение существующего поля отверстий барабана с учетом изменения внутреннего и наружного диаметра барабана;

- сохранение назначения, габаритов и типоразмеров штуцеров (расстояние от оси барабана до края штуцера и присоединительные размеры), места расположения опор и существующую схему теплового расширения с учетом существующих металлоконструкций;

- установку внутренних устройств на приварные детали;

- замену КИП, установленных на барабане включая водоуказательные колонки прямого действия на магнитные водоуказательные колонки с выводом сигнала от магнитных колонок на щит управления котлом;

- оптимизацию расположения вспомогательных трубопроводов с арматурой в районе замены барабана в соответствии с действующими федеральными нормами и правилами;

- замену площадок обслуживания, тепловую изоляцию барабана и освещение площадок.

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Котел К-2Т расположен на территории Киришской ГРЭС в котлотурбинном цехе № 1 ТЭЦ в осях 5-7, рядах В-Г.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надежности работы оборудования станции, поддержания установленной тепловой мощности станции.

- Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№2Т

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Котёл работает с 1966 года. Недостаточно мощности (тяги/дутья) для несения котлом номинальной нагрузки после перевода его на сжигание газового топлива.

В настоящее время котёл недобирает около 50 т/час паровой нагрузки по причине маломощных ДС и ДВ. Выработан ресурс надежной работы (согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности срок эксплуатации 20 лет). Повышенная вибрация (следствие - увеличенное число ремонтов подшипников, фундаментов, механизмов и т.д.).

На сегодняшний день установленные электродвигатели дымососов и дутьевых вентиляторов К-2Т не выпускаются. Выполнять капитальный ремонт в заводских условиях нецелесообразно, требуется замена данных электродвигателей на новые.

Отработав двукратный ресурс, в настоящий момент электродвигатели дымососов морально и физически устарели, наблюдается повышенная вибрация, изоляция обмотки ниже заводских показателей, присутствовали обрывы короткозамкнутой обмотки ротора, задиры и износ активной стали статора.

Электродвигатели дутьевых вентиляторов также подлежат замене, так как даже в расцепленном состоянии с механизмами, вибрационная составляющая превышает норму вибрации в сцепленном состоянии. Посадочные места подшипников выработаны и неоднократно «завтуливались», посадочные места полумуфт также имеют задиры и закаты.

Технические решения

Работы на объекте включают в себя:

- демонтаж 4-х существующих фундаментов, агрегатов, кабельных линий;

- устройство новых фундаментов, монтаж новых дымососов (2 шт.) и дутьевых вентиляторов (2 шт.) с электродвигателями;

- монтаж силовых и контрольных кабелей, замена кабельных конструкций;

- замена сетей освещения площадок обслуживания;

- установка системы вибромониторинга (подключение датчиков к подшипникам и подключение к существующей стойке ИТ-14 с выводом показаний на АСУ ТП К-2Т).

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Дымососы и дутьевые вентиляторы котла К-2т расположены на территории Киришской ГРЭС в котлотурбинном цехе № 1 ТЭЦ в осях 5-7, рядах Г-Д.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надёжности работы котлоагрегата ст.№2Т.

- Замена поверхностей нагрева котла К-3Т (НПП, КПП, ШПП)

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Исчерпан ресурс надёжной работы, установленный ресурс трубной системы составляет 100 тыс. час. Парковый ресурс камер КПП составляет 150 тыс. час. (по РД 10-577-03). По заключению ВТИ 04-255 камеры НПП "допущены к временной эксплуатации" (при осмотре камер выявлены множественные дефекты в виде трещин вокруг отверстий и язвенная коррозия)

Технические решения

По результатам разработки проектно-сметной документации предполагается замена поверхностей нагрева.

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Котел К-3Т расположен на территории Киришской ГРЭС в котлотурбинном цехе № 1 ТЭЦ в осях 7-9, рядах В-Г.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надёжности работы котлоагрегата ст.№3Т.

- Тех. перевооружение оборудования в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Большинство оборудования морально и физически устарело. Системы контроля и управления вводились в эксплуатацию одновременно с вводом основного технологического оборудования в период с 1965 по 1974 год (СКУ РОУ и БРОУ ТЭЦ). Некоторые программно-технические комплексы сняты с производства и их поддержка прекращена

Технические решения

Замена и монтаж нового оборудования АСУ ТП.

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Оборудование расположено на территории Киришской ГРЭС - Главный корпус ТЭЦ.

Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта необходима для повышения надёжности работы ТЭЦ.

- Техническое перевооружение мазутохранилища Киришской ГРЭС

Основные этапы реализации проекта

- Выполнение проектно-изыскательских работ.

- Поставка оборудования.

- Выполнение строительно-монтажных работ и проведение пуско-наладочных работ.

Предпосылки реализации проекта

Мазутохранилище предназначено для приема, хранения и выдачи мазута на расходные баки мазутонасосной. В связи с переходом на газ, объем приобретаемого мазута сократился. Содержать парк из 16 мазутных резервуаров в настоящее время экономически необоснованно. Для нормальной работы станции необходимо оставить в работе 8 мазутных резервуаров (№1-8) и выполнить работы по их техническому перевооружению. Вывод из работы части мазутохранилища с понижением категории опасного производственного объекта.

Технические решения

Отсечь мазутные резервуары №9-16 путем установок заглушек на мазутопроводы (приемный, напорный, рециркуляции).

Описание и месторасположение объекта системы централизованного теплоснабжения

Мазутохранилище расположено на территории Киришской ГРЭС – северная часть территории.

  - Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции котельных.

Предлагаемых для строительства и реконструкции котельные в поселении отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют вследствие отсутствия котельных в поселении.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Котельные в поселении отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Котельные в поселении отсутствуют.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия теплоснабжения

Необходимость расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии, обусловлена планами строительства новых жилых и социально-административных зданий в границах г. Кириши, согласно материалам Генерального плана города. Согласно ФЗ №190, планируемые к строительству здания должны иметь возможность централизованного теплоснабжения. Условия организации централизованного теплоснабжения описаны в соответствующем разделе обосновывающих материалов.

Расширение зоны теплоснабжения, с включением планируемых микрорайонов, позволит повысить надежность системы теплоснабжения в целом, а также снизить удельные потери тепловой энергии в системе.

Настоящим проектом предусмотрено расширение зоны централизованного теплоснабжения, включающее планируемые районы IV и VI.

Расширение зон действия электроснабжения

В соответствии с Распоряжением от 02.08.2019 № 1713-р

в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов вошли:

- Киришская ГРЭС: Г-2Т ТЭЦ.  Замена цилиндра высокого давления теплофикационной паровой турбины, установленной мощностью 60 МВт с увеличением установленной мощности до 65 МВт.

Установленная мощность до реализации проекта модернизации: 60 МВт. Установленная мощность после реализации проекта модернизации: 65 МВт. Изменение установленной мощности составят +5 МВт. Планируемая дата поставки мощности на оптовый рынок: 01 июля 2022 года.

- Киришская ГРЭС: Г-1Т ТЭЦ.  Комплексная замена теплофикационной паровой турбины, установленной мощностью 50 МВт на теплофикационную паровую турбину установленной мощностью 60 МВт.

Установленная мощность до реализации проекта модернизации: 50 МВт. Установленная мощность после реализации проекта модернизации: 60 МВт. Изменение установленной мощности составят +10 МВт. Планируемая дата поставки мощности на оптовый рынок: 01 июля 2024 года.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельные отсутствуют вследствие отсутствия котельных в поселении.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Территория строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов согласно Генеральному плану города Кириши не входит в границы радиуса эффективного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.

Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Настоящим проектом предусмотрена организация индивидуального теплоснабжения в границах планируемого микрорайона по ул. Северной.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Наличие резервов тепловой энергии в границах кварталов существующей застройки, дает возможность проводить точечную застройку, а также реконструкцию существующих зданий (Таблица 27).

Таблица 27 - Существующие резервы тепловой мощности в разрезе кварталов г. Кириши

| Район | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые здания, Гкал/ч | Администра-тивные, Гкал/ч | Прочие, Гкал/ч | Всего | Резерв Гкал/ч | Резерв, % |
| Микрорайон "А" | 19,911 | 1,744 | 1,673 | 23,328 | 4,72 | 20,23% |
| Микрорайон "Б" | 16,107 | 2,250 | 0,011 | 18,368 | 4,05 | 22,05% |
| Микрорайон "В" | 6,593 | 1,391 | 2,017 | 10,001 | 1,32 | 13,20% |
| Микрорайон "Г1" | 8,970 | 4,722 | 9,096 | 22,788 | 1,34 | 5,88% |
| Микрорайон "Г2" | 20,956 | 1,735 | 1,565 | 24,255 | 0,95 | 3,92% |
| Микрорайон "Д1" | 8,657 | 3,692 | 3,430 | 15,779 | 1,56 | 9,89% |
| Микрорайон "Д2" | 7,706 | 1,658 | 2,677 | 12,041 | 1,22 | 10,13% |
| Микрорайон "Е" | 10,481 | 0,814 | 0,907 | 12,203 | 1,99 | 16,31% |
| Микрорайон "Ж" | 7,366 | 0,476 | 0,521 | 8,363 | 0,83 | 9,92% |
| Микрорайон "К" | 0,000 | 0,767 | 3,475 | 4,242 | 1,45 | 34,18% |
| Микрорайон "Восточный-1" | 16,284 | 1,501 | 0,280 | 18,065 | 2,93 | 16,22% |
| Микрорайон "Восточный-2" | 6,498 | 0,520 | 2,476 | 9,494 | 2,49 | 26,23% |
| Микрорайон Березки-1" | 8,492 | 0,902 | 0,184 | 9,578 | 1,26 | 13,16% |
| Микрорайон Березки-2" | 11,666 | 0,710 | 1,472 | 13,847 | 2,07 | 14,95% |
| Микрорайон "Северный" | 0,000 | 0,625 | 0,309 | 0,934 | 0,66 | 70,66% |
| Микрорайон "Южный" | 0,000 | 0,413 | 1,709 | 2,122 | 0,05 | 2,36% |
| Микрорайон "ЖД" | 0,000 | 0,000 | 6,202 | 6,202 | 0,11 | 1,77% |
| Микрорайон "Западный" | 0,000 | 0,656 | 0,096 | 0,752 | 1,55 | 206,12% |
| Микрорайон "VI" | 0,503 | 0,000 | 0,573 | 1,076 | - | - |
| Микрорайон "Промышленный" | 0,000 | 0,000 | 4,738 | 4,738 | 4,5 | 94,98% |
| Всего | 150,190 | 24,577 | 43,410 | 218,176 | 35,050 |  |

Гидравлический расчет показал возможность обеспечения планируемой застройки централизованным теплоснабжением. Общая тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения на планируемый период составит – 265,812 Гкал/ч.

Данные о приросте нагрузки в границах существующих и планируемых кварталов, представлены ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Планируемые тепловые нагрузки в кварталах, Гкал/ч

| Район | Всего |
| --- | --- |
| Существующее положение | 218,176 |
| ПЕРСПЕКТИВА |  |
| Микрорайон "А" | 1,479 |
| Микрорайон "В" | 0,128 |
| Микрорайон "Ж" | 0,043 |
| Микрорайон "ЖД" | 0,036 |
| Микрорайон "К" | 0,384 |
| Микрорайон "Г-1" | 0,030 |
| Микрорайон Березки-1" | 0,648 |
| Микрорайон Березки-2" | 0,902 |
| Микрорайон "Северный" | 0,257 |
| Микрорайон "Промышленный" | 4,498 |
| Микрорайон "VI" | 12,349 |
| Микрорайон "IV" | 26,882 |
| Всего перспектива | 47,636 |
| Итого на рассматриваемый период | 265,812 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам с источниками на природном газе.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения.

В связи с особыми режимами использования тепловой энергии для обеспечения технологических процессов производств теплоснабжение производственных зон поселения преимущественно осуществляется от собственных источников. Подключение производственных объектов к тепловым сетям источников, обеспечивающих тепловой энергией коммунально-бытовых потребителей, может рассматривается в инициативном порядке.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения города Кириши, используется два вида теплоносителя: перегретый пар и горячая вода.

В связи с этим необходимо рассматривать:

- Радиус эффективногопароснабжения (теплоноситель – перегретый пар);

- Радиус эффективного теплоснабжения (теплоноситель – горячая вода).

Обеспечение потребителей перегретым паром осуществляет непосредственно Источник тепловой энергии – Киришская ГРЭС.

Обеспечение тепловой энергией жилую застройку осуществляет теплоснабжающая организация МП «Жилищное хозяйство». Основные потребители тепла в виде горячей воды расположены на значительном удалении от Источника (более 4 км). В границах жилой застройки расположена насосная станция ТП-3, которая компенсирует гидравлические потери по магистральным сетям от источника (2 Ду 350, Ду 800 – 4 км).

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассматривать насосную станцию ТП-3 как «местный источник».

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (пароснабжения) по каждой системе теплоснабжения г. Кириши приведен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 - Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям застройки, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВтч | Расчетный перепад температур, 0С | Себестоимость выработки тепла (без НДС) ,руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киришская ГРЭС пароснабжение)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Насосная ТП-3 МП «Жилищное хозяйство» (существующее положение) | 5,0 | 218,18 | 650 | 183,89 | 31477,14 | 120 | 4,87 | 50 | 784,60 |
| Насосная Проект МП «Жилищное хозяйство» (перспектива) | 2,155 | 47,64 | 157 | 51,74 | 6780 | 120 | 4,87 | 50 | 784,60 |

Таблица 30 - Радиус эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- | --- | --- |
| Киришская ГРЭС (пароснабжение) | - | - | - |
| Насосная ТП-3 МП «Жилищное хозяйство» (существующее положение) | 128 | 38,68 | 2,48 |
| Насосная Проект МП «Жилищное хозяйство» (перспектива) | 21 | 21,49 | 2,0 |

Существующие промышленные потребители находятся в пределах радиуса эффективного пароснабжения. Для покрытия новых, неучтенных в настоящем проекте потребителей пара, планируемых за зоной эффективного теплоснабжения, необходимо провести дополнительные расчеты.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от «местного источника». Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано. В границах кварталов выявлены резервы тепловой мощности.

Планируемые к застройке микрорайоны IV и VI находятся за пределами существующего радиуса эффективного теплоснабжения. В такой ситуации, подключение планируемых потребителей к системе централизованного теплоснабжения привет к:

- увеличению гидравлических потерь в тепловых сетях в связи с возросшими расходами теплоносителя;

- повышению давления в существующих тепловых сетях;

- разбалансировки системы теплоснабжения города в целом;

- снижению надежности системы централизованного теплоснабжения;

- перерасходу электрической энергии на насосных.

В целях расширения радиуса эффективного теплоснабжения, рекомендуется:

- строительство новой насосной станции на магистральных тепловых сетях в районе пересечения Волховской набережной и улицы Нефтехимиков;

- строительство магистральной тепловой сети от ТК-1 по ул. Нефтехимиков, через планируемый микрорайон IV, с закольцовкой на ТК 13КМН по ул. Нефтехимиков.

Перечисленные мероприятия позволят расширить радиус эффективного теплоснабжения и повысить надежность.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения города, показал, что на территории года Кириши нет зон с дефицитом тепловой мощности. Строительство новых источников на территории города не предполагается.

Принятая в городе кольцевая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах. Гидравлический расчет выявил избыточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям. Перекладка трубопроводов с увеличением диаметров требуется только для обратного трубопровода от Источника до ТП-3 (насосной станции).

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

  - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству на территории микрорайонов IV, VI, планируется строительство тепловой магистрали Ду 400 от магистральной тепловой камеры 4КМВ по набережной реки Волхов, до тепловой камеры ТК1МЭ по улице Нефтехимиков. Магистраль пройдет по границе перспективных участков застройки. Ориентировочная протяженность магистрали составляет 2800 м. Затраты на строительство магистрали оцениваются в 197,66 млн. рублей при условии бесканальной прокладки в изоляции из ППУ на глубине 2 метров (сборник НЦС 81-02-13-2023 «Нарежные тепловые сети», (таблица 13-03-001)).  Трассировка магистрали представлена ниже (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Трассировка перспективной тепловой магистрали

В настоящее время в микрорайонах IV и VI не проводятся никакие предварительные работы по подготовке территории к застройке, что предопределяет смещение их развития на долгосрочную перспективу (2025-2029 годы). Соответственно, на настоящий момент решение о проектировании и последующем строительстве перспективной тепловой магистрали не принято.

В данной актуализации схемы теплоснабжения г. Кириши инвестиционные затраты на строительство указанной тепловой магистрали не включены.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Как было показано в главе 1.3.1, 48% магистральных и внутриквартальных сетей (34902 метра в 2-хтрубном исчислении) проложено до 1989 года включительно. В настоящее время, сети, проложенные до 1989 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности. В такой ситуации, замене сетей должно отводиться первостепенное значение.

В разработанной МП Жилищное хозяйство» инвестиционной программе, ориентировочная протяженность перекладываемых тепловых сетей в 2023-2030 годах составляет 8261,0 метров.

Характеристика инвестиционных мероприятий представлена ниже (Таблица 31).

Таблица 31 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Протяженность в 2-х труб. исчислении, м | Вид прокладки | Год реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Проект. |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Надземная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов ТС магистрали Победы ТП-3 – КМП1 м-н «А» (от НО на коллекторе у ТП-3 до отпуска под дорогу по пр. Победы) | 177 | Надземная | 2023 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2027 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2023 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2025 | Бюджет | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2026 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Наружная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2027 | Бюджет | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр.Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Бюджет | Проект |
| ИТОГО | 8261,0 |  | 2023-2030 |  |  |

Реализация мероприятий инвестиционной программы, безусловно, существенно снизит аварийность на магистральных сетях и повысит надежность и бесперебойность предоставления услуг теплоснабжения потребителям г. Кириши.

Затраты на реализацию реконструкции, рассмотрены в главе 9.

  - Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что в некоторых режимах работы тепловых сетей, существующая насосная ТП-3 не обеспечивает планируемую нагрузку тепловой энергией.

Существующий радиус эффективного теплоснабжения не покрывает зону перспективной застройки.

Для увеличения радиуса эффективного теплоснабжения, а также для повышения надежности и качества работы системы теплоснабжения на рассматриваемый период, предлагается строительство сетевой насосной станции. Местом устройства новой насосной является тепловая камера 4КМВ, расположенная на набережной реки Волхов.

Насосная станция позволит поднять располагаемый напор в существующей магистральной тепловой сети по улице Нефтехимиков, и в планируемой к постройке магистрали через IV и VI микрорайоны.

Устройство насосной станции является залогом надежного и экономичного теплоснабжения существующей и планируемой застройки.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения города Кириши возможен при наличии технико-экономического обоснования указанного проекта и достижения экономической и технико-технологической целесообразности.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать двумя альтернативными вариантами:

- Устройством квартальных центральных тепловых пунктов (ЦТП).

- Путем реконструкции тепловых пунктов жилого фонда с установкой в них АИТП с теплообменниками.

Устройство ЦТП

ЦТП необходимо предусматривать непосредственно на вводе в квартал от магистральных сетей. Сеть горячего водоснабжения предлагается выполнять двухтрубной – с линией циркуляции. Для горячего водоснабжения рационально использовать неметаллические трубопроводы, аналогичные трубопроводам «Изопрофлекс».

ЦТП предлагается оборудовать двухступенчатыми пластинчатыми теплообменниками. Предлагается к рассмотрению вариант строительства закрытой системы ГВС в городе на базе 32 ЦТП.

ЦТП должны быть подключены к сетям городского водопровода, а сети должны иметь резервы по обеспечению приростов потребления. Более точно места устройства тепловых пунктов, а также их зона действия должны быть определены после создания электронной модели системы водоснабжения и водоотведения.

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и водоснабжения, может являться основаниям для последующих проектных работ.

Реконструкция ТП с установкой в них АИТП с теплообменниками

Для этого необходимо заменить стальные трубопроводы внутридомовых систем горячего водоснабжения на пластиковые, чтобы исключить образование отложений на стенках трубопроводов и нагревательных элементах.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Диаметры проектных сетей горячего водоснабжения определены конструкторским расчетом на электронной модели системы теплоснабжения. Результаты расчета приведены в таблице ниже (

Таблица 32).

Для вновь вводимых зданий, предполагается закрытая система ГВС с установкой теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах.

Таблица 32 - Протяженность предполагаемых к новому строительству сетей горячего водоснабжения при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения

| Условный диаметр сетей ГВС. | Протяженность сетей, проложенных бесканальным способом, п.м. |
| --- | --- |
| 150 | 1939,58 |
| 125 | 53,82 |
| 100 | 732,78 |
| 80 | 1834,66 |
| 70 | 8159,84 |
| 50 | 33469,3 |

В связи с малой нагрузкой ГВС потребителей, основным диаметром проектных сетей является Ду 50.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Организация закрытой системы горячего водоснабжения потребует строительство 30 ЦТП мощностью 1-2 Гкал/ч. В ЦТП планируется установить двухступенчатые пластинчатые теплообменники. Автоматизированное ЦТП на базе двух пластинчатых теплообменников первой ступени, двух пластинчатых теплообменников второй ступени и двух циркуляционных насосов, способно обеспечить качественное и надежное горячее водоснабжение.

При строительстве сетей ГВС предлагается использовать трубопроводы из неметаллических материалов такие как «Изопрофлекс-А». Такие трубопроводы не подвержены коррозии и зарастанию органическими отложениями.

«Изопрофлекс-А» – запатентованное название системы гибких теплоизолированных труб повышенной надежности, предназначенных прежде всего для подземной бесканальной прокладки сетей горячего водо- и теплоснабжения.

Рисунок 7 – Вид трубы «Изопрофлекс – А»

Трубы «Изопрофлекс-А» представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из напорной трубы «ДЖИ-ПЕКС-АМТ» с внутренним слоем из сшитого полиэтилена (РЕХ-А), армированной высокопрочной нитью; теплоизоляционного слоя из вспененного полиуретана и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочки. Все компоненты соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СЭЗ № 50.РА.01.224.П.001305.04.04 от 12.04.2004).

Гибкость труб «Изопрофлекс-А» позволяет использовать их практически при любых вариантах прокладки трубопроводов и дает возможность выбрать оптимальный маршрут.

На строительную площадку трубы поставляются длинномерными отрезками, смотанными в бухты, что позволяет обойтись минимальным количеством соединений при прокладке. Как следствие, существенно снижаются производственные затраты и сроки проведения монтажных работ.

Главное достижение разработки в том, что труба «Изопрофлекс-А» рассчитана на одновременную эксплуатацию с рабочей нагрузкой в 1,0 МПа и 95°С (кратковременно110°С).

ИЗОПРОФЛЕКС-А – трубы повышенной надежности. Предназначены для подземной бесканальной прокладки сетей горячего водоснабжения и низкотемпературного теплоснабжения.

Статистика аварийных случаев при использовании систем гибких трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС®-А с 2002 г. показывает, что на 95 километров трубопровода в год приходится в среднем одно повреждение.

Скорость монтажа

Опыт прокладки систем гибких трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС-А показывает, что скорость монтажа в 5-10 раз выше по сравнению с традиционными металлическими трубами.

Система позволяет производить замену трубопроводов с отключением потребителя всего на 2-3 часа, что дает возможность производить замену сетей в любое время года.

Стоимость монтажа, ремонтно-эксплуатационные расходы

При монтаже трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС-А объем земляных работ в 3-10 раз меньше по сравнению с традиционными металлическими трубами. Стоимость монтажа в 5-10 раз ниже. Ремонтно-эксплуатационные расходы сокращаются в 2-3 раза. Затраты на благоустройство – в 3-4 раза.

При определении стоимости бесканальной прокладки тепловых сетей были взяты удельные показатели прокладки тепловых сетей в соответствии с федеральным нормативно-правовым актом «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденный Приказом Минстроя № 158/пр от 06.03.2023 года.

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на глубине 2 метра при условном давлении 1,6МПа, температуре 1500С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, составляет:

- для диаметра 50 мм – 11333,9 рублей/пог.м.

- для диаметра 70 мм – 12279,6 рублей/пог.м.

- для диаметра 80 мм – 13166,5 рублей/пог.м.

- для диаметра 100 мм – 14413,6 рублей/пог.м.

- для диаметра 125 мм – 17519,1 рублей/пог.м.

- для диаметра 150 мм – 19675,2 рублей/пог.м.

Ориентировочные затраты на строительство сетей горячего водоснабжения бесканальной прокладки различных диаметров, приведены ниже (Таблица 33).

Таблица 33 - Затраты на строительство трубопроводов ГВС

| Условный диаметр Ду, мм | Протяженность сетей, проложенных бесканальным способом, м | Удельный показатель стоимости строительства, руб./пог.м. | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1939,58 | 19675,2 | 38161,62 |
| 125 | 53,82 | 17519,1 | 942,88 |
| 100 | 732,78 | 14413,6 | 10562,00 |
| 80 | 1834,66 | 13166,5 | 24156,05 |
| 70 | 8159,84 | 12279,6 | 100199,57 |
| 50 | 33469,3 | 11333,9 | 379337,70 |
| Всего | 46 189,98 |  | 553 359,82 |

Таким образом, затраты на строительство сетей горячего водоснабжения составляют 553,36 млн. рублей (без НДС).

Удельный показатель стоимости строительства ЦТП мощностью до 10 Гкал/час) составляет 4,86 млн руб./ Гкал/ч (НЦС 81-02-19-2023. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»).

Соответственно, ориентировочные затраты на строительство 30 ЦТП составят – 145,8 млн. рублей (без учета НДС).

Итого, для организации закрытой схемы горячего водоснабжения требуются суммарные инвестиции в размере – 699,16 млн. рублей (без учета НДС).

Затраты не включают в себя плату за подключение к коммунальным сетям холодного водоснабжения и затраты на получение технических условий.

  - Предложения по источникам инвестиций.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались, поскольку в утвержденной инвестиционной программе МП «Жилищное хозяйство» отсутствуют указанные мероприятия.

Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения.

Тепловая энергия на территории города вырабатывается в комбинированном цикле. Удельный расход топлива на отопление, определяется соотношением вырабатываемой тепловой и электрической энергии.

Данные о среднемесячных удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых и часовых расходах натурального топлива за 2015-2022 годы и на перспективу до 2029 года, представлены ниже (Таблица 34).

В связи с невозможностью оценки величины электрической нагрузки на рассматриваемую перспективу, в расчетах приняты существующие удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии.

Таблица 34 - Годовой и часовой расход основного вида топлива (природный газ) в 2015-2029 годы

| Наименование | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепла, отпускаемую с коллекторов | т.у.т./Гкал | 142,76 | 145,14 | 146,61 | 143,24 | 159,99 | 160,09 | 160,41 | 162,20 | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. куб.м. | 344 482,41 | 353 888,98 | 344 041,07 | 361 152,4 | 411 408,6 | 400 360,2 | 361 514,7 | 357008,5 | 370761,9 | 434956,84 |
| Часовой расход натурального топлива | тыс. куб.м. | 65,24 | 67,02 | 65,16 | 70,36 | 80,15 | 78,00 | 70,43 | 69,55 | 72,23 | 84,74 |

Увеличение потребления в летний период составит 3% или 49,4 тут/ч. Малое изменение расхода топлива объясняется значительным расходом тепловой энергии на технологические нужды ООО «КИНЕФ».

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Годовой и часовой расход резервного топлива (мазута) представлен выше. Аварийное топливо не предусмотрено.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

На конец периода планирования основным топливом на Киришской ГРЭС является природный газ. Использование возобновляемых источников энергии или местных видов топлива не рассматривается.

Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

- теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

- зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

- продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j≥K_г,j∈JK_j

(1)

P_j≥P_тс,j∈J

(2)

где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k

(3)

где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

  - Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участков ТС:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз- расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные ниже (Таблица 35) получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 35 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | 1.87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных (Таблица 36):

Таблица 36 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0С | (9) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв - время восстановления j-го элемента ТС, ч;

j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (10) |
| --- | --- |

где Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (11) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (15a) |
| --- | --- |

Здесь tj minв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, tj minв - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (11) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкал | (14) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов. Схематичное изображение данных участков приведено на рисунке ниже (Рисунок 8). Результаты расчетов приведены в таблице ниже (Таблица 37).

Рисунок 8 - Магистральные тепловые сети г. Кириши

Таблица 37 - Расчет надежности системы теплоснабжения

| Источник | Наименование показателя | Наименование участка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Киришская ГРЭС - УТ_ТП-3_1 | УТ_ТП-3_1 - 8КМН | УТ_ТП-3_1 - 11КМГ | УТ_ТП-3_1 - 5КГМ | 5КМГ - 11КМГ | 5КМГ - 8КМН | 8КМН - 11КМГ |
| Киришская ГРЭС | Вероятность безотказной работы [P] (тепловых сетей) | 0,989 | 0,921 | 0,971 | 0,977 | 0,983 | 0,986 | 0,954 |
|  | Коэффициент готовности системы [Eг] | 0,963 | 0,895 | 0,945 | 0,951 | 0,957 | 0,960 | 0,929 |

  - Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей Киришской ГРЭС соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

- оперативного журнала;

- журнала обходов тепловых сетей;

- журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

- заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

  - Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

  - Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В Главе 6 показано, что строительство новых источников теплоснабжения на территории города Кириши является нерациональным. Существующий источник имеет значительные резервы тепловой мощности и работает в комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии. Теплофикационное оборудование Киришской ГРЭС своевременно и в полном объеме проходит капитальные ремонты и замену. Надежность теплоснабжения от источника на рассматриваемую перспективу не ставится под сомнение.

В Главе 7 описаны основные предложения по целесообразности проведения замены (перекладки) трубопроводов, и показан проект организации закрытой системы горячего водоснабжения.

Кроме того, в Главе 7 представлены инвестиционные мероприятия в рамках инвестиционной программы Киришской ГРЭС.

Проведение вышеописанных мероприятий требует значительных капитальных вложений.

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей

Затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров, включая затраты на подготовку проектной документации, приведены ниже (Таблица 38).

Таблица 38 - Мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей с указанием источника финансирования и года реализации

| Наименование мероприятия | Протяженность в 2-х труб. исчислении, м | Вид прокладки | Год реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Проект. |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Надземная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов ТС магистрали Победы ТП-3 – КМП1 м-н «А» (от НО на коллекторе у ТП-3 до отпуска под дорогу по пр. Победы) | 177 | Надземная | 2023 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2027 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2023 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2025 | Бюджет | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2026 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Наружная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2027 | Бюджет | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр.Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Бюджет | Проект |
| ИТОГО | 8261,0 |  | 2022-2026 |  |  |

Таблица 39 – Инвестиционные мероприятия по повышению надежности работы основного оборудования Киришской ГРЭС

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Затраты, тыс. руб. с НДС | Годы реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена барабана котла К-2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 179 451 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 141 632 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена ширмового пароперегревателя К-1Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 058 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Техническое перевооружение ХВО-1 | Потребность потребителей в обессоленной воде, в т.ч. ООО «КИНЕФ». | Киришская ГРЭС, ХЦ | 1 274 400 | 2020-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Замена поверхностей нагрева котла К-3Т (НПП, КПП, ШПП) | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 301 080 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Замена КПП, ШПП котла К-5Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 207 140 | 2019-2027 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети с заменой деаэратора ДСВ-1200 и ДСВ-800 №1 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 98 973 | 2023-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№ 5Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 105 752 | 2019-2027 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Тех. перевооружение оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 420 230 | 2019-2023 | Амортизационные отчисления, прибыль | Договор подряда |
| Техническое перевооружение мазутохранилища Киришской ГРЭС | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-2 | 72 039 | 2019-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |

Строительство насосной станции.

Гидравлический расчет выявил необходимость строительства насосной станции для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки. Насосная станция должна быть построена на месте тепловой камеры 4КМВ по набережной реки Волхов. Ориентировочные затраты на насосную станцию составят 14,38 млн. рублей. Насосная станция должна быть построена до строительства тепловой магистрали к IV микрорайону.

Следует отметить, что в настоящее время не определены и не включены в утвержденный план финансирования мероприятий по:

- строительству тепловых сетей для организации закрытой схемы ГВС.

- строительству насосной станции.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из нормативной прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Нормативная прибыль.

Нормативная прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях теплоснабжения.

Амортизационные фонды.

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не   только как инструмента возмещения затрат на   приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п. 2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако  в  настоящее  время  существует  только  проект  постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий  организации,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения,  подключения  теплопотребляющих  установок  потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации   по   согласованию   с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование

Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей предполагаются:

- концессионная плата;

- средства, поступившие за счет платы Концедента.

Арендная плата, включенная в состав эксплуатационных затрат в 2022 году, трансформируется в концессионную плату после передачи муниципального имущества в концессию. Концессионная плата расходуется на со-финансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций:

- вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

- не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

  - Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат на электроэнергию (при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям) в течение 2023-2025 годов с 1251,76 тыс. кВт*ч (базисное значение) до 1058,56 тыс. кВт*ч (к 2025 году).

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, определен рост тарифа конечным потребителям (Таблица 40).

Таблица 40 - Расчет ценовых (тарифных) последствий при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения г. Кириши

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1050,12 | 1092,12 | 1135,81 | 1181,24 | 1228,49 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1447,04 | 1504,92 | 1565,12 | 1627,72 | 1692,83 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1277,63 | 1328,74 | 1381,89 | 1437,16 | 1494,65 | 1554,43 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1760,55 | 1830,97 | 1904,21 | 1980,37 | 2059,59 | 2141,97 |

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп сети от tn= Nп сети от t0-1L t0-1∙L tn-L зам tnL tn, ед.км∙год

где Nп сети от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

L t0-1 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

L tn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

L зам tn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2022 по 2039 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп ист от tn= Nп ист от t0-1M t0-1∙M tn-M зам tnM tn, ед.Гкал/час∙год

где Nп ист от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

M t0-1 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M tn – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M зам tn – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2022 по 2039 годы Pп ист = 0  ед.Гкал/час∙год

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов Киришской ГРЭС в 2022 году, составляет 162,20 кг.у.т./Гкал.

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год составляет 80460,1 Гкал/год / 31477,142  кв.м. = 2,5561 Гкал/кв.м.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) в 2022 году составляет 27,36%.

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2022 год составляет 31477,142 кв.м./218,176 Гкал/час = 144,274 кв.м./Гкал/час.

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Поскольку тепловая энергия для потребителей Киришского городского поселения вырабатывается исключительно от Киришской ГРЭС, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 100%.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в 2022 году составляет 349,88 г/кВт*ч.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Коэффициент использования теплоты топлива в 2022 году составляет 
46,40 %.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, составляет 100%.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения).

В 2022 году составляет 0,00634.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

В 2022 году составляет 0,00515.

.

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО МП «Жилищное хозяйство». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы концессионера, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы концессионера для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности (Рисунок 22).

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности концессионера состоит из трех функциональных блоков:

  - блок исходных данных;

  - расчетный блок финансовой модели;

  - блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности концессионера. Структура блока исходных данных была принята следующей:

  - сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

  - финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

  - производственная программа концессионера на период моделирования по годам;

  - показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

  - показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки концессионера на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов концессионера.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

•	налоговый период: 1 год;

•	ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки концессионера проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований и включают финансово-хозяйственную деятельность по Киришскому городскому поселению.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В настоящее время принято решение, что реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское поселение будет осуществляться в рамках модели государственно-частного партнерства, в соответствии с которой передача объектов системы теплоснабжения муниципального образования частному партнеру будет производиться на условиях концессионного соглашения.

В соответствии с указанным соглашением привлечение финансовых средств для осуществления капитальных вложений (инвестиций) в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет концессионер. Возмещение (возврат) инвестиций концессионеру осуществляется за счет тарифной выручки (нормативная прибыль, амортизация) от продажи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с положениями тарифной политики органов регулирования и объёмами реализации тепловой энергии определенными концессионным соглашением, а также за счет платы концедента.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, учитывающей инвестиционную программу концессионера на всей территории поселения, определен необходимый рост тарифа конечным потребителям, требуемый для коммерческой привлекательности проекта для концессионера (Таблица 41).

Таблица 41 - Расчет ценовых (тарифных) последствий при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения г. Кириши

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1050,12 | 1092,12 | 1135,81 | 1181,24 | 1228,49 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1447,04 | 1504,92 | 1565,12 | 1627,72 | 1692,83 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1277,63 | 1328,74 | 1381,89 | 1437,16 | 1494,65 | 1554,43 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1760,55 | 1830,97 | 1904,21 | 1980,37 | 2059,59 | 2141,97 |

Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Киришского городского поселения Киришского района Ленинградской области включает две изолированные системы теплоснабжения (Таблица 42).

Границы систем теплоснабжения определены для источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

Таблица 42 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Киришского городского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | Киришское ГП | Киришская ГРЭС | Обеспечивает тепловой энергией в виде пара и горячей воды потребителей непосредственно присоединенных к Киришской ГРЭС и расположенных в зоне промышленных потребителей ООО «КИНЕФ» | Киришская ГРЭС | Киришская ГРЭС | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | - |
| 2 | Киришское ГП | Киришская ГРЭС | Обеспечивает тепловой энергией в виде пара и горячей воды потребителей непосредственно присоединенных к Киришской ГРЭС и расположенных в зоне промышленных потребителей ООО «КИНЕФ» | МП «Жилищное хозяйство» | Киришская ГРЭС | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | МП «Жилищное хозяйство» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения),  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации,  установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается  использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления  Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4  пунктом 1  ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации)  в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.  Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МП «Жилищное хозяйство» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятия МП «Жилищное хозяйство» находятся все магистральные тепловые сети в городе Кириши.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МП «Жилищное хозяйство» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие МП «Жилищное хозяйство» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Кириши предприятие МП «Жилищное хозяйство».

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6-10 Правил организации теплоснабжения в РФ.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации представлена выше.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.1.

Реестр проектов схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению Киришской ГРЭС представлен ниже (Таблица 44).

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен ниже (Таблица 43).

Таблица 43 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия | Протяженность в 2-х труб. исчислении, м | Вид прокладки | Год реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Проект. |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Надземная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов ТС магистрали Победы ТП-3 – КМП1 м-н «А» (от НО на коллекторе у ТП-3 до отпуска под дорогу по пр. Победы) | 177 | Надземная | 2023 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 7КМП до УТ6аП1 до УТ6аП2 | 564 | Канальная | 2027 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2023 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ3Л5 до УТ3Н7 | 326 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2024 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК1КМП до ТК2КМП) | 349 | Канальная | 2025 | Бюджет | Проект |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от ТК 12Э до ТК 14Э и к ж/д № 19 по ул. Энергетиков | 135 | Канальная | 2025 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК2КМП до ТК4КМП) | 419 | Канальная | 2026 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции участка трубопроводов ТС магистрали Победы от 1КМП - 5КМП м-н «А» (от ТК4КМП до ТК5КМП) | 243 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 1КМВ до УТ1аВ | 58 | Канальная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от ТП-3 до отпуска через пр.Победы | 160 | Наружная | 2026 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 8КМП до УТ8П2 по пр.Победы | 172 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 5КМП до УТ5П1 по пр.Победы | 135 | Канальная | 2027 | Бюджет | Расчет ПИР |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей по пр. Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2028 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей по пр.Ленина от УТ2Л1 до УТ3В5 | 430 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2027 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ9Н3 до ж.д. №38 по Б.Плавницкому | 481 | Канальная | 2029 | Бюджет | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2029 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от УТ6Л1 до ж.д. №18 по Б.Молодежному | 348 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Проект |
| Проект реконструкции трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Амортизационные отчисления | Расчет ПИР |
| Реконструкция трубопроводов тепловых сетей от 6КМЛ до ж.д. №30 и 42 по пр. Ленина | 222 | Канальная | 2030 | Бюджет | Проект |
| ИТОГО | 8261,0 |  | 2022-2026 |  |  |

Таблица 44 - Мероприятия повышению надежности работы основного оборудования Киришской ГРЭС

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Затраты, тыс. руб. с НДС | Годы реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена барабана котла К-2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 179 451 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 141 632 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена ширмового пароперегревателя К-1Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 058 | 2022-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Техническое перевооружение ХВО-1 | Потребность потребителей в обессоленной воде, в т.ч. ООО «КИНЕФ». | Киришская ГРЭС, ХЦ | 1 274 400 | 2020-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Замена поверхностей нагрева котла К-3Т (НПП, КПП, ШПП) | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 301 080 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Замена КПП, ШПП котла К-5Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 207 140 | 2019-2027 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети с заменой деаэратора ДСВ-1200 и ДСВ-800 №1 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 98 973 | 2023-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст.№ 5Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 105 752 | 2019-2027 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Тех. перевооружение оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 420 230 | 2019-2023 | Амортизационные отчисления, прибыль | Договор подряда |
| Техническое перевооружение мазутохранилища Киришской ГРЭС | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-2 | 72 039 | 2019-2024 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Схема теплоснабжения города Кириши рассматривает возможности перевода потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать двумя альтернативными вариантами:

- Устройством квартальных центральных тепловых пунктов (ЦТП).

- Путем реконструкции тепловых пунктов жилого фонда с установкой в них АИТП с теплообменниками.

Затраты не включают в себя плату за подключение к коммунальным сетям холодного водоснабжения и затраты на получение технических условий.

При определении стоимости бесканальной прокладки тепловых сетей были взяты удельные показатели прокладки тепловых сетей в соответствии с федеральным нормативно-правовым актом «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденный Приказом Минстроя № 158/пр от 06.03.2023 года.

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на глубине 2 метра при условном давлении 1,6МПа, температуре 1500С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, составляет:

- для диаметра 50 мм – 11333,9 рублей/пог.м.

- для диаметра 70 мм – 12279,6 рублей/пог.м.

- для диаметра 80 мм – 13166,5 рублей/пог.м.

- для диаметра 100 мм – 14413,6 рублей/пог.м.

- для диаметра 125 мм – 17519,1 рублей/пог.м.

- для диаметра 150 мм – 19675,2 рублей/пог.м.

Соответственно, ориентировочные затраты на строительство сетей горячего водоснабжения бесканальной прокладки различных диаметров, приведены ниже (Таблица 45).

Таблица 45 - Затраты на строительство трубопроводов ГВС

| Условный диаметр Ду, мм | Протяженность сетей, проложенных бесканальным способом, м | Удельный показатель стоимости строительства, руб./пог.м. | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1939,58 | 19675,2 | 38161,62 |
| 125 | 53,82 | 17519,1 | 942,88 |
| 100 | 732,78 | 14413,6 | 10562,00 |
| 80 | 1834,66 | 13166,5 | 24156,05 |
| 70 | 8159,84 | 12279,6 | 100199,57 |
| 50 | 33469,3 | 11333,9 | 379337,70 |
| Всего | 46 189,98 |  | 553 359,82 |

Таким образом, затраты на строительство сетей горячего водоснабжения составляют 553,36 млн. рублей (без НДС).

Удельный показатель стоимости строительства ЦТП мощностью до 10 Гкал/час) составляет 4,86 млн руб./ Гкал/ч (НЦС 81-02-19-2023. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»).

Соответственно, ориентировочные затраты на строительство 30 ЦТП составят – 145,8 млн. рублей (без учета НДС).

Итого, для организации закрытой схемы горячего водоснабжения требуются суммарные инвестиции в размере – 699,16 млн. рублей (без учета НДС).

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения инвестиционных мероприятий по перекладке тепловых сетей и на Киришской ГРЭС, которые были запланированы к реализации в 2021-2022 годах и были фактически выполнены.

В данной актуализированной схеме теплоснабжения в качестве основных моментов актуализированы установленная мощность котельных, включая структуру и состав котлоагрегатов, присоединенные нагрузки потребителей, протяженность и структуру тепловых сетей в поселении, структуру и состав инвестиционных мероприятий.

Также в данной актуализированной схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей представлены с учетом исключения запланированных и реализованных мероприятий (по перекладке тепловых сетей).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный Закон №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

- Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения в соответствии с п.3 ПП РФ от 22.02.2012г. №154.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

- СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

- СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий

- СНиП 41.02.2003. Тепловые сети.

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование  тепловых  пунктов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ…» в части изменений в закон «О теплоснабжении»

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.