Схема теплоснабжения

Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Том 2. Книга 1.

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2024 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Эпицентр» _____________________А.С. Дяченко | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области _________________ О.Г. Дмитриев |
| --- | --- |
| «___» ________________2024 г. | «___» ______________ 2024 г. |

Схема теплоснабжения

Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Том 2. Книга 1.

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2024 год

АННОТАЦИЯ

Отчетная документация по работе состоит из следующих материалов:

- Пояснительная записка «Схема теплоснабжения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

- Обосновывающие материалы «Схема теплоснабжения муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (Книга 1 и Книга 2).

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

НСС – насосная станция смешения;

ДЦ – диспетчерский центр;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

НСС ТЭЦ – начальник смены станции ТЭЦ;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая(ие) организация(и);

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ГРП – газораспределительный пункт

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПГУ – парогазовая установка;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

ОГЛАВЛЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ	36

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	39

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	39

1.1.1.	Общие сведения	39

1.1.2.	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	40

1.1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями	45

1.1.4.	Описание зон действия производственных источников тепловой энергии	45

1.1.5.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.	45

Часть 2.	Источники тепловой энергии	46

1.2.1.	Структура и технические характеристики Киришской ГРЭС	46

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	49

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	51

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	51

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	51

1.2.6.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	51

1.2.7.	Среднегодовая загрузка оборудования	63

1.2.8.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	69

1.2.9.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	69

1.2.10.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	69

1.2.11.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	69

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них	70

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.	70

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.	70

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	71

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	82

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	82

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	82

1.3.7.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	83

1.3.8.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	84

1.3.9.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	106

1.3.10.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	107

1.3.11.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	110

1.3.12.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	116

1.3.13.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	119

1.3.14.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	119

1.3.15.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	119

1.3.16.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	121

1.3.17.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	121

1.3.18.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	122

1.3.19.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	122

1.3.20.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	122

1.3.21.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	122

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	124

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	125

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.	125

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.	125

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	125

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	126

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	127

1.5.6.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.	128

1.5.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	173

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	174

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	174

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	175

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.	175

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	175

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	175

Часть 7.	Балансы теплоносителя	177

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей источников тепловой энергии.	177

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	179

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	179

1.8.2.	Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.	181

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.	181

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива.	181

Часть 9.	Надежность теплоснабжения	182

1.9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.	182

1.9.2.	Частота отключений потребителей.	182

1.9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.	182

1.9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	182

1.9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".	182

1.9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.	183

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	184

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	192

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	192

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	204

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.	204

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	204

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	205

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	205

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	207

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	208

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	208

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	208

Приложение 1. Характеристика насосной перекачивающей станции	209

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень.  Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 ««О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- НЦС 81-02-2012 «Нормативы цены строительства», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Общие сведения

Кириши - административный центр Киришского городского поселения и Киришского муниципального района Ленинградской области.

Статус города получен в 1965 году. К началу XX века деревня Кириши входила в состав Солецкой волости 2-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

В 1920-х годах было открыто железнодорожное движение по линии Ленинград - Мга - Сонково, построен мост через р. Волхов и возникла железнодорожная станция Кириши. Вокруг станции началось строительство рабочего посёлка, который также назвали Кириши.

Постановлениями Президиума Леноблисполкома от 11 марта и 28 апреля 1931 года, утверждёнными Президиумом ВЦИК 30 сентября 1931 года, село Сольцы было переименовано в село Кириши, Солецкий сельсовет в Киришский сельсовет, а также в село Кириши из села Андреево был перенесён районный центр, в связи с чем Андреевский район был переименован в Киришский район

В 1961 году в Киришах началось строительство нефтеперерабатывающего завода. В 1963 году Киришская стройка была объявлена Всесоюзной Ударной Комсомольской стройкой. 12 января 1965 года посёлок Кириши получил статус города и вновь стал административным центром Киришского района.

1 января 2006 года город Кириши вошел в состав Киришского района, как городское поселение.

Город расположен на правом берегу реки Волхов, на границе с Новгородской областью. Расстояние между Санкт-Петербургом и городом Кириши составляет 155 километров по автомобильной дороге.

Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В границах города Кириши, свою деятельность осуществляют две теплоснабжающие организации:

Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (далее – Киришская ГРЭС) - является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Киришская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада. Станция осуществляет поставку электроэнергии широкого спектра напряжений от 0,4 до 330 кВ на оптовый рынок. Также является поставщиком тепловой энергии (технический пар различных параметров и горячая вода), осуществляет поставку обессоленной, химически очищенной и технической воды.

Рисунок 1 - Вид Киришской ГРЭС со стороны р. Волхов

Киришская ГРЭС по сути состоит из трех электростанций – теплофикационной (ТЭЦ – теплоэлектроцентраль), конденсационной (КЭС – конденсационная электростанция) и станции парогазового цикла (ПГУ-800) (Таблица 1).

Таблица 1 - Состав энергетических установок Киришской ГРЭС

| Мощность | КЭС | ТЭЦ | ПГУ-800 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая | 1500 МВт | 265 МВт | 795 МВт | 2560 МВт |
| Тепловая | - | 1099 Гкал/ч | - | 1099 Гкал/ч |

Преимущество Киришской ГРЭС заключается в способности регулировать частоту и мощность в энергосистеме.

Теплофикационная часть Киришской ГРЭС (ТЭЦ) обеспечивает тепловой энергией в виде пара и горячей воды потребителей в границах города. Для потребителей тепловой энергии в виде пара и горячей воды, непосредственно присоединенных к станции, Киришская ГРЭС является непосредственно теплоснабжающей организацией.

Основной потребитель пара – Киришский нефтеперерабатывающий завод ООО «КИНЕФ» (далее – КИНЕФ). Потребление пара КИНЕФ составляет более 98,0% от общего отпуска пара Источником.

Основной потребитель тепловой энергии в виде горячей воды – Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» (далее – МП «ЖХ»). Предприятие осуществляет транспортировку и сбыт тепловой энергии для жилой и социально административной сферы. Потребление тепловой энергии МП «Жилищное хозяйство» составляет более 88% от производства тепловой энергии в виде горячей воды Источником. Между МП «Жилищное хозяйство» и Киришской ГРЭС заключен договор теплоснабжения (в горячей воде).

МП «Жилищное хозяйство» - многоотраслевое предприятие, создано на основании постановления администрации МО «Киришский район» № 339 от 04.10.2000 г., путём присоединения муниципального предприятия тепловых сетей к жилищному предприятию, и функционирует в таком качестве с 01.01.2001 года.

Основные виды деятельности:

- содержание жилищного фонда в технически исправном состоянии;

- технико-документальное сопровождение распространения наружной рекламы на территории МО "Киришский муниципальный район";

- выработка тепловой энергии по району;

- обеспечение потребителей комплексом комунальных услуг в области теплоснабжения

- эксплуатация, монтаж, ремонт теплосетей на территории города и района;

- эксплуатация, ремонт котлов: паровых, водогрейных; трубопроводов.

В сфере теплоснабжения - МП «Жилищное Хозяйство» является теплоснабжающей организацией (ЕТО), т.к. осуществляет продажу тепловой энергии потребителям, и владеет на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

На балансе предприятия находятся 100% магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в границах жилой и социально-административной застройки. Общая протяженность сетей, находящихся на балансе предприятия, на 01.02.2024 года составляет – 72,6537 п.км. Балансовая стоимость тепловых сетей - 163,48 млн. руб.

Присоединенная тепловая нагрузка абонентов Предприятия – МП «Жилищное хозяйство» составляет 218,176 Гкал/ч. Часть потребителей оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Индивидуальное теплоснабжение – от автономных источников тепловой энергии - осуществляется менее чем для 2 % жилой застройки на территории города.

Индивидуальная жилая застройка расположена в юго-восточной части города, в районе ул. Северной.

Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является газ и уголь. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

В черте города расположены два маломощных источника тепловой энергии для промышленных потребителей (Таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика автономных источников теплоснабжения для промышленных потребителей

| Наименование Предприятия | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо Основное/резервное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СтройКом» | 0,5 | Газ/дизельное топливо | Отопление, ГВС |
| ООО «КИНЕФ» | 4,816 | Газ/дизельное топливо | В резерве |

Котельные не передают тепловую энергию сторонним потребителям.

Границы зон действия теплоснабжающих организаций и индивидуальных источников тепловой энергии, представлены ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Зоны действия теплоснабжающих организаций

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории г. Кириши осуществляет Киришская ГРЭС, передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет МП «Жилищное хозяйство» (за исключением промышленных и иных предприятий, непосредственно присоединенных к Киришской ГРЭС), которое на праве хозяйственного ведения владеет тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

В черте города расположены два маломощных источника тепловой энергии для промышленных потребителей. Данные источники обеспечивают тепловой энергией следующих потребителей:

- ООО «СтройКом»;

- ООО «КИНЕФ».

Сторонним потребителям от данных котельных тепловая энергия не передается.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение – от автономных источников тепловой энергии - осуществляется менее чем для 2 % жилой застройки на территории города. Индивидуальная жилая застройка расположена в юго-восточной части города, в районе ул. Северной.

Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является газ и уголь. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены на рисунке 2 п. 1.1.2.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики Киришской ГРЭС

Установленная электрическая мощность Киришской ГРЭС составляет 2565 МВт, в том числе 1500 МВт - КЭС (конденсационная часть), 795 МВт - ПГУ (парогазовая установка) и 265 МВт - ТЭЦ (теплофикационная часть). Установленная тепловая мощность станции составляет 1099 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность станции составляет 899 Гкал/час. Оборудование Киришской ГРЭС приспособлено к быстрому набору нагрузки в период дефицита мощности в системе, а также к ее быстрому сбросу в периоды системного избытка мощности, что позволяет станции принимать участие в системном регулировании.

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

С ТЭЦ осуществляется поставка электроэнергии на ОРЭ и поставка тепловой энергии потребителям, непосредственно к ней присоединенным (в т.ч. КИНЕФ и МП «Жилищное хозяйство»). На теплофикационной части установлено 6 котлоагрегатов типа ТГМ-84 паропроизводительностью по 420 т/час; 5 турбоагрегатов типа ПТ-50-130/7 (2 ед.), ПТ-60-130/13 (1 ед.), ПТ-65/75-130/13-1 (1 ед.), Р-40-130 (1 ед.) с генераторами типа ТВФ-60-2 (3 ед.), ТВФ-63-2 (2 ед.); 2 пиковых водогрейных котла типа КВГМ-100. Параметры острого пара теплофикационного оборудования: давление – 130 кг/см2, температура- 545 оС. Суммарная мощность турбоагрегатов – 265 МВт.

Рисунок 3 - Щит управления

ТЭЦ отпускает тепловую энергию в паре и воде по системе трубопроводов, а электроэнергию по десяти ЛЭП-110 кВ и линиям 35 - 6 кВ. Энергоснабжение г. Кириши обеспечивается двумя линиями 35 кВ. Основными потребителями тепловой энергии являются КИНЕФ (84%) и город Кириши (16%).

Конденсационная электростанция (КЭС)

КЭС Киришской ГРЭС ориентирована на поставки электрической энергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии (в энергосистему), а также используется для системного регулирования в ОЭС Северо-Запада. Конденсационная часть Киришской ГРЭС состоит из пяти энергоблоков мощностью 300 МВт каждый. Три из них представляют дубль-блоки (турбины К-300-240 ЛМЗ с котлами ТГМП-114), два - моноблоки (турбины К-300-240 ЛМЗ с котлами ТГМП-324А и ТГМП-324).

Рисунок 4 - Турбинный цех

На энергоблоках №№ 1,2,4,5 установлены турбопитательные насосы типа СВПТ-340-1000 ЛМЗ, на блоке №3 – ПТН-1150-340-М.

Вода для технических нужд и охлаждения конденсаторов турбин подается по блочной схеме на энергоблоки №№1-4 циркуляционными насосами типа ОП-5-110 КЭ, на энергоблоке № 5 – циркуляционными насосами типа ОП3-110 КЭ.

Турбины №№ 1,2,4 имеют основной и пиковый бойлеры. Сетевая вода, нагреваемая в них, используются использоваться для отопления станции. Сетевые насосы являются общими для всей системы отопления.

Имеется связь между КЭС и ТЭЦ по мазуту, пару 7 и 13 кгс/см2 и другим потокам.

Конденсационная часть выдает электроэнергию по пяти ЛЭП-330 кВ, а также по ЛЭП-110 кВ через автотрансформаторы, связывающие два открытых распределительных устройства (ОРУ-330 кВ и ОРУ-110 кВ).

Парогазовая установка (ПГУ)

ПГУ-800 Киришской ГРЭС ориентирована на поставки электрической энергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии (в энергосистему), а также используется для системного регулирования в ОЭС Северо-Запада. Парогазовая установка состоит из паровой турбины К-245-13,3 мощностью 240 МВт, двух самых современных газовых турбин SGT5-4000F – каждая мощностью по 279 МВт (производства Siemens), с двумя новейшими котлами-утилизаторами П-132.

ПГУ-800 Киришской ГРЭС, является уникальным объектом. Впервые в истории отечественной электроэнергетики проведена масштабная модернизация существующего энергоблока (блок №6 КЭС), позволившая значительно увеличить его мощность и коэффициент полезного действия.

Рисунок 5 - Внешний вид блока

Химический цех (ХЦ)

В состав ХЦ входят подразделения:

Участок водоподготовки является основным производством ХЦ, которое методом непрерывного ионного обмена из воды р. Волхов производит глубоко обессоленную воду для подпитки котлоагрегатов станции. Водоподготовительная установка состоит из химводоочистки первой очереди (ХВО-1) производительностью 525 т/ч и химводоочистки второй очереди (ХВО-2), производительностью 1000 т/ч.

ХВО-1 была пущена в 1964 году и предназначена для восполнения потерь пара и конденсата теплофикационной и конденсационной частей станции, подпитки теплосети, приготовления химочищенной воды для котлов-утилизаторов ООО «КИНЕФ».

Рисунок 6 - Насосный цех

ХВО-2, запущенная в 1977 г, предназначена для восполнения потерь пара и конденсата теплофикационной части станции.

В октябре 2009 года завершилась реконструкция водоподготовительной установки ХВО-2. ВПУ Киришской ГРЭС - крупнейшая в России водоподготовительная установка глубокого обессоливания воды по противоточной технологии мощностью 1000 т/ч, при этом качество очистки воды значительно превышает российские нормы. Основной функцией является – обеспечение химически очищенной водой завод глубокой переработки нефти ООО «КИНЕФ». Кроме того, реконструкция установки улучшила экологическую обстановку района.

Участок по ремонту оборудования ХЦ. Основная функция участка - ремонт всего оборудования, входящего в ХЦ.

Участок производства газов (входит в состав ХЦ). Участок состоит из: компрессорной и участка по нейтрализации отмывочных вод. Общестанционная компрессорная производит сжатый воздух для проведения ремонтных работ.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования приведены ниже (Таблица 3 - Таблица 5).

В части ТЭЦ установлены 6 паровых турбин, 9 водоподогревателей и два водогрейных котла.

Таблица 3 - Сведения об установленных турбинах на Киришской ГРЭС

| Станционный номер | Тип (марка) турбины | Завод-изготовитель | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТПБ 01 | К-300-240-1 | ЛМЗ | 1969 | 300 | 0 |
| ТПБ 02 | К-300-240-1 | ЛМЗ | 1970 | 300 | 0 |
| ТПБ 03 | К-300-240-1 | ЛМЗ | 1970 | 300 | 0 |
| ТПБ 04 | К-300-240-1 | ЛМЗ | 1971 | 300 | 0 |
| ТПБ 05 | К-300-240-1 | ЛМЗ | 1973 | 300 | 0 |
| ТП 01Т | ПТ-50-130/7 | ТМЗ | 1965 | 50 | 110 |
| ТП 02Т | ПТ-65-130/13 | ЛМЗ | 2023 | 65 | 168 |
| ТП 03Т | ПТ-50-130/7 | ТМЗ | 1967 | 50 | 110 |
| ТП 04Т | ПТ-60-130/13 | ЛМЗ | 1975 | 60 | 139 |
| ТП 05Т | Р-40-130/13 | ЛМЗ | 1976 | 40 | 164 |
| Бл.6 ПГУ | К-245-13,3 (модернизированная) | ЛМЗ | 1975 | 231 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |
|  | SGT5-4000F | Siemens | 2012 | 285 |  |
|  | SGT5-4000F | Siemens | 2012 | 279 |  |

Таблица 4 - Сведения об установленных водогрейных котлах на Киришской ГРЭС

| Котел | Тип (марка) котла | Завод изготовитель | Год ввода | Параметры теплоносителя |  | Производи-тельность Гкал/час | Топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | тем-ра, 0С |  | осн. | рез. | проект |
| КВ 1 | КВГМ-100 | ДКЗ | 1982 | 16 | 150 | 100 | Мазут | Мазут | Мазут |
| КВ 2 | КВГМ-100 | ДКЗ | 1987 | 16 | 150 | 100 | Мазут | Мазут | Мазут |

Таблица 5 - Сведения об установленных водоподогревателях

| № | Марка водоподогревателя (сетевой воды) | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БГ-840 | 90 | 1965 | 2012 |
| 2 | БВ-850 | 60 | 1965 | 2012 |
| 3 | ПСВ-500-14-23 | 90 | 1965 | 2012 |
| 4 | БГ-840 | 90 | 1967 | 2012 |
| 5 | БВ-850 | 60 | 1967 | 2012 |
| 6 | ПСВ-500-14-23 | 90 | 1967 | 2012 |
| 7 | ПСВ-500-3-23 | 60 | 1984 | 2012 |
| 8 | ПСВ-315-14-23 | 45,2 | 1984 | 2012 |
| 9 | ПСВ-500-14-23 | 90 | 1984 | 2012 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

200 Гкал-водогрейные котлы 2 X 100 Гкал (в настоящее время находятся в консервации).

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Cобственные нужды имеют тенденцию к снижению. Снижение потребления тепловой энергии на собственные нужды связано с проведением работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования станции.

Значительную долю тепловой энергии, расходуемую на собственные нужды, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды затрачивается на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также теряется с выпаром деаэраторов сетевой и питательной воды.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.1.

Информация по году последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, году продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется количественно. Технологические процессы на пароиспользующих установках ООО «КИНЕФ» не допускают изменения таких параметров пара как давление и температура.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде пара осуществляется на источнике автоматически, по сигналу роста давления в паропроводе.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды, осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

График регулирования отпуска тепла – 115/650С при температуре наружного воздуха -280С, утвержден Киришской ГРЭС.

Графическое изображение таблицы представлено на рисунке 7.

На рисунках представлены графики регулирования отпуска тепла от Киришской ГРЭС на отопительные сезоны 2019/2020 гг., 2020/2021 гг., 2021/2022 гг., 2022/2023 гг, 2023-2024 годы.

Ниже (Таблица 6 - Таблица 10) представлены данные о параметрах теплоносителя за 2019-2023 гг.

Рисунок 7 - Графики регулирования отпуска тепла от источника в 2017-2018 г.г., в 2018-2019 г.г., в 2019-2020 г.г., в 2020-2021 г.г., в 2021-2022 г.г., в 2022-2023 г.г. и в 2023-2024 г.г.

Таблица 6 - Параметры теплоносителя (2019 год)

| Месяц | Отпуск воды ЗАО "Молодежный" |  | Отпуск воды МП "Жилищное Хозяйство" |  | Отпуск воды ООО "ПО "КНОС" |  | Отпуск воды ООО "Высотник" |  |  | Отпуск пара ООО "ПО "КНОС" 7ата |  |  | Отпуск пара ООО "ПО "КНОС" 16ата |  |  | Отпуск пара ООО "Пеноплекс СПб" |  |  | Отпуск пара ООО Киришский ДСК |  |  | Отпуск пара ООО "ПО "КНОС" 7МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура воды |  | Среднемесячная температура воды |  | Среднемесячная температура воды |  | Среднемесячная температура воды |  |  | Параметры пара |  |  | Параметры пара |  |  | Параметры пара |  |  | Параметры пара |  |  | Параметры пара |  |
|  | прямой | обратной | прямой | обратной | прямой | обратной | прямой | обратной | Давление |  | Тем-ра | Давление |  | Тем-ра | Давление |  | Тем-ра | Давление |  | Тем-ра | Давление |  | Тем-ра |
| Январь | 87 | 66,5 | 84,9 | 52,3 | 86,09 | 62,83 | 83,57 | 64,09 | 7,2 |  | 231,0 | 13,5 |  | 284,0 | 6,8 |  | 161,0 |  |  |  | 54,0 |  | 448,0 |
| Февраль | 75,89 | 59,58 | 74,05 | 47,69 | 74,23 | 56,21 | 71,99 | 55,73 | 7,2 |  | 223,0 | 13,4 |  | 282,8 | 6,8 |  | 161,8 | 7,3 |  | 207,3 | 54,0 |  | 449,1 |
| Март | 73,25 | 57,37 | 71,21 | 46,68 | 71,17 | 54,45 | 69,73 | 52,81 | 7,2 |  | 230,2 | 13,5 |  | 273,4 | 6,8 |  | 161,8 |  |  |  | 54,0 |  | 447,8 |
| Апрель | 67,65 | 55,05 | 65,71 | 46,05 | 65,93 | 52,5 | 64,18 | 50,57 | 7,2 |  | 227,3 | 13,5 |  | 276,3 | 6,9 |  | 162,9 | 7,3 |  | 230,9 | 54,0 |  | 447,1 |
| Май | 65,84 | 51,34 | 63,84 | 50,74 | 65,38 | 53,68 | 63,42 | 50,96 | 7,3 |  | 226,3 | 13,4 |  | 292,3 | 6,9 |  | 164,2 |  |  |  | 54,0 |  | 447,7 |
| Июнь | 68,37 | 48,85 | 66,28 | 55,75 | 66,86 |  |  |  | 7,2 |  | 225,6 | 13,4 |  | 288,8 | 6,9 |  | 164,0 | 7,2 |  | 253,1 | 54,0 |  | 446,9 |
| Июль | 69,48 | 51,66 | 62,73 | 53,76 | 66,04 |  |  |  | 7,3 |  | 231,0 | 13,4 |  | 294,4 | 6,9 |  | 164,1 | 7,4 |  | 220,1 | 54,0 |  | 447,9 |
| Август |  |  | 64,98 | 54,69 |  |  |  |  | 7,2 |  | 218,2 | 14,3 |  | 303,3 | 6,9 |  | 163,5 | 7,1 |  | 255,5 | 22,3 |  | 444,3 |
| Сентябрь |  |  | 65,82 | 52,15 |  |  | 63,43 | 54,94 | 7,2 |  | 218,2 | 14,2 |  | 299,3 | 6,8 |  | 162,9 | 7,1 |  | 242,4 | 39,8 |  | 449,5 |
| Октябрь |  |  | 66,21 | 45,75 | 65,68 | 50,16 | 63,17 | 33,13 | 7,2 |  | 227,2 | 13,6 |  | 283,7 | 6,9 |  | 162,8 | 7,2 |  | 235,1 | 54,0 |  | 448,4 |
| Ноябрь | 80,65 | 66,82 | 72,1 | 47,41 | 71,89 | 50,96 | 69,6 | 47,08 | 7,2 |  | 223,9 | 13,5 |  | 285,2 | 6,8 |  | 162,2 | 7,2 |  | 262,6 | 54,0 |  | 447,1 |
| Декабрь | 74,64 | 63,48 | 70,9 | 46,72 | 70,79 | 51,88 | 69,86 | 47,51 | 7,2 |  | 226,3 | 13,5 |  | 280,1 | 6,9 |  | 162,5 | 7,2 |  | 274,5 | 53,9 |  | 446,3 |
| ВСЕГО за ГОД | 73,6 | 57,9 | 69,1 | 50,0 | 70,4 | 54,1 | 68,8 | 50,8 | 7,2 |  | 225,7 | 13,6 |  | 287,0 | 6,9 |  | 162,8 | 7,2 |  | 242,4 | 50,2 |  | 447,5 |

Таблица 7 - Параметры теплоносителя (2020 год)

Таблица 8 - Параметры теплоносителя (2021 год)

Таблица 9 - Параметры теплоносителя (2022 год)

Таблица 10 - Параметры теплоносителя (2023 год)

Согласно приложению 1 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, газа, воды при температуре нагрева более 115 0С, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

На основании расчета «Обоснование температурного графика отпуска тепловой энергии по тепловым сетям от ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС г. Кириши», оперируя фактическими теплогидравлическими характеристиками потребителей и тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Кириши, актуализированной схемой теплоснабжения принят новый температурный график отпуска тепла потребителям от филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС - 115/650С при температуре наружного воздуха -280С. Новый график согласован всеми заинтересованными потребителями.

Применение согласованного графика регулирования отпуска тепла потребителям является основанием для определения классификации тепловых сетей города как не относящихся к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Таким образом, согласно   ФЗ № 116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых сетей г. Кириши не относятся к категории опасных производственных объектов.

Среднегодовая загрузка оборудования

Ниже (Таблица 11 - Таблица 15) приведены данные среднемесячной загрузки оборудования за 2019-2023 гг.

Таблица 11 - Среднегодовая загрузка оборудования за 2019 г.

| Период (2019 г) | Наработка, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 63 | 0 | 744 | 744 | 683 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 672 | 0 | 672 | 672 | 148 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Март | 744 | 0 | 451 | 534 | 744 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Апрель | 482 | 362 | 720 | 103 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 744 | 744 | 36 | 258 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Июнь | 0 | 523 | 720 | 198 | 173 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Июль | 0 | 0 | 744 | 744 | 549 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Август | 0 | 0 | 744 | 744 | 720 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сентябрь | 103 | 417 | 634 | 426 | 720 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Октябрь | 744 | 744 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 744 | 744 | 0 | 243 | 744 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Итого: | 4272 | 4254 | 6173 | 4444 | 6923 | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 |

Таблица 12 - Среднегодовая загрузка оборудования за 2020 г.

| Период (2020 г) | Число часов работы, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 744 | 605 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 696 | 664 | 0 | 561 | 338 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Март | 744 | 541 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 720 | 586 | 0 | 720 | 718 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Май | 744 | 264 | 129 | 744 | 289 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 720 | 603 | 23 | 720 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 744 | 744 | 537 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 17 | 744 | 501 | 617 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Сентябрь | 0 | 720 | 295 | 571 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 744 | 744 | 744 | 69 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 433 | 720 | 165 | 720 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Декабрь | 459 | 663 | 561 | 0 | 472 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Итого: | 5588 | 7311 | 3510 | 6563 | 4094 | 5834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |

Таблица 13 - Среднегодовая загрузка оборудования за 2021 г.

| Период (2021 г) | Число часов работы, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 744 | 744 | 296 | 352 | 661 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Февраль | 672 | 226 | 567 | 561 | 594 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Март | 343 | 152 | 698 | 744 | 449 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 664 | 379 | 720 | 720 | 266 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Май | 0 | 607 | 306 | 458 | 286 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Июнь | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 744 | 389 | 0 | 744 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 416 | 163 | 42 | 579 | 744 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сентябрь | 720 | 462 | 0 | 448 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 744 | 593 | 0 | 584 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ноябрь | 720 | 720 | 31 | 695 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 744 | 744 | 744 | 330 | 415 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Итого: | 5767 | 6254 | 3793 | 5471 | 6499 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 |

Таблица 14 - Среднегодовая загрузка оборудования за 2022 г.

| Период (2022 г) | Число часов работы, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 744 | 524 | 744 | 744 | 272 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Февраль | 672 | 401 | 480 | 379 | 594 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Март | 17 | 744 | 587 | 744 | 728 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Апрель | 0 | 567 | 720 | 556 | 720 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Май | 0 | 0 | 744 | 744 | 744 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 0 | 149 | 592 | 720 | 562 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июль | 0 | 553 | 192 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 296 | 0 | 448 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 744 | 0 | 726 | 744 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ноябрь | 720 | 637 | 635 | 451 | 246 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Декабрь | 744 | 744 | 744 | 432 | 645 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Итого: | 4657 | 4319 | 6612 | 7722 | 4511 | 6051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |

Таблица 15 - Среднегодовая загрузка оборудования за 2023 г.

| Период (2023 г) | Число часов работы, ч |  |  |  |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  |  |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Январь | 744 | 744 | 42 | 744 | 703 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Февраль | 672 | 672 | 0 | 672 | 672 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март | 744 | 744 | 0 | 744 | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 720 | 0 | 720 | 547 | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Май | 744 | 118 | 628 | 479 | 622 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Июнь | 313 | 50 | 720 | 502 | 358 | 218 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Июль | 0 | 744 | 178 | 0 | 567 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Август | 721 | 744 | 0 | 0 | 744 | 23 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 40 | 714 | 0 | 0 | 718 | 667 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Октябрь | 409 | 744 | 0 | 478 | 744 | 744 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| Ноябрь | 720 | 544 | 122 | 720 | 480 | 720 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Декабрь | 744 | 744 | 543 | 744 | 0 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Итого: | 6571 | 7282 | 2233 | 5803 | 6899 | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется на основании показаний приборов учета либо расчетным способом в соответствии действующим законодательством.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии не установлено.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории г. Кириши, надзорными органами не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической мощностью, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Тепловые сети находятся на балансе МП «Жилищное хозяйство» и собственников-потребителей.

Магистральные сети на территории жилой застройки имеют кольцевую схему, что значительно повышает надежность системы теплоснабжения в целом.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Схема тепловых сетей в зоне действия МП «Жилищное хозяйство» представлена ниже (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Схема централизованного теплоснабжения

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 72,6537 п.км, материальная характеристика – 31 517,790 м2.

Протяженность сетей различного диаметра в зависимости от года прокладки, представлена ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Характеристики тепловых сетей МП «Жилищное хозяйство» по состоянию на 01.02.2024 год

| Условный диаметр, Ду | Протяженность сетей, п.м. |  |  |  |  | в процентном соотношении, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1959- 1989 | 1990- 1997 | 1998-2003 | после 2003 | Итого | 1959- 1989 | 1990- 1997 | 1998-2003 | после 2003 |
| 50 и менее | 3846,77 | 626,99 | 413,70 | 1155,19 | 6042,65 | 5,30% | 0,86% | 0,57% | 1,59% |
| 65 | 3397,78 | 222,42 | 224,48 | 2061,51 | 5906,19 | 4,76% | 0,31% | 0,31% | 2,89% |
| 80 | 10534,75 | 1993,31 | 559,05 | 2394,59 | 15481,7 | 14,41% | 2,73% | 0,76% | 3,28% |
| 100 | 6177,79 | 1430,42 | 130,05 | 2201,81 | 9940,06 | 8,52% | 1,97% | 0,18% | 3,04% |
| 125 | 1010,16 | 93,90 | 0,00 | 773,34 | 1877,4 | 1,41% | 0,13% | 0,00% | 1,08% |
| 150 | 5590,42 | 1582,09 | 974,23 | 3674,33 | 11821,08 | 7,71% | 2,18% | 1,34% | 5,07% |
| 200-300 | 2132,17 | 129,71 | 734,57 | 5384,40 | 8380,85 | 2,90% | 0,18% | 1,00% | 7,32% |
| 350-500 | 1040,24 | 0,02 | 773,59 | 3450,15 | 5264,00 | 1,43% | 0,00% | 1,07% | 4,76% |
| более 500 | 1205,94 | 0,00 | 771,03 | 5962,80 | 7939,77 | 1,66% | 0,00% | 1,06% | 8,22% |
| Всего | 34936,0 | 6078,9 | 4580,7 | 27058,1 | 72653,7 | 48,10% | 8,36% | 6,30% | 37,23% |

48,1 % тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1989 года. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года составляет 37,23%. Преимущественно, перекладываются магистральные сети. Внутриквартальные сети перекладываются ограничено.

Перекладка внутриквартальных сетей требует большого объема капвложений. В настоящее время МП «Жилищное хозяйство разрабатывается инвестиционная программа, включающая работы по реконструкции тепловых сетей.

На территории города принят преимущественно подземный способ прокладки теплосетей.

Надземная прокладка характерна только для магистральных трубопроводов, и тепловых сетей в промышленной части города.

Тепловые сети, введенные в эксплуатацию до 1989 года, теплоизолированы минераловатными плитами. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года.

На магистральных сетях больших диаметров, установлены линзовые и сальниковые компенсаторы. Для сетей средних диаметров, в основном применяются «П» -образные компенсаторы. Магистрали, переложенные к последним годам, имеют линзовые компенсаторы.

Протяженность тепловых сетей в разрезе диаметров прокладки и микрорайонов представлена ниже (Таблица 17).

Таблица 17 - Характеристики тепловых сетей МП «Жилищное хозяйство» в разрезе диаметров и способов прокладки по состоянию на 01.02.2024 год

| Условный диаметр, Ду | Протяженность сетей, п.м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канальная | Бесканальная | Надземная | Подвальная | Итого |
| 50 и менее | 2 023,20 | 140,4 | 1 967,50 | 1 911,55 | 6 042,65 |
| 70 | 2 250,27 | 276,6 | 518,5 | 2 860,82 | 5 906,19 |
| 80 | 7 548,50 | 42,8 | 473 | 7 417,40 | 15 481,70 |
| 100 | 4 814,96 | 251,2 | 544,5 | 4 329,40 | 9 940,06 |
| 125 | 1 030,70 | 20,7 | 80 | 746 | 1 877,40 |
| 150 | 8 195,18 | 205,7 | 931,7 | 2 488,50 | 11 821,08 |
| 200-300 | 6 260,85 | 1 401,40 | 346,1 | 372,5 | 8 380,85 |
| 350-500 | 4 709,50 | 174,5 | 380 | 0 | 5 264,00 |
| более 500 | 1 398,77 | 750 | 5 791,00 | 0 | 7 939,77 |
| Всего | 38 371,00 | 3 030,50 | 11 032,30 | 20 126,20 | 72 653,70 |

Протяженность тепловых сетей в разрезе диаметров прокладки и микрорайонов представлена ниже (Таблица 18).

Таблица 18 - Протяженность тепловых сетей в разрезе диаметров прокладки и микрорайонов по состоянию на 01.02.2024 год

| Микрорайон |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Березки | Восточн. | К | Северн | Промыш. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д32 | канальн | 44 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 54,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40,0 |
|  | наружн | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | ППУ канал | 35,1 |  |  |  | 68,1 | 20 | 40 | 17 |  |  |  |  | 180,2 |
|  | ППУ б/канал | 47,4 |  |  | 69 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 140,4 |
|  | ППУ наружн | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | ИТОГО | 230 | 0 | 0 | 69 | 68,1 | 30 | 40 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 518,1 |
| Д45 | канальн |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 36 |  |  | 70 | 226,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  | 8 |  | 13 |  |  |  |  | 21,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ канал |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,5 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 23,5 | 36 | 0 | 0 | 70 | 257,5 |
| Д57 | канальн | 168,5 | 178 | 188 | 20 | 16 | 43 | 68 | 30 | 48 | 90 |  | 86 | 935,5 |
|  | подвальн | 273 | 489 | 100,5 | 289 | 160,85 | 155 | 114,5 | 44,6 | 138,1 | 19 |  | 67 | 1 850,6 |
|  | наружн | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 | 1070 | 1 648,0 |
|  | ППУ канал | 214,5 | 134,6 | 97,6 |  | 22,5 |  |  | 90,8 | 49 |  |  | 8 | 617,0 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ наружн | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,0 |
|  | ИТОГО | 898 | 801,6 | 386,1 | 309 | 199,35 | 198 | 182,5 | 165,4 | 235,1 | 109 | 552 | 1231 | 5267,05 |
| Д76 | канальн | 226 | 168 | 114 | 52 | 144 | 29 | 0 | 105,3 | 198,9 | 48 |  |  | 1 085,2 |
|  | подвальн | 264 | 93,31 | 68 | 663,5 | 216,41 | 198,3 | 52 | 390,3 | 603 | 312 |  |  | 2 860,8 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 419,5 | 470,5 |
|  | ППУ канал | 120,12 | 58 |  | 10,05 | 185,5 |  | 24 | 152 | 366,8 |  |  | 248,6 | 1 165,1 |
|  | ППУ б/канал |  | 105 |  |  | 23,6 |  |  |  | 148 |  |  | 0 | 276,6 |
|  | ППУ наружн |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 | 48,0 |
|  | ИТОГО | 610,12 | 424,31 | 182 | 726,75 | 569,51 | 227,3 | 76 | 647,6 | 1316,7 | 360 | 51 | 714,9 | 5906,19 |
| Д89 | канальн | 695,5 | 897 | 314 | 477 | 909 | 372 | 435 | 560,2 | 1029 |  |  | 27 | 5 715,7 |
|  | подвальн | 1012,5 | 1250,2 | 678,5 | 1223,5 | 1032,5 | 642,1 | 237 | 446,6 | 874,5 |  |  | 20 | 7 417,4 |
|  | наружн |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 368 | 473,0 |
|  | ППУ канал | 245,3 | 134,7 | 109,9 | 212,8 | 77,7 | 162 | 175,9 | 218,1 | 478,9 |  |  | 17,5 | 1 832,8 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 1953,3 | 2311,9 | 1102,4 | 1913,3 | 2062 | 1176,1 | 847,9 | 1224,9 | 2382,4 | 0 | 75 | 432,5 | 15481,7 |
| Д108 | канальн | 286,5 | 135 | 412,5 | 243,6 | 459,5 | 137 | 290 | 677 | 493 |  |  | 268 | 3 402,1 |
|  | подвальн | 783 | 393 | 230,5 | 697 | 688 | 229 | 261,5 | 514,6 | 468,8 | 32 |  | 32 | 4 329,4 |
|  | наружн | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 266 | 395,0 |
|  | ППУ канал | 204 |  | 110,05 | 348,01 | 214,8 | 59,5 |  | 200,9 | 92,5 | 101,6 |  | 81,5 | 1 412,9 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  | 227,5 | 23,7 |  |  |  | 251,2 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  | 112 | 149,5 |
|  | ИТОГО | 1362,5 | 528 | 753,05 | 1288,61 | 1362,3 | 425,5 | 551,5 | 1620 | 1078 | 171,1 | 40 | 759,5 | 9940,06 |
| Д133 | канальн |  | 100,5 |  | 85 |  | 70,5 |  |  | 83 |  |  | 16,5 | 355,5 |
|  | подвальн |  | 240,5 |  | 317 |  | 188,5 |  |  |  |  |  |  | 746,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80,0 |
|  | ППУ канал |  | 46,3 |  |  | 85 | 49 | 63,1 | 324,8 | 5 |  |  | 102 | 675,2 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0 | 387,3 | 0 | 422,7 | 85 | 308 | 63,1 | 324,8 | 88 | 0 | 40 | 158,5 | 1877,4 |
| Д159 | канальн | 572 | 913,3 | 154 | 900 | 283,6 | 36,5 | 475,5 | 386 | 959 | 30 |  | 376,5 | 5 086,4 |
|  | подвальн | 267 | 325,5 | 58 | 380 | 79 | 283 | 127 | 352 | 603 | 14 |  |  | 2 488,5 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 477,5 | 702,5 |
|  | ППУ канал | 400,31 | 328,26 | 286,65 | 436,4 | 221,8 | 220,4 | 3,5 | 428,8 | 720,66 |  |  | 62 | 3 108,8 |
|  | ППУ б/канал |  | 4 |  |  | 14,3 | 81,4 | 106 |  |  |  |  |  | 205,7 |
|  | ППУ наружн | 185,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 229,2 |
|  | ИТОГО | 1424,51 | 1571,06 | 498,65 | 1716,4 | 598,7 | 621,3 | 712 | 1166,8 | 2282,66 | 88 | 225 | 916 | 11821,08 |
| Д219 | канальн | 385,5 |  |  | 224,3 |  | 68,5 |  | 271 | 135 | 280 |  |  | 1 364,3 |
|  | подвальн | 204 |  |  | 111 |  | 9,5 |  |  | 23 |  |  |  | 347,5 |
|  | наружн | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 139,0 |
|  | ППУ канал | 499,1 | 124 |  | 567 | 153,5 | 47 | 132,9 | 499,3 | 190,7 | 509,75 |  |  | 2 723,3 |
|  | ППУ б/канал | 474 |  |  |  |  |  |  | 17,2 | 162,8 | 154 |  |  | 808,0 |
|  | ППУ наружн | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 207,1 |
|  | ИТОГО | 1628,7 | 124 | 0 | 902,3 | 153,5 | 125 | 132,9 | 787,5 | 693,5 | 943,75 | 98 | 0 | 5589,15 |
| Д273 | канальн |  |  |  |  |  | 55,5 |  | 188 |  |  |  |  | 243,5 |
|  | подвальн | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 25,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ канал | 63 | 95,6 |  |  |  |  |  | 147 | 62,5 |  |  |  | 368,1 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 82 | 95,6 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 | 335 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 636,6 |
| Д325 | канальн |  |  |  |  |  | 134 |  | 148,1 |  |  |  |  | 282,1 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ канал |  |  |  |  | 219 |  |  | 733,1 | 327,5 |  |  |  | 1 279,6 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  | 16,5 |  | 146,9 | 430 |  |  |  | 593,4 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 150,5 | 0 | 1028,1 | 757,5 | 0 | 0 | 0 | 2155,1 |
| Д377 | канальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ канал |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Д426 | канальн | 658 |  |  |  |  |  |  | 239 |  | 135 |  |  | 1 032,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |
|  | ППУ канал | 167 |  |  |  | 601,9 | 296,4 |  |  | 578 | 137 |  |  | 1 780,3 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  | 96,3 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 1015 | 0 | 0 | 0 | 601,9 | 392,7 | 0 | 239 | 578 | 272 | 0 | 0 | 3098,6 |
| Д530 | канальн |  |  | 286,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,8 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |
|  | ППУ канал | 849,97 |  | 298,38 |  | 97,1 | 16 | 182 |  |  |  |  |  | 1 443,5 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  |  | 78,2 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО | 1039,97 | 0 | 585,13 | 0 | 97,1 | 94,2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998,4 |
| Д630 | канальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106,9 |  | 1 106,9 |
|  | ППУ канал |  | 697 |  | 148,65 |  |  | 479,12 |  |  |  | 74 |  | 1 398,8 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,1 |  | 118,1 |
|  | ИТОГО | 0 | 697 | 0 | 898,65 | 0 | 0 | 479,12 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 3373,77 |
| Д820 | канальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | подвальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ б/канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ППУ наружн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4566 | 4 566,0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566 | 4566 |
| ВСЕГО | канальн | 3036,00 | 2391,80 | 1469,25 | 2121,90 | 1812,10 | 956,00 | 1268,50 | 2604,60 | 2981,90 | 583,00 | 0,00 | 844,00 | 20069,05 |
|  | подвальн | 2822,50 | 2791,51 | 1135,50 | 3681,00 | 2176,76 | 1713,40 | 792,00 | 1801,10 | 2716,40 | 377,00 | 0,00 | 119,00 | 20126,17 |
|  | наружн | 636,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2187,90 | 2641,00 | 5494,90 |
|  | ППУ канал | 2798,40 | 1618,46 | 902,58 | 1722,91 | 2113,90 | 870,30 | 1100,52 | 2822,30 | 2871,56 | 748,35 | 74,00 | 519,60 | 18162,88 |
|  | ППУ б/канал | 521,40 | 109,00 | 0,00 | 839,70 | 80,70 | 272,40 | 106,00 | 391,60 | 788,50 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3263,30 |
|  | ППУ наружн | 429,80 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 81,50 | 118,10 | 4724,80 | 5537,40 |
|  | ИТОГО | 10244,10 | 6940,77 | 3507,33 | 8366,71 | 6183,46 | 3812,10 | 3267,02 | 7619,60 | 9540,36 | 1943,85 | 2380,00 | 8848,40 | 72653,70 |

Ниже представлены табличные данные, разработанные в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Министерства Энергетики РФ от 05.03.2019 г. № 212 (Таблица 19 - Таблица 21).

Таблица 19 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МП «Жилищное хозяйство» по состоянию на 01.02.2024 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 1036,2 | 224,756 |
| 45 | 515,0 | 111,706 |
| 57 | 10534,1 | 2284,891 |
| 76 | 11812,4 | 2562,155 |
| 89 | 30963,4 | 6716,092 |
| 108 | 19880,1 | 4312,082 |
| 133 | 3754,8 | 814,432 |
| 159 | 23642,2 | 5128,085 |
| 219 | 11178,3 | 2424,621 |
| 273 | 1273,2 | 276,162 |
| 325 | 4310,2 | 934,901 |
| 377 | 334,0 | 72,446 |
| 426 | 6197,2 | 1344,199 |
| 530 | 3996,8 | 866,923 |
| 630 | 6747,5 | 1463,570 |
| 820 | 9132,0 | 1980,769 |
| Всего | 145 307,40 | 31 517,79 |

Таблица 20 - Характеристики прокладки тепловых сетей в зоне деятельности МП «Жилищное хозяйство» по состоянию на 01.02.2024 год

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Наружняя | 22064,6 | 4785,905 |
| Канальная | 76463,86 | 16585,335 |
| Безканальная | 6526,6 | 1415,647 |
| Подвальная | 40252,34 | 8730,903 |
| Всего | 145 307,40 | 31 517,79 |

Таблица 21 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки МП «Жилищное хозяйство» по состоянию на 01.02.2024 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1988 | 105045,175 | 22784,743 |
| С 1989 по 1997 | 1025,362 | 222,405 |
| С 2004 | 39236,863 | 8510,642 |
| Всего | 145 307,40 | 31 517,79 |

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена   в пределах Волховско-Ильменской озерно-ледниковой равнины (Волховской низины) и характеризуется равнинным, большей частью плоским рельефом. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 16,9 м (урез воды в р. Волхов) до 32,5-33 м на водоразделах. Поверхность поймы заболочена, осложнена многочисленными полузасыпанными окопами и воронками от снарядов, расчленена долинами р. Волхова и его притоков. Глубина вреза притоков составляет 2-4 м. Речные долины имеют относительно пологие борта с уклонами поверхности до 10%, реже более, ширина долин меняется от десятков метров до 300-500 м.

По данным бурения артезианских скважин, в основании разреза на правом берегу р. Волхова, на глубине 30-40 м залегают породы девона – глинистые образования с прослоями известняков, алевролитов, аргиллитов, песчаников, на левом берегу – ордовика (карбонатные разности). Коренные породы перекрыты чехлом четвертичных отложений, представленным преимущественно верхнечетвертичными (ледниковыми и озерно-ледниковыми глинами и суглинками) и современными (аллювиальными, болотными и техногенными) образованиями.

Поверхность кровли ледниковых образований не ровная, перепады высот достигают 15-17 м. Наиболее близко к поверхности (на глубине 7-8 м) они залегают в восточной части территории города. Ледниковые образования представлены супесчано-глинистыми разностями с включением дресвы, гравия, гальки и щебня (от 10-15 до 30-45%).

Озерно-ледниковые отложения развиты повсеместно, за исключением долины р. Волхова, где они размыты, мощность их местами превышает 20 м. Представлены озерно-ледниковые отложения суглинками, супесями с прослоями песков. Характерной особенностью озерно-ледниковых осадков является анизотропность их фильтрационных свойств в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Верхнечетвертичные отложения с поверхности перекрыты современными отложениями – почвенно-растительным слоем, торфом, аллювиальными (в речных долинах) и насыпными грунтами. Мощность современных образований, как правило, измеряется от 0,5 м до 9-13 м в долине р. Волхова.

Гидрогеологические условия. Практически все отложения на рассматриваемой территории являются водонасыщенными. Характерной особенностью рассматриваемой территории является широкое развитие верховодки, приближенной к водоносному горизонту грунтовых вод. Помимо верховодки, на территории выделяются водоносные горизонты четвертичных (горизонт грунтовых вод, приуроченный к насыпным грунтам, болотным, аллювиальным и озерно-ледниковым образованиям, водоносный горизонт флювиогляциальных и ледниковых отложений), а также водоносные горизонты коренных (девонских и ордовикских) образований.

Грунтовые воды встречены в насыпных грунтах, прослоях, гнездах и линзах песков и супесей в аллювиальных и озерно-ледниковых отложениях и на участках с повышенным содержанием крупнообломочного материала. Грунтовые воды не имеют единого выдержанного уровня (УГВ), на отдельных участках они обладают местным напором, глубина их залегания изменятся от долей метра до 5 м и более в засушливые периоды. Воды солоноватые, очень жесткие, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые или сульфатно-магниевые, от слабокислых до слабощелочных. Грунтовые воды непригодны для хозяйственно-питьевых целей из-за незначительных запасов, повышенной минерализации и подверженности загрязнению, но оказывают влияние на условия строительства.

Инженерно-строительные условия на территории города осложнены следующими факторами:

- практически повсеместно наблюдается высокое залегание грунтовых вод (менее 2 м от поверхности);

- широкое развитие процессов заболачивания;

- распространение на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунтов с пониженной несущей способностью (озерно-ледниковых пылеватых глин и суглинков с консистенцией от мягкопластичной до текучей) с расчетными сопротивлениями от менее 100 кПа до 125 кПа.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков - 1,24 м, для супесей и пылеватых песков – 1,5 м. В случае заложения глубоких котлованов в зоне промерзания может оказаться значительная часть разреза озерно-ледниковых отложений. Суглинки и супеси характеризуются высоким коэффициентом водонасыщения (0,9), в соответствии с рекомендациями «Пособия к СНиП 2.02.01-83» (п.2.137) относятся к сильнопучинистым, иногда к чрезмернопучинистым грунтам.

Залегающие с поверхности или под насыпными грунтами озерно-ледниковые тяжелые пылеватые суглинки неоднородны по степени естественной уплотненности и, следовательно, по прочностным и деформационным свойствам. Расчетные сопротивления их на разных участках изменяются от 130 до 240 кПа. Наиболее ответственные сооружения рекомендуется возводить на свайных фундаментах с заглублением свай в моренные супеси (суглинки) или коренные породы, условные расчетные сопротивления которых составят соответственно 200-350 кПа для моренных грунтов и более 350 кПа для коренных пород.

Насыпные и аллювиальные грунты характеризуются неравномерной сжимаемостью, вследствие чего они могут служить основанием только для легких конструкций.

Грунтовые воды на большей части рассматриваемой территории не агрессивны по отношению к бетонным конструкциям. В районе биохимического завода грунтовые воды слабо агрессивны по отношению к бетонам нормальной плотности.

Коррозийная активность грунтов по отношению к металлическим конструкциям средняя и повышенная.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом. Т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Магистральные сети имеют запас пропускной способности; повышение температуры теплоносителя приведет к росту потерь тепловой энергии через изоляцию.

На территории города принята открытая система ГВС с непосредственным разбором теплоносителя из подающего трубопровода.

Отпуск теплоносителя в сеть осуществляется круглогодично.

Средние температуры наружного воздуха представлены ниже (Таблица 22).

Таблица 22 - Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха | Месячные температуры наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | -7,4 | -12,5 | -2,3 | -5,6 | 11,3 | 15,3 | 17,8 | 15,6 | 12 | 6,2 | 2,2 | 0,9 |

Годовое отпуск тепловой энергии неравномерен. Отпуск тепловой энергии в отопительный период, значительно выше отпуска тепловой энергии в летний период.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

На территории жилой застройки расположены две насосные станции. Станции компенсируют потери напора в подающем и обратном трубопроводе по длине магистральной сети.

Потребители подключены по элеваторной схеме. В последние годы МП «Жилищное хозяйство» проводит плановую модернизацию тепловых пунктов потребителей с установкой АИТП и приборов учета тепловой энергии. Такие тепловые пункты автоматически поддерживают комфортную температуру воздуха у потребителей. Часть потребителей имеет повышающие насосы на подающем трубопроводе в тепловом пункте. Такая схема характерна для высотных зданий.

Основные схемы подключения приведены на рисунках 9, 10, 11.

Рисунок 9 - Элеваторная схема подключения

Рисунок 10 - Элеваторная схема с повышающим насосом на подающем трубопроводе

Рисунок 11 - Схема подключения с циркуляционным насосом

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

МП «Жилищное хозяйство» добросовестно ведет учет отказов на тепловых сетях. С момента принятия тепловых сетей на баланс, службой эксплуатации ведутся журналы учета утечек на тепловых сетях.

Данные о количестве отказов в 2019-2023 годах приведены в таблицах ниже (Таблица 23 - Таблица 25).

Таблица 23 - Количество отказов на тепловых сетях МП «Жилищное хозяйство» в 2019 году

| Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Участок отключения | Отключенный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.01.2019 | 10:00 | 22.01.2019 | 16:00 | от ТК13Э3 до эл.узла Энергетиков 14 | прямая |
| 24.01.2019 | 15:00 | 24.01.2019 | 18:45 | от ТК1Л2 до ТК1Л2а | прямая |
| 25.01.2019 | 11:40 | 25.01.2019 | 12:10 | от сек.задв. Нефтехимиков 33 до ТК11Н7 | прямая |
| 28.01.2019 | 10:35 | 28.01.2019 | 13:45 | от ТК1Л2 до ТК1Л2а | прямая |
| 28.01.2019 | 16:20 | 29.01.2019 | 17:00 | от 2КМЭ до ТК2Э1 | прямая |
| 29.01.2018 | 14:40 | 29.01.2019 | 17:00 | от ТК9Г2 до ТК2Э1 | прямая |
| 31.01.2019 | 9:25 | 31.01.2019 | 10:15 | от ТК1Л2 до ТК1Л2а | обратная |
| 05.02.2019 | 9:25 | 05.02.2019 | 13:40 | от TK3Л1 до ТКЗЛЗ | прямая |
| 06.02.2019 | 9:10 | 06.02.2019 | 14:00 | от ТКЗЛ1 до ТКЗЛЗ | обратная |
| 07.02.2019 | 9:00 | 07.02.2019 | 12:45 | от 2КМН до ТКЗН5 | обратная |
| 07.02.2019 | 12:45 | 07.02.2019 | 16:35 | от сек.задв. Нефтехимиков 3 до ТКЗН5 | обратная |
| 22.03.2019 | 18:00 | 22.03.2019 | 23:30 | от ТК5Н1 до сек.задв.Молодежный 34 | обратная |
| 23.03.2019 | 8:30 | 23 03 2019 | 11:15 | от ТК5Н1 до сек.задв.Молодежный 34 | прямая |
| 28.03.2019 | 10:20 | 28.03.2019 | 12:40 | от сек. задв. Волховская 6 до элев.узла Волх.наб.д.16 | обратная |
| 13.05.2019 | 22:40 | 14.05.2019 | 11:25 | от сек.задв.Н/химиков 3 до эл.узла Волх.наб.38 | прямая |
| 14.05.2019 | 14:00 | 14.05.2019 | 18:25 | от сек.задв.Строителей 6 до сек.задвСтроит.д.8 | прямая |
| 21.05.2019 | 12:40 | 22.05.2019 | 14:25 | от ТК6ЭЗ до эл.узла Энергетиков 34 | прямая,обратная |
| 21.05.2019 | 13:35 | 23.05.2019 | 20:30 | от ЗТП до 12КМН | обратная |
| 21.05.2019 | 14:15 | 22.05.2019 | 14:25 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | обратная |
| 21.05.2019 | 15:20 | 28.05.2019 | 15:15 | от 1КМЭ до ЗКМЭ | обратная |
| 22.05.2019 | 17:00 | 23.05.2019 | 20:10 | от ТК8НЗ до ТК8Н4 | обратная |
| 22.05.2019 | 17:00 | 23.05.2019 | 20:10 | ТК8Н2а до эл./уз. Ленина 52 | прямая |
| 22.05.2019 | 17:00 | 24.05.2019 | 11:15 | ТК8Н2а до эл./уз. Ленина 52 | обратная |
| 24.05.2019 | 14:20 | 24.05.2019 | 16:50 | от сек. задв. Волховская 24 до эл./уз. Волховская 22 | прямая |
| 24.05.2019 | 13:30 | 24.05.2019 | 15:30 | от ТК10Н2 до эл./уз. Нефтехимиков 27 | прямая |
| 30.05.2019 | 8:25 | 30.05.2019 | 18:45 | от ЗТП до 12КМН | обратная |
| 05.06.2019 | 10:05 | 05.06.2019 | 15:45 | от ТК6аП4 до сек.задв. Строителей 8 | прямая |
| 10.06.2019 | 8:20 | 10.06.2019 | 16:50 | ЗКМЭ до 6КМЭ | обратная |
| 17.06.2019 | 10:05 | 20.06.2019 | 10:00 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | обратная |
| 18.06.2019 | 10:50 | 18.06.2019 | 15:05 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 20.06.2019 | 8:50 | 20.06.2019 | 10:45 | от ТКЗВ1 до эл.узла МУ "УЗНТ" | прямая,обратная |
| 25.06.2019 | 10:20 | 25.06.2019 | 15:20 | от ТК10Г2 до ТК6аП5 | прямая |
| 26.06.2019 | 9:25 | 26.06.2019 | 14:00 | от ТК10Г2 до ТК6аП5 | обратная |
| 27.06.2019 | 9:15 | 27.06.2019 | 10:45 | ТКЗН5 до эл.узла Нефтехимиков 3 | прямая.обратная |
| 01.07.2009 | 9:00 | 01.07.2019 | 14:30 | от ТК6аП5 до сек.задв. Строителей 16 | обратная |
| 02.07.2019 | 8:50 | 02.07.2019 | 13:40 | от ТК6аП5 до сек.задв. Строителей 16 | прямая |
| 03.07.2019 | 8:30 | 03.07.2019 | 15:15 | от ТК1Л2 до ТК1Л4 | обратная |
| 03.07.2019 | 8:35 | 03.07.2019 | 16:50 | от 2КМЭ до ТК9Г2 | прямая |
| 03.07.2019 | 9:20 | 04.07.2019 | 15:45 | от сек.задв.Строителей 16 до сек.задв.Строителей 18 | прямая |
| 04.07.2019 | 9:50 | 04.07.2019 | 11:25 | от сек.задв.Строителей 16 до сек.задв.Строителей 18 | обратная |
| 16.07.2019 | 9:30 | 17.07.2019 | 10:00 | от ТКЗЛ1 до ТКЗЛЗ | прямая,обратная |
| 17.07.2019 | 10:00 | 18.07.2019 | 11:00 | от задв. №50 до 11 насосной | обратная |
| 18.07.2019 | 8:30 | 19.07.2019 | 16:00 | от 2КМП до 4КМП | прямая,обратная |
| 18.07.2019 | 9:00 | 22.07.2019 | 17:00 | от ТКЗЛЗ до ТКЗЛ5 | прямая,обратная |
| 30.07.2019 | 9:00 | 30.07.2019 | 14:50 | от ТК6Л1 до ТК6Л4 | обратная |
| 31.07.2019 | 8:45 | 31.07.2019 | 11:30 | от ТК6Л1 до ТК6Л4 | прямая |
| 01.08.2019 | 8:10 | 01.08.2019 | 14:00 | от ТКЗЛ1 до ТКЗЛЗ | обратная |
| 05.08.2019 | 11:45 | 05.08.2019 | 16:15 | от 16 КМЭ до эл.ула Энергетиков 6 | прямая |
| 06.08.2019 | 8:05 | 06.08.2019 | 10:45 | от 16 КМЭ до эл.ула Энергетиков 6 | обратная |
| 07.08.2019 | 10:00 |  |  | от Горгаза до сек.задв. на ЭСТУ | прямая |
| 12.08.2019 | 10:20 | 13.08.2019 | 9:40 | от эл.узла Ленина 49 до ТК6Н1 | обратная |
| 15.08.2019 | 9:30 | 15.08.2019 | 14:25 | от 1КМС до эл.узла Советская 12 | прямая |
| 19.08.2019 | 13:30 | 21.08.2019 | 17:00 | от 6КМГ до сек.задв. Героев За | прямая.обратная |
| 27.08.2019 | 11:20 | 28.08.2019 | 16:20 | от ТП-3 до 2КМП | прямая |
| 29.08.2019 | 10:20 |  |  | от ТКЗЛЗ до ТКЗЛ4 | прямая |
| 29.08.2019 | 13:30 | 30.08.2019 | 10:40 | от ЗТП до 11КМН | прямая |
| 30.08.2019 | 10:00 |  |  | от 11КМН до 1КМЭ | прямая |
| 29.08.2019 | 13:30 | 30.08.2019 | 11:00 | от 1 КМЭ до 12КМН | прямая |
| 04.09.2019 | 7:50 | 04.09.2019 | 16:25 | от ТК6аП5 до сек. задв. Строителей 8 | прямая |
| 04.09.2019 | 9:10 | 04.09.2019 | 13:50 | от 11КМГ до 8КМЭ | прямая |
| 05.09.2019 | 7:50 | 05.09.2019 | 15:35 | от ТК6аП5 до сек. задв. Строителей 8 | обратная |
| 06.09.2018 | 9:45 | 24.09.2019 | 17:10 | от ТКЗЛЗ до TK3J14 | прямая |
| 12.09.2019 | 7:00 | 12.09.2019 | 17:35 | от ЗТП до 11КМН | прямая |
| 16.09.2019 | 7:00 | 16.09.2019 | 13:40 | от ЗТП до 12КМН | прямая |
| 16.09.2019 | 10:00 | 16.09.2019 | 12:30 | отТК5Н1 до сек. задв. Молодежный 34 | прямая |
| 24.09.2019 | 17:20 | 25.09.2019 | 14:00 | от сек.задв. напротив СТО до сек.задв. Новый вокзал | прямая |
| 26.09.2019 | 2:20 | 26.09.2019 | 11:00 | от TK2J14 до эл./уз. Советская 29 | прямая |
| 26.09.2019 | 2:20 | 26.09.2019 | 14:10 | от ТК2Л4 до эл./уз. Советская 29 | обратная |
| 26.09.2019 | 11:00 | 26.09.2019 | 14:10 | от ТК2Л2 до ТК2Л5 | обратная |
| 26.09.2019 | 14:10 | 26.09.2019 | 15:40 | от ТК2Л2 до ТК2Л5 | прямая |
| 30.09.2019 | 5:10 | 30.09.2019 | 11:30 | от сек.задв. Героев 30 до сек.задв.Энергетиков 23 | прямая |
| 30.09.2019 | 11:30 |  |  | от сек.задв.Героев 36 до сек.задв.Энергетиков 23 | прямая |
| 01.10.2019 | 9:40 | 02.10.2019 | 19:15 | от ТП-3 до 2аКМП | прямая |
| 01.10.2019 | 16:00 | 03.10.2019 | 17:00 | от сек.задв. у треста №46 до эл.узла КЮТ | прямая,обратная |
| 02.10.2019 | 9:20 | 02.10.2019 | 13:55 | от ТК4П12 до эл.узла школы №2 | прямая.обратная |
| 08.10.2019 | 9:30 | 08.10.2019 | 14:00 | от К5 до эл.узла Ленинградская 6 | прямая |
| 08.10.2019 | 11:00 | 08.10.2019 | 14:00 | от К5 до эл узла Ленинградская 6 | обратная |
| 14.10.2019 | 13:30 | 14.10.2019 | 15:15 | от сек.задв. Героев 30 до сек.задв. Энергетиков 23 | прямая |
| 15.10.2019 | 0:10 | 15.10.2019 | 15:10 | от ЖМС до эл. узла Советская 12 | прямая |
| 16.10.2019 | 8:30 | 16.10.2019 | 11:00 | от 1КМС до эл. узла Советская 12 | обратная |
| 17.10.2019 | 8:10 | 17.10.2019 | 15:10 | от сек.задв. Героев 30 до сек.задв. Энергетиков 23 | обратная |
| 19.10.1920 | 20:20 | 21.10.2019 | 15:00 | от сек.задв.Ленина 58 до эл.узла Плавницкий 14 | прямая |
| 22.10.2019 | 8:45 | 22.10.2019 | 15:15 | от сек.задв. Энергетиков 29 до помещения СТУ №6 | прямая |
| 28.10.2019 | 8:00 | 28.10.2019 | 13:30 | от сек.задв. Ленина 58 до эл.узла Плавницкий 14 | прямая |
| 07.11.2019 | 9:05 | 07.11.2019 | 11:10 | от К-5 до эл./уз. Ленинградская 6 | прямая |
| 08.11.2019 | 8:40 | 08.11.2019 | 10:30 | от К-6 до эл./уз. Ленинградская 6 | обратная |
| 13.11.2019 | 8:35 | 13.11.2019 | 14:00 | от ТКЗВ2 до эл.узла Волховская наб.5 | прямая,обратная |
| 14.11.2019 | 8:40 | 14.11.2019 | 13:15 | от ТКЗЛ4 до ТКЗЛ5 | прямая |
| 15.11.2019 | 8:25 | 15.11.2019 | 11:40 | от ТКЗЛ4 до ТКЗЛ5 | обратная |
| 18.11.2019 | 9:45 | 18.11.2019 | 15:40 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 19.11.2019 | 8:00 | 19.11.2019 | 11:10 | от ТКЗЛ4 до эл.узла Молодежный 3 | обратная |
| 19.11.2019 | 9:15 | 19.11.2019 | 14:40 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 20.11.2019 | 9:20 | 20.11.2019 | 15:00 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 21.11.2019 | 8:55 | 21.11.2019 | 15:05 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | обратная |
| 21.11.2019 | 15:05 | 21.11.2019 | 16:40 | от сек.задв. Ленина За до эл.узла Ленина 5а | обратная |
| 27.11.2019 | 9:45 | 27.11.2019 | 15:00 | от ЖМС до эл.узла Советская 12 | прямая |
| 07.12.2019 | 15:35 | 07.12.2019 | 16:25 | от сек.задв.Ленина 21 до эл.узла Советская 18 | обратная |
| 09.12.2019 | 9:10 | 09.12.2019 | 13:30 | от сек.задв.Ленина 21 до эл.узла Советская 18 | обратная |
| 10.12.2019 | 9:25 | 10.12.2019 | 9:55 | от сек.задв.Ленина 21 до эл.узла Советская 18 | прямая |
| 11.12.2019 | 13:40 | 12.12.2019 | 15:10 | от сек.задв. Героев 17 до эл.узла Героев 19 | прямая |
| 12.12.2019 | 15:17 | 12.12.2019, | 18:55 | от ТК10Г2а до сек.задв. Строителей 26 | прямая |
| 13.12.2019 | 8:50 | 13.12.2019 | 11:25 | от ТК10Г2а до сек.задв. Строителей 26 | обратная |
| 15.12.2019 | 15:00 | 15.12.2019 | 18:20 | от ТК6ЭЗ до эл.узла Энергетиков 36 | прямая,обратная |
| 17.12.2019 | 9:10 | 17.12.2019 | 14:05 | от сек. задв. Героев 17 до эл./уз. Героев 19 | обратная |
| 19.12.2019 | 8:40 | 19.12.2019 | 19:10 | от сек.задв.Ленина 8 до ТК2аЛЗ | прямая |
| 20.12.2019 | 8:40 | 20.12.2019 | 11:25 | от сек.задв.Ленина 8 до ТК2аЛЗ | обратная |
| 30.12.2019 | 11:20 | 30.12.2019 | 15:20 | от ТКЗЛ2 до эл.узла Советская 20 | прямая,обратная |
| 31.12.2019 | 8:50 | 31 12.2019 | 10:00 | от ТКЗЛ2 до эл.узла Советская 20 | обратная |

Таблица 24 - Количество отказов на тепловых сетях МП «Жилищное хозяйство» в 2020 году

| Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Участок отключения | Отключенный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2020 | 6:00 | 12.01.2020 | 13:30 | от сек.задв.Молод.3 до сек.задв.Молод.7 | прямая |
| 13.01.2020 | 9:20 | 13.01.2020 | 11:00 | от сек.задв.Молод.3 до сек.задв.Молод.5 | прямая |
| 14.01.2020 | 9:00 | 14.01.2020 | 14:50 | от сек.задв.Молод.5 до сек.задв.Молод.7 | прямая |
| 15.01.2020 | 9:25 | 15.01.2020 | 15:15 | от сек.задв.Молод.3 до сек.задв.Молод.7 | обратная |
| 21.01.2020 | 14:20 | 22.01.2020 | 20:55 | от ТК4С2 до эл.узла инф.отделения Советская 4 | обратная |
| 29.01.2020 | 8:50 | 29.01.2020 | 15:40 | от ТК3В5 до эл.узла Советская 25 | прямая |
| 04.02.2020 | 10:10 | 04.02.2020 | 12:50 | от 9КМГ до ТК9Г2 | обратная |
| 10.02.2020 | 9:05 | 10.02.2020 | 15:00 | от сек.задв. Молодежный 15 до ТК3Н3 | прямая |
| 11.02.2020 | 8:35 | 11.02.2020 | 15:40 | от сек.задв. Молодежный 15 до ТК3Н3 | обратная |
| 16.02.2020 | 9:30 | 16.02.2020 | 14:00 | от сек.задв.Молод.7 до сек.задв.Молод.13 | прямая |
| 21.02.2020 | 8:45 | 21.02.2020 | 11:15 | от сек.задв.Молод.7 до сек.задв.Молод.13 | прямая |
| 22.02.2020 | 14:45 | 22.02.2020 | 20:20 | от ТК4П-15 до гараж Победы 6 | прямая,обратная |
| 06.03.2020 | 9:55 | 06.03.2020 | 19:55 | от 1КМВ до ТК1В1 | прямая |
| 10.03.2020 | 13:50 | 10.03.2020 | 17:00 | от сек.задв. Строителей 16 до эл.узла Строителей 18 | прямая |
| 11.03.2020 | 8:50 | 11.03.2020 | 12:45 | от сек.задв. Строителей 16 до эл.узла Строителей 18 | обратная |
| 11.03.2020 | 9:00 | 11.03.2020 | 15:00 | от 1КМВ до ТК1В1 | прямая |
| 12.03.2020 | 9:10 | 13.03.2020 | 11:30 | от 1КМВ до ТК1В1 | обратная |
| 16.03.2020 | 10:20 | 16.03.2020 | 13:10 | от сек.задв. Волховская 6 до эл.узла Волховская 16 | прямая |
| 20.03.2020 | 9:00 | 20.03.2020 | 12:30 | от эл.узла Строителей 46 до ТК2Э2 | прямая |
| 20.03.2020 | 10:30 | 20.03.2020 | 12:30 | от эл.узла Строителей 46 до ТК2Э2 | обратная |
| 13.04.2020 | 2:15 | 13.04.2020 | 17:50 | от 3КМВ до эл.узла Волховская 26 | прямая |
| 13.04.2020 | 2:15 | 13.04.2020 | 9:20 | от 3КМВ до эл.узла Волховская 26 | обратная |
| 15.04.2020 | 14:10 | 15.04.2020 | 18:50 | от сек.зад Ленина 23 до эл.узла Советская 18 | прямая |
| 27.04.2020 | 6:00 | 27.04.2020 | 14:40 | от ТК4П3 до ТК4П12 | прямая,обратная |
| 20.05.2020 | 23:55 | 21.05.2020 | 9:00 | от 2КМН до сек.задв. Плавницкий 4 | прямая,обратная |
| 21.05.2020 | 9:00 | 21.05.2020 | 16:35 | от ТК2Н1 до сек.задв. Плавницкий 4 | прямая |
| 22.05.2020 | 8:05 | 22.05.2020 | 12:20 | от ТК2Н1 до сек.задв. Плавницкий 4 | обратная |
| 22.05.2020 | 12:50 | 22.05.2020 | 14:30 | от ТК9Н1 до эл.узла Нефтехимиков 20 | обратная |
| 22.05.2020 | 12:00 | 11.08.2020 | 16:00 | от ТК4П12 до эл.узла Комсомольская 5 | прямая,обратная |
| 25.05.2020 | 3:30 | 25.05.2020 | 12:45 | от ТК9Н1 до эл.узла Нефтехимиков 20 | прямая,обратная |
| 25.05.2020 | 9:20 | 25.05.2020 | 15:15 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 25.05.2020 | 17:45 | 26.05.2020 | 11:25 | от ТК9Н2 до эл./уз. Нефтехимиков 12 | обратная |
| 26.05.2020 | 9:30 | 26.05.2020 | 14:50 | от 12КМН до эл./уз. Березовый 14 | прямая |
| 26.05.2020 | 10:55 | 26.05.2020 | 14:50 | от 12КМН до эл./уз. Березовый 14 | обратная |
| 27.05.2020 | 9:15 | 27.05.2020 | 14:50 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 27.05.2020 | 11:05 | 28.05.2020 | 11:25 | от ТК1Л2 до эл.узла школы №3,Ленина,1 | прямая |
| 27.05.2020 | 17:45 | 03.06.2020 | 16:00 | от сек.Романтиков15 до ТК4П13 | прямая,обратная |
| 28.05.2020 | 9:50 | 28.05.2020 | 10:30 | от 4КМП до ТК4П15 | прямая |
| 29.05.2020 | 8:45 | 29.05.2020 | 14:05 | от 1КМС до эл.узла Советская 12 | прямая,обратная |
| 01.06.2020 | 10:20 | 04.06.2020 | 16:20 | от 3ТП до 9КМН | прямая,обратная |
| 01.06.2020 | 10:20 | 04.06.2020 | 16:20 | от 10КМН до 12КМН | прямая,обратная |
| 02.06.2020 | 15:40 | 03.06.2020 | 15:50 | от ТП3 до 2аКМП | обратная |
| 02.06.2020 | 12:00 | 04.06.2020 | 16:20 | от ТК2Л1 до эл.узла Ленина 17а | прямая |
| 02.06.2020 | 8:00 | 18.08.2020 | 21:20 | от 9КМН до 10КМН | прямая |
| 02.06.2020 | 8:00 | 19.08.2020 | 21:50 | от 9КМН до 10КМН | обратная |
| 08.06.2020 | 8:15 | 08.06.2020 | 16:30 | от 3КМЭ до 7КМЭ | прямая |
| 08.06.2020 | 10:20 | 08.06.2020 | 15:10 | от сек.задв.Молодеж.7 до сек.задв.Молодеж.13 | обратная |
| 09.06.2020 | 8:40 | 09.06.2020 | 16:30 | от 3КМЭ до 7КМЭ | прямая |
| 10.06.2020 | 8:35 | 10.06.2020 | 16:10 | от сек. задв. Волховская 26 до эл./уз. Волховская 22 | обратная |
| 11.06.2020 | 8:20 | 11.06.2020 | 13:30 | от 3ТП до ТК8Н4 | прямая |
| 14.06.2020 | 12:30 | 25.09.2020 | 10:00 | от 3аКМН до ТК3Н8 | прямая |
| 15.06.2020 | 9:00 | 15.06.2020 | 16:30 | от 6КМЭ до 7КМЭ | обратная |
| 22.06.2020 | 15:30 | 23.06.2020 | 15:30 | от 2ТП до 5КМГ | обратная |
| 22.06.2020 | 16:35 | 23.06.2020 | 15:30 | от 5КМГ до 3ТП | обратная |
| 25.06.2020 | 9:15 | 25.06.2020 | 10:55 | от 13КМЭ до эл.узла Героев 31 | прямая,обратная |
| 25.06.2020 | 10:55 | 25.06.2020 | 15:45 | от ТК13Э1 до эл.узла Героев 27 | обратная |
| 26.06.2020 | 8:30 | 26.06.2020 | 9:45 | от ТК13Э1 до эл./уз. Героев 27 | прямая |
| 26.06.2020 | 9:55 | 26.06.2020 | 10:55 | от ТК13Э1 до эл./уз. Героев 27 | прямая |
| 08.07.2020 | 9:00 | 19.07.2020 | 13:30 | от задв. №58 до задв. №55 | прямая |
| 21.07.2020 | 8:55 | 21.07.2020 | 14:20 | от ТК9Н1а до ТК9Н1 | прямая |
| 21.07.2020 | 9:50 | 21.07.2020 | 15:25 | от сек. задв. Молодежный 7 до сек. задв. Молодежный 13 | обратная |
| 21.07.2020 | 9:55 | 23.07.2020 | 10:30 | от сек.задв. Роман. 15 до сек.задв. на воздуш. возле ТК4П13а | прямая |
| 21.07.2020 | 10:50 | 21.07.2020 | 18:00 | от ТК6Г1 до Героев 2 ( 5 эл./уз.) | обратная |
| 29.07.2020 | 8:30 | 30.07.2020 | 18:30 | от 10КМН до 12КМН | обратная |
| 29.07.2020 | 11:50 | 25.09.2020 | 10:00 | от ТК6аП5 до эл.узла Строителей 12 (школа №6) | прямая |
| 31.07.2020 | 7:05 | 31.07.2020 | 14:45 | от 10КМН до 12КМН | прямая |
| 31.07.2020 | 9:45 | 03.08.2020 | 16:00 | от ТК6аП2а до эл.узла Строителей 4 | прямая |
| 04.08.2020 | 8:20 | 04.08.2020 | 10:55 | от ТК6аП2а до эл.узла Строителей 4 | обратная |
| 05.08.2020 | 10:00 | 21.09.2020 | 9:55 | от 8КМГ до Героев 16 | прямая,обратная |
| 12.08.2020 | 15:30 | 13.08.2020 | 15:00 | от 3КМЭ до 6КМЭ | обратная |
| 16.08.2020 | 10:00 | 16.08.2020 | 12:45 | от сек.зад. Мира 6 до эл.узла Мира 2 | прямая,обратная |
| 18.08.2020 | 9:15 | 18.08.2020 | 21:20 | от 3ТП до 9КМН | прямая |
| 18.08.2020 | 9:15 | 18.08.2020 | 21:20 | от 10КМН до 13КМН | прямая |
| 19.08.2020 | 9:05 | 19.08.2020 | 21:50 | от 3ТП до 9КМН | обратная |
| 19.08.2020 | 9:05 | 19.08.2020 | 21:50 | от 10КМН до 13КМН | обратная |
| 04.09.2020 | 15:10 | 09.09.2020 | 13:15 | от ТК9Н2 до эл./уз. Нефтехимиков 24 | прямая,обратная |
| 08.09.2020 | 15:00 | 09.09.2020 | 14:50 | от задв.№54 до 2КМП | обратная |
| 09.09.2020 | 15:30 | 11.09.2020 | 14:50 | от задв.№54 до 2КМП | обратная |
| 14.09.2020 | 10:30 | 14.09.2020 | 17:30 | от сек. задв. Волховская 26 до сек. Волховская 24 | прямая |
| 15.09.2020 | 9:30 | 15.09.2020 | 16:45 | от 2ТП до 2КС | обратная |
| 16.09.2020 | 9:30 | 16.09.2020 | 17:15 | отТК9Г3 до Строителей 32 | прямая |
| 17.09.2020 | 10:05 | 17.09.2020 | 17:00 | от ТК8Н4 до эл.узла Ленина 56 | прямая |
| 22.09.2020 | 9:55 | 22.09.2020 | 14:45 | от ТК10Н3 до эл./уз. Бестужевых 16 | прямая |
| 22.09.2020 | 15:10 | 25.09.2020 | 9:05 | от ТК4П12 до эл./уз. Комсомольская 5 | прямая,обратная |
| 23.09.2020 | 9:00 | 23.09.2020 | 10:40 | от ТК10Н3 до эл./уз. Бестужевых 16 | обратная |
| 05.10.2020 | 8:45 | 05.10.2020 | 17:00 | от ТК4П2 до сек.задв. Романтиков 13 | прямая |
| 05.10.2020 | 9:35 | 06.10.2020 | 14:20 | от сек.задв. Романтиков 15 до сек.задв. ТК4П13а | прямая |
| 05.10.2020 | 15:00 | 13.10.2020 | 11:30 | от Горгаза до сек.задв. на Юниор | прямая,обратная |
| 07.10.2020 | 9:05 | 07.10.2020 | 14:50 | от ТК4П2 до сек.задв. Романтиков 13 | обратная |
| 07.10.2020 | 9:25 | 07.10.2020 | 11:25 | от ТК2Л8 до эл.узла Ленина 19 | прямая |
| 08.10.2020 | 9:10 | 08.10.2020 | 13:45 | от сек.задв. Романтиков 15 до сек.задв. ТК4П13а | прямая |
| 09.10.2020 | 8:30 | 09.10.2020 | 10:30 | от сек.задв. Романтиков 15 до сек.задв. ТК4П13а | обратная |
| 12.10.2020 | 11:20 | 13.10.2020 | 15:10 | от 9КМГ до ТК9Г10 | обратная |
| 14.10.2020 | 9:05 | 14.10.2020 | 10:55 | от сек.задв. Романтиков 15 до сек.задв. ТК4П13а | прямая |
| 15.10.2020 | 13:50 | 15.10.2020 | 16:40 | от сек.задв.Героев 18 до сек.задв. Героев 26 | прямая |
| 19.10.2020 | 8:15 | 19.10.2020 | 19:50 | от 3ТП до 13КМН | прямая |
| 19.10.2020 | 10:55 | 19.10.2020 | 13:10 | от ТК6Э1 до ТК6Э2 | прямая |
| 20.10.2020 | 8:10 | 20.10.2020 | 19:40 | от 3ТП до 13КМН | обратная |
| 21.10.2020 | 10:30 | 21.10.2020 | 16:50 | от ТК11Н8 до ТК11Н7 | обратная |
| 23.10.2020 | 9:00 | 23.10.2020 | 17:00 | от 1КМЭ до 12КМН | прямая |
| 26.10.2020 | 8:15 | 26.10.2020 | 16:00 | от 1КМЭ до 12КМН | обратная |
| 28.10.2020 | 15:10 | 28.10.2020 | 17:45 | от ТК4П12 до эл.узла Комсомольская 14 | обратная |
| 28.10.2020 | 15:35 | 28.10.2020 | 18:40 | от сек.задв. Молодеж. 7 до эл.узла Волховская 36 | прямая |
| 02.11.2020 | 9:00 | 02.11.2020 | 14:50 | от ТК4аП3 до сек. задв. с/к "Нефтяник" | обратная |
| 11.11.2020 | 8:05 | 12.11.2020 | 0:15 | от 8КМП до ТК8П2 | прямая |
| 12.11.2020 | 9:20 | 12.11.2020 | 15:50 | от ТК8П1 до ТК8П2 | прямая |
| 17.11.2020 | 8:35 | 17.11.2020 | 15:25 | от 8КМП до ТК8П2 | обратная |
| 18.11.2020 | 8:30 | 18.11.2020 | 16:10 | от ТК8П2 до здания ПАП | обратная |
| 20.11.2020 | 8:05 | 20.11.2020 | 20:10 | от 1КМЭ до 13КМН | обратная |
| 23.11.2020 | 7:55 | 23.11.2020 | 20:55 | от 1КМЭ до 13КМН | прямая |
| 01.12.2020 | 8:50 | 01.12.2020 | 15:05 | от 5КМП до ТК5П1 | обратная |
| 04.12.2020 | 9:25 | 04.12.2020 | 13:55 | от 3КМС до эл./уз. Романтиков 21 | прямая,обратная |
| 04.12.2020 | 9:35 | 04.12.2020 | 22:00 | от 1аКМВ до 3КМВ | прямая,обратная |
| 08.12.2020 | 14:00 | 08.12.2020 | 16:10 | от ТК6П1 до ТК6П2 | прямая |
| 26.12.2020 | 13:00 | 26.12.2020 | 19:05 | от ТК6П1 до ТК6П2 | прямая,обратная |
| 27.12.2020 | 10:15 | 28.12.2020 | 16:10 | от сек. задв. на т/трассе до ЦСС | прямая |
| 30.12.2020 | 14:00 | 30.12.2020 | 18:10 | от ТК1Л2а до ТК1Л4 | прямая |

Таблица 25 - Количество отказов на тепловых сетях МП «Жилищное хозяйство» в 2021 году

| Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Участок отключения | Отключенный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01.2021 | 9:00 | 07.01.2021 | 12:30 | от 17КМЭ до эл./уз. Энергетиков 16а (дет.сад29) | обратная |
| 13.01.2021 | 9:10 | 13.01.2021 | 11:45 | от сек.задв. Нефтехимиков 8 до эл./уз. Молодежный 34 | прямая |
| 17.01.2021 | 9:00 | 17.01.2021 | 14:10 | от сек.задв. Бестужевых 9а до эл.узла Строителей 9 | обратная |
| 17.01.2021 | 15:30 | 17.01.2021 | 17:45 | от сек.задв. Бестужевых 9а до эл.узла Строителей 9 | прямая |
| 19.01.2021 | 8:30 | 19.01.2021 | 16:05 | от ТК6аП5 до сек.задв. Строителей 12 | прямая |
| 20.01.2021 | 8:40 | 20.01.2021 | 11:10 | от ТК6аП5 до сек.задв. Строителей 12 | обратная |
| 21.01.2021 | 9:00 | 21.01.2021 | 12:20 | от ТК6Н1 до эл./уз. Ленина 51 | обратная |
| 27.01.2021 | 13:00 | 27.01.2021 | 14:15 | от ТК13Э5 до эл.узла Строителей 22а | прямая |
| 28.01.2021 | 8:50 | 29.01.2021 | 10:35 | от ТК2С1 до эл./уз. ТЦ "Старый рынок" | прямая |
| 28.01.2021 | 10:25 | 28.01.2021 | 16:35 | от 8КМП до ТК8П1 | обратная |
| 16.02.2021 | 15:05 | 16.02.2021 | 17:55 | от ТК6аП3 до 2эл.узла.Строителей 10 | прямая |
| 26.02.2021 | 8:30 | 26.02.2021 | 11:30 | сек.задв. за трестом №46 в сторону Ленинград.12,14,16 | прямая |
| 04.03.2021 | 8:45 | 04.03.2021 | 12:20 | от 4аКМП до сек.задв.котельной Нефтяник Романтиков 4 | прямая |
| 15.03.2021 | 9:15 | 15.03.2021 | 12:35 | от ТК11Н2 до эл.узла Д.Бестужевых 27 | прямая |
| 21.03.2021 | 13:00 | 22.03.2021 | 0:20 | от сек.задв. Ленина 8 до эл.узла Ленина 6 | прямая |
| 21.03.2021 | 21:05 | 22.03.2021 | 0:20 | от сек.задв. Ленина 8 до эл.узла Ленина 6 | обратная |
| 22.03.2021 | 9:00 | 22.03.2021 | 11:30 | от сек.задв. Ленина 8 до эл.узла Ленина 6 | обратная |
| 06.04.2021 | 9:30 | 06.04.2021 | 11:50 | от ТК13Э1 до эл .узла Энергетиков 20 | прямая |
| 06.04.2021 | 14:00 | 06.04.2021 | 19:00 | от сек.задв.Н/химиков 19 до ТК9Н7 | прямая |
| 07.04.2021 | 8:30 | 07.04.2021 | 11:00 | от сек.задв.Н/химиков 19 до ТК9Н7 | обратная |
| 13.04.2021 | 15:00 | 13.04.2021 | 16:00 | от ТК13Э1 до эл .узла Энергетиков 20 | прямая |
| 13.04.2021 | 16:00 | 13.04.2021 | 17:00 | от ТК13Э1 до эл .узла Энергетиков 20 | обратная |
| 20.04.2021 | 10:00 | 21.04.2021 | 11:15 | от ТК6аП5 до 2эл.узла.Строителей 12 | прямая |
| 21.04.2021 | 9:45 | 21.04.2021 | 21:45 | от сек.задв. Советская9 до эл.узла Пионерская8 | прямая |
| 22.04.2021 | 9:00 | 22.04.2021 | 11:15 | от сек.задв. Советская9 до эл.узла Пионерская8 | обратная |
| 04.05.2021 | 14:10 | 04.05.2021 | 17:30 | от 19 КМЭ до эл./уз. Энергетиков 1 | прямая |
| 08.05.2021 | 5:05 | 08.05.2021 | 11:20 | от ТК10Н3 до ТК10Н4 | обратная |
| 08.05.2021 | 5:05 | 08.05.2021 | 12:40 | от ТК10Н3 до ТК10Н3а | прямая |
| 08.05.2021 | 5:05 | 13.05.2021 | 10:45 | от ТК10Н3а до ТК10Н4 | прямая |
| 14.05.2021 | 6:00 | 14.05.2021 | 14:30 | от сек.задв.Советская 25а до эл.узла Советская 23 | прямая |
| 14.05.2021 | 6:00 | 14.05.2021 | 9:20 | от сек.задв.Советская 25а до эл.узла Советская 23 | обратная |
| 14.05.2021 | 7:00 | 14.05.2021 | 13:20 | от сек.задв. Пионерская 9 до эл.узла Пионерская 13 | прямая |
| 14.05.2021 | 7:00 | 14.05.2021 | 10:00 | от сек.задв. Пионерская 9 до эл.узла Пионерская 13 | обратная |
| 15.05.2021 | 12:05 | 14.05.2021 | 14:30 | от сек.задв.Советская 25а до эл.узла Советская 23 | обратная |
| 17.05.2021 | 14:00 | 17.05.2021 | 17:10 | от ТК2Л2 до эл.узла В/Набережная 10 (школа №4) | прямая |
| 18.05.2021 | 10:00 | 18.06.2021 | 15:00 | от ТК2аЛ1 до эл.узла Мира 1а | прямая,обратная |
| 19.05.2021 | 10:15 | 19.05.2021 | 12:00 | от ТК1Л2а до ТК1Л4 | прямая |
| 19.05.2021 | 12:30 | 20.05.2021 | 12:30 | от сек.задв. Ленина 11 до эл.узла Ленина 9 | прямая |
| 20.05.2021 | 4:10 | 20.05.2021 | 16:00 | от ТК11Н1 до эл.узла Строителей 17 | прямая,обратная |
| 20.05.2021 | 9:30 | 20.05.2021 | 18:50 | от ТК10Г2 до ТК10Г2а | прямая |
| 22.05.2021 | 15:15 | 22.05.2021 | 19:50 | от 6КМЭ до сек.задв. Энергетиков 32 | прямая |
| 22.05.2021 | 15:15 | 22.05.2021 | 19:50 | от 6КМЭ до ТК6Э1 и до ТК6Э4 | обратная |
| 27.05.2021 | 10:15 | 27.05.2021 | 13:15 | от ТК10Н3 до ТК10Н4 | прямая |
| 02.06.2021 | 8:45 | 02.06.2021 | 12:50 | от 6КМЭ до сек.задв. Энергетиков 32 | прямая |
| 02.06.2021 | 8:45 | 02.06.2021 | 12:50 | от 6КМЭ до ТК6Э1 и до ТК6Э4 | обратная |
| 02.06.2021 | 11:30 | 02.06.2021 | 17:05 | от ТК7П1 до сек.задв. Строителей 2 | прямая |
| 02.06.2021 | 14:45 | 03.06.2021 | 10:45 | от ТК7П1 до сек.задв. Строителей 2 | обратная |
| 09.06.2021 | 9:05 | 09.06.2021 | 14:10 | от ТК3Л1 до ТК3Л3 | прямая |
| 10.06.2021 | 14:00 |  |  | от ТК6Г3 до эл.узла Д.Бестужевых 13 | прямая,обратная |
| 11.06.2021 | 10:00 | 11.06.2021 | 14:10 | от 6 КМЛ до эл.узла Ленина 37 | обратная |
| 12.06.2021 | 13:10 | 21.06.2021 | 14:00 | от ТК8П2 до эл.узла Победы 18 | прямая |
| 12.06.2021 | 13:10 | 18.06.2021 | 13:50 | от ТК8П2 до эл.узла Победы 18 | обратная |
| 15.06.2021 | 10:50 | 16.06.2021 | 13:30 | от 5КМП до ТК5П1 | прямая |
| 21.06.2021 | 9:30 | 21.06.2021 | 11:00 | от 5КМЭ до ТК5Э2 | прямая |
| 22.06.2021 | 7:00 | 22.06.2021 | 13:15 | от 5КМЭ до ТК5Э2 | прямая |
| 24.06.2021 | 7:50 | 24.06.2021 | 11:30 | от 5КМЭ до ТК5Э2 | прямая |
| 25.06.2021 | 9:00 | 25.06.2021 | 12:30 | от сек.задв. Строителей 8 до ТК6аП5 | прямая |
| 25.06.2021 | 13:00 | 25.06.2021 | 15:10 | от сек.задв. Молодежный 7 до эл.узла В/Набережная 36/1/ | прямая |
| 28.06.2021 | 8:30 | 28.06.2021 | 12:50 | от сек.задв. Строителей 8 до ТК6аП5 | прямая |
| 28.06.2021 | 8:30 | 28.06.2021 | 9:05 | от сек.задв. Строителей 8 до ТК6аП5 | обратная |
| 29.06.2021 | 8:10 | 29.06.2021 | 15:20 | от сек.задв. Строителей 8 до ТК6аП5 | обратная |
| 30.06.2021 | 8:15 | 30.06.2021 | 18:35 | от 5КМЭ до ТК5Э2 | прямая |
| 30.06.2021 | 8:20 | 30.06.2021 | 15:05 | от ТК7П1 до сек.задв. Школьный 3 | прямая |
| 02.07.2021 | 8:40 | 02.07.2021 | 10:05 | от ТК5Э2 до эл.узла Восточная 18,20 | обратная |
| 05.07.2021 | 9:30 | 29.07.2021 | 12:00 | от ТК11Н7 до ТК11Н8 | обратная |
| 13.07.2021 | 12:20 | 19.07.2021 | 14:00 | от 5КМГ до 10КМГ | прямая,обратная |
| 19.07.2021 | 19:40 | 20.07.2021 | 18:15 | от сек.задв. Ленина 5 до эл.узла Ленина 7 | прямая |
| 20.07.2021 | 10:00 | 20.07.2021 | 18:15 | от сек.задв. Ленина 5 до эл.узла Ленина 7 | обратная |
| 20.07.2021 | 7:30 | 20.07.2021 | 16:10 | от задв.№54 до 2аКМП | обратная |
| 21.07.2021 | 9:10 | 21.07.2021 | 13:10 | от сек.задв. Ленингр.9 до эл.узла Ленингр.7 | обратная |
| 21.07.2021 | 14:40 | 21.07.2021 | 16:35 | от ТК13Э3 до эл.узла Энергетиков14 | прямая |
| 22.07.2021 | 9:10 | 22.07.2021 | 17:00 | от 1 КС до сек.зад.Советская 12 | прямая |
| 22.07.2021 | 10:20 | 22.07.2021 | 11:30 | от 1 КС до сек.зад.Советская 12 | обратная |
| 23.07.2024 | 10:40 | 23.07.2021 | 12:20 | от ТК6Г1 до Героев 2 | прямая |
| 26.07.2021 | 9:30 | 26.07.2021 | 13:10 | от сек.задв. Ленина 5 до эл.узла Ленина 7 | прямая,обратная |
| 27.07.2021 | 9:20 | 27.07.2021 | 15:00 | от ТК1Л2а до сек.задв. Волховская 2б | прямая |
| 29.07.2021 | 14:50 | 29.09.2021 | 17:30 | от ТК9Г10 до эл.узла Героев 15 | прямая |
| 30.07.2021 | 9:00 | 30.07.2021 | 9:45 | от ТК9Г10 до эл.узла Героев 15 | обратная |
| 04.08.2021 | 9:50 | 04.08.2021 | 15:15 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | обратная |
| 05.08.2021 | 8:00 | 05.08.2021 | 11:25 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | прямая |
| 05.08.2021 | 10:20 | 27.08.2021 | 15:25 | от ТК3Л2 до эл.узла Советская 20 | прямая |
| 06.08.2021 | 8:50 | 06.08.2021 | 14:40 | от сек.зад.Н/Химиков 19 до эл.узла Ленина 34 | прямая |
| 09.08.2021 | 8:30 | 09.08.2021 | 11:35 | от ТК9Н7 до эл.узла Ленина 34 | обратная |
| 11.08.2021 | 8:45 | 11.08.2021 | 17:45 | от задв.№53 до 2ТП | прямая |
| 11.08.2021 | 10:40 | 30.08.2021 | 15:00 | от 12КМГ до Героев 33 (ТРК "Плаза") | прямая |
| 18.08.2021 | 8:00 | 18.08.2021 | 19:40 | от 2аКМП до 4КМП | прямая |
| 18.08.2021 | 11:50 | 18.08.2021 | 19:40 | от 4КМП до 7КМП | прямая |
| 18.08.2021 | 11:50 | 19.08.2021 | 14:30 | от сек.задв. Молодежный 13 до сек.задв. Молодежный 15 | обратная |
| 19.08.2021 | 7:05 | 19.08.2021 | 16:40 | от 2аКМП до 4КМП | прямая |
| 19.08.2021 | 17:00 | 07.10.2021 | 14:25 | от ТК3Л1 до Молодежный 2 ("РУС") | обратная |
| 23.08.2021 | 8:40 | 24.08.2021 | 17:20 | от 2аКМП до 4КМП | прямая |
| 26.08.2021 | 9:35 | 30.08.2021 | 15:00 | от 12КМГ до Героев 33 (ТРК "Плаза") | обратная |
| 31.08.2021 | 10:35 | 03.09.2021 | 13:30 | от сек.задв. Героев 25 до эл.узла Энергетиков 21 | обратная |
| 01.09.2021 | 9:45 | 07.09.2021 | 11:25 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 02.09.2021 | 9:50 | 06.09.2021 | 15:25 | от 11 насосной до 3КМВ | обратная |
| 03.09.2021 | 3:30 | 03.09.2021 | 12:00 | от сек.задв.Молодежный 7 до эл.узла Волховская наб.36 | прямая,обратная |
| 03.09.2021 | 4:40 | 03.09.2021 | 12:00 | от сек.задв.Молодежный 26 до эл.узла Молодежный 18 | прямая,обратная |
| 06.09.2021 | 9:20 | 06.09.2021 | 15:15 | сек.задв. в 5КМП в сторону ОВД | прямая,обратная |
| 06.09.2021 | 10:15 | 15.09.2021 | 15:55 | от 8КМГ до эл.узла школы №5 | прямая,обратная |
| 09.09.2021 | 10:10 | 13.09.2021 | 12:10 | от 11 насосной до 3КМВ | прямая |
| 13.09.2021 | 16:30 | 16.09.2021 | 17:55 | от ТК4П12 до эл.узла Комсомольская 14 | прямая |
| 13.09.2021 | 21:20 | 14.09.2021 | 17:15 | от ТК4П3 до эл.узла Романтиков 7 | прямая |
| 15.09.2021 | 9:40 | 16.09.2021 | 16:30 | от ТК10Г2 до эл.узла Строителей 26 | обратная |
| 17.09.2021 | 13:50 | 17.09.2021 | 16:55 | от ТК9Н5 до эл.узла Ленина 34 | прямая |
| 21.09.2021 | 16:05 | 21.09.2021 | 19:00 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 22.09.2021 | 8:55 | 22.09.2021 | 11:10 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | обратная |
| 23.09.2021 | 11:00 | 23.09.2021 | 14:25 | от сек.задв. Героев 7 до эл.узла Героев 9 | обратная |
| 24.09.2021 | 8:35 | 24.09.2021 | 9:50 | от сек.задв. Героев 7 до эл.узла Героев 9 | прямая |
| 27.09.2021 | 21:10 |  |  | от эл.узла Комсомольская 7 стадион | прямая,обратная |
| 28.09.2021 | 10:00 | 28.09.2021 | 13:10 | от сек.задв.Ленина 3б до эл.узла Ленина 5б | прямая |
| 28.09.2021 | 10:05 | 28.09.2021 | 16:00 | от сек.задв. Молодежный 13 до сек.задв. Молодежный 9 | прямая |
| 29.09.2021 | 9:00 | 29.09.2021 | 11:55 | от сек.задв. Молодежный 9 до сек.задв. Молодежный 13 | обратная |
| 30.09.2021 | 9:00 | 29.09.2021 | 13:05 | от 13КМН до ТК13Н1 | прямая,обратная |
| 01.10.2021 | 12:00 | 01.10.2021 | 13:20 | от сек.задв. Советская 9 до эл.узла Пионерская 8 | обратная |
| 04.10.2021 | 10:00 | 04.10.2021 | 14:30 | от сек.задв. Советская 9 до эл.узла Пионерская 8 | прямая |
| 05.10.2021 | 8:50 | 05.10.2021 | 11:10 | от сек.задв. Советская 9 до эл.узла Пионерская 8 | обратная |
| 05.10.2021 | 8:55 | 05.10.2021 | 12:00 | от сек.задв. Строителей 8 до ТК6аП5 | обратная |
| 07.10.2021 | 8:25 | 07.10.2021 | 10:40 | от ТК13Э3 до эл.узла Героев 31 | прямая |
| 12.10.2021 | 8:10 | 12.10.2021 | 16:40 | от ТК13Э до сек.задв. Героев 25 | прямая |
| 13.10.2021 | 8:25 | 13.10.2021 | 15:45 | от ТК13Э до сек.задв. Героев 25 | прямая,обратная |
| 13.10.2021 | 9:50 | 13.10.2021 | 15:50 | от сек.задв. Героев 12 до сек.задв. Бестужевых 9а | обратная |
| 14.10.2021 | 9:35 | 14.10.2021 | 13:15 | от сек.задв. Героев 12 до сек.задв. Бестужевых 9а | обратная |
| 15.10.2021 | 8:00 | 15.10.2021 | 12:45 | от ТК6аП2 до ТК7П1 | прямая |
| 18.10.2021 | 9:15 | 18.10.2021 | 14:35 | от сек.задв. Героев 12 до сек.задв. Бестужевых 9а | прямая |
| 20.10.2021 | 9:00 | 20.10.2021 | 17:00 | от ТК11Н3 до сек.задв.Бестужевых 27 | прямая |
| 21.10.2021 | 10:35 | 21.10.2021 | 14:50 | от ТК10Н4 до ТК10Н3 | прямая,обратная |
| 22.10.2021 | 9:50 | 22.10.2021 | 14:45 | от ТК10Н3а до эл.узла Бестужевых 18 | прямая,обратная |
| 27.10.2021 | 9:10 | 27.10.2021 | 15:00 | от ТК2Л1до сек.задв. Ленина 17б | прямая,обратная |
| 27.10.2021 | 9:30 | 27.10.2021 | 16:20 | от ТК11Н7 до ТК11Н8 | прямая,обратная |
| 02.11.2021 | 5:05 | 02.11.2021 | 15:20 | от ТК6Л3 до эл.узла Ленина 35 | прямая |
| 03.11.2021 | 10:25 | 03.11.2021 | 13:40 | от ТК6П1 до эл.узла локомотивного депо | прямая,обратная |
| 11.11.2021 | 8:20 | 11.11.2021 | 13:20 | от ТК7П1 до эл.узла Школьный 3 | прямая |
| 11.11.2021 | 10:30 | 11.11.2021 | 15:35 | от ТК6Г1 до ТК6Г3 | прямая |
| 15.11.2021 | 10:25 | 15.11.2021 | 15:50 | от сек.задв. Ленина 17б до сек.задв. Советская 25 | прямая,обратная |
| 23.11.2021 | 9:40 | 23.11.2021 | 13:30 | от ТК4П5 до сек.задв. Комсомольская 2 | прямая,обратная |
| 29.11.2021 | 3:30 | 29.11.2021 | 18:40 | от сек.задв. Строителей 2(1эл.уз) до эл.узла Строителей 4 | прямая |
| 30.11.2021 | 16:50 | 30.11.2021 | 18:20 | от сек.задв. Волховская 26 до сек.задв. Волховская 24 | прямая |
| 02.12.2021 | 6:30 | 03.12.2021 | 2:00 | от 3ТП до 1КМЭ | обратная |
| 02.12.2021 | 13:20 | 02.12.2021 | 15:45 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 09.12.2021 | 9:30 | 09.12.2021 | 12:20 | от ТК1Л1 до ТК1Л2 | прямая |
| 13.12.2021 | 15:30 | 13.12.2021 | 18:30 | от сек.задв.Ленина 23 до 2-ого эл.узла Ленина 23 | прямая |
| 14.12.2021 | 14:30 | 14.12.2021 | 19:40 | от ТК6П2 до эл.узла локомотивного депо | прямая,обратная |
| 27.12.2021 | 10:05 | 27.12.2021 | 22:40 | от 3КМВ до сек.задв. Волховская 26 | прямая |
| 29.12.2021 | 9:35 | 29.12.2021 | 13:00 | от ТК4П11 до ТК4П10а | обратная |
| 31.12.2021 | 20:00 | 02.01.2022 | 11:40 | от сек.задв. Энергетиков 11 до сек.задв. Строителей 12 | прямая,обратная |

Таблица 26 - Количество отказов на тепловых сетях МП «Жилищное хозяйство» в 2022 году

| Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Участок отключения | Отключенный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2022 | 20:40 | 13.01.2022 | 23:05 | от ТК6Л3 до сек.задв. Ленина 33б | прямая,обратная |
| 17.01.2022 | 10:30 | 17.01.2022 | 18:45 | от 4аКМП до сек.задв. с/к "Нефтяник" | прямая |
| 18.01.2022 | 9:05 | 18.01.2022 | 13:45 | от сек.задв. Советская 13 до сек.задв. Советская 9 | прямая |
| 20.01.2022 | 8:15 | 20.01.2022 | 12:35 | от ТК9Н4 до эл.узла Плавницкий 36 | обратная |
| 27.01.2022 | 8:55 | 27.01.2022 | 15:15 | от ТК11Н7 до эл.узла Нефтехимиков 31 | прямая,обратная |
| 28.01.2022 | 8:45 | 28.01.2022 | 11:05 | от ТК11Н7 до эл.узла Нефтехимиков 31 | прямая |
| 04.02.2022 | 10:00 | 04.02.2022 | 13:35 | от ТК2Э1 до 1эл.узла Строителей 46 | обратная |
| 08.02.2022 | 9:10 | 08.02.2022 | 16:30 | от ТК3В5 до сек.задв.Советская 31 | прямая |
| 14.02.2022 | 6:35 | 14.02.2022 | 17:30 | от ТП-3 до 2КМП | прямая |
| 16.02.2022 | 10:00 | 16.02.2022 | 19:00 | от 3КМВ до сек.задв. В/Набережная 26 | обратная |
| 17.02.2022 | 9:00 | 17.02.2022 | 13:30 | от ТК8П1 до ТК8П2 | обратная |
| 25.02.2022 | 8:15 | 25.02.2022 | 9:50 | от ТК7П4 до сек.задв. Энергетиков 11 | прямая |
| 25.03.2022 | 9:50 | 25.03.2022 | 12:10 | от ТК6Э3 до эл.узла Энергетиков 34 | обратная |
| 25.03.2022 | 12:55 | 25.03.2022 | 15:10 | от ТК6Э3 до эл.узла Энергетиков 34 | прямая |
| 25.03.2022 | 15:10 | 25.03.2022 | 19:10 | от ТК6Э5 до эл.узла Березовый 2 | прямая |
| 28.03.2022 | 7:35 | 28.03.2022 | 11:55 | сек.задв. за трестом №46 в сторону Ленинград.16 | прямая,обратная |
| 30.03.2022 | 10:00 | 30.03.2022 | 12:45 | от эл.узла Волховская 18 до эл.узла. Волховская 2 | прямая |
| 31.03.2022 | 13:45 | 01.04.2022 | 9:50 | от сек.задв. Волховская 18 до сек.задв. Волховская 2 | прямая |
| 14.04.2022 | 11:30 | 19.04.2022 | 17:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 26.04.2022 | 10:25 | 28.04.2022 | 13:40 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 28.04.2022 | 8:40 | 28.04.2022 | 13:40 | от ТК3аН6 до эл.узла Молодежный 25,27 | обратная |
| 28.04.2022 | 13:40 | 08.02.2023 | 10:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | обратная |
| 16.05.2022 | 9:00 | 16.05.2022 | 16:10 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 18.05.2022 | 8:00 | 18.05.2022 | 15:00 | от сек.задв. Бестужевых 27 до эл.узла Бестужевых 25 | прямая |
| 24.05.2022 | 10:00 | 24.05.2022 | 15:00 | от 2ТП до 6КМЛ | обратная |
| 24.05.2022 | 10:00 | 24.05.2022 | 16:00 | от 1КМВ до 3КМВ | обратная |
| 24.05.2022 | 10:00 | 25.05.2022 | 16.40 | от задв. №54 от 2аКМП | обратная |
| 24.05.2022 | 15:00 | 21.09.2022 | 15:20 | от 7КМГ до ТК7Г1 | прямая |
| 24.05.2022 | 15:00 | 26.05.2022 | 13:25 | от ТК7П1 до ТК6аП1 | обратная |
| 24.05.2022 | 15:00 | 27.05.2022 | 12:15 | от сек.задв. Советская 25а до эл.узла Волховская 14 | обратная |
| 25.05.2022 | 10:30 | 20.08.2022 | 13:00 | от 1КМЭ до 3КМЭ | прямая,обратная |
| 26.05.2022 | 15:50 | 27.05.2022 | 14:40 | от 2КМЛ до ТК2Л1 | обратная |
| 27.05.2022 | 10:40 | 30.05.2022 | 15:20 | от ТК4П11 до эл.узла Комсомольская 8 | прямая |
| 27.05.2022 | 10:40 | 22.06.2022 | 14:20 | от 2КС до ТК2С1 | прямая,обратная |
| 30.05.2022 | 9:20 | 30.05.2022 | 18:35 | от 2КМЛ до ТК2Л1 | прямая |
| 30.05.2022 | 10:40 | 30.05.2022 | 14:00 | от 2КМЭ до ТК9Г2 | прямая,обратная |
| 31.05.2022 | 9:00 | 31.05.2022 | 11:15 | от сек.задв. Советская 25а до эл.узла Волховская 14 | прямая |
| 07.06.2022 | 9:35 | 08.06.2022 | 16:30 | от 2аКМП до 4КМП | прямая |
| 07.06.2022 | 13:55 | 07.06.2022 | 20:45 | от 4КМП до 7КМП | прямая |
| 14.06.2022 | 11:15 | 14.06.2022 | 16:55 | от 3КМН до ТК3Н1 | обратная |
| 14.06.2022 | 11:25 | 14.06.2022 | 15:25 | от ТК7П1 до эл.узла Победы 9 | прямая |
| 14.06.2022 | 16:55 | 15.06.2022 | 11:30 | от 3КМН до ТК3Н1 | прямая |
| 15.06.2022 | 11:05 | 15.06.2022 | 17:40 | от сек.задв. Школьный 3 до эл.узла Школьный 1 | прямая |
| 15.06.2022 | 11:35 | 16.06.2022 | 13:20 | от 2ТП до 3ТП | обратная |
| 17.06.2022 | 8:30 | 17.06.2022 | 10:00 | от сек.задв. Школьный 3 до эл.узла Школьный 1 | обратная |
| 22.06.2022 | 14:20 | 27.06.2022 | 14:30 | от ТК2С2 до ТК2С3 | прямая |
| 27.06.2022 | 14:30 | 30.06.2022 | 14:10 | от ТК2С2 до ТК2С3 | обратная |
| 18.07.2022 | 11:30 | 18.07.2022 | 16:30 | от 9КМГ до ТК9Г2 | прямая |
| 18.07.2022 | 12:00 | 19.07.2022 | 21:40 | ТК15аЭ до ТК15аЭ1 | прямая |
| 18.07.2022 | 12:00 | 03.08.2022 | 14:00 | ТК2Э1 до ТК2Э2 | обратная |
| 19.07.2022 | 10:20 | 19.07.2022 | 18:10 | от сек.задв. Строителей 26 до ТК10Г2 | прямая |
| 19.07.2022 | 10:30 | 25.07.2022 | 16:30 | от эл.узла Комсомольская 10 до ТК4П9 | прямая |
| 19.07.2022 | 10:50 | 20.07.2022 | 11:50 | от эл.узла Бестужевых 25 до сек.задв. Бестужевых 27 | обратная |
| 20.07.2022 | 10:25 | 20.07.2022 | 16:00 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | прямая |
| 21.07.2022 | 10:00 | 21.07.2022 | 14:00 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 20.07.2022 | 10:25 | 22.07.2022 | 11:05 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | обратная |
| 22.07.2022 | 9:20 | 22.07.2022 | 14:25 | от ТК9Г2 до ТК2Э1 | прямая |
| 26.07.2022 | 9:00 | 26.07.2022 | 11:30 | от эл.узла Комсомольская 10 до ТК4П9 | обратная |
| 26.07.2022 | 9:00 | 26.07.2022 | 11:20 | от ТК4Э1 до ТК9Г2 | прямая |
| 28.07.2022 | 13:45 | 01.08.2022 | 16:35 | от 5КМП до ТК5П1 | прямая |
| 28.07.2022 | 13:45 | 28.07.2022 | 16:45 | от 5КМП до ТК5П1 | обратная |
| 03.08.2022 | 7:15 | 03.08.2022 | 15:00 | от 2ТП до 5КМГ | прямая |
| 09.08.2022 | 10:45 | 17.08.2022 | 16:15 | от ТК2С3 до эл.узла Советская 6 (СЭС) | прямая |
| 09.08.2022 | 8:30 | 09.08.2022 | 16:50 | от ТК9Г3 до ТК2Э6 | прямая |
| 15.08.2022 | 13:00 | 15.08.2022 | 16:15 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | прямая |
| 15.08.2022 | 14:10 | 15.08.2022 | 16:15 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | обратная |
| 18.08.2022 | 9:15 | 19.08.2022 | 12:40 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 22.08.2022 | 10:05 | 22.08.2022 | 10:35 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | обратная |
| 22.08.2022 | 11:10 | 22.08.2022 | 18:55 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 23.08.2022 | 8:45 | 23.08.2022 | 11:25 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 23.08.2022 | 11:25 | 25.08.2022 | 9:50 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | обратная |
| 23.08.2022 | 14:15 | 23.08.2022 | 16:10 | от 2ТП до 2КС | обратная |
| 24.08.2022 | 16:30 | 25.08.2022 | 15:30 | от сек.задв. Советская 13 до сек.задв. Советская 9 | обратная |
| 25.08.2022 | 8:55 | 25.08.2022 | 9:50 | от 2ТП до 2КС | обратная |
| 25.08.2022 | 13:00 | 25.08.2022 | 15:30 | от 2ТП до 2КС | прямая |
| 02.09.2022 | 10:40 | 07.09.2022 | 16:30 | от ТК8П2 до здания ПАП | прямая |
| 06.09.2022 | 10:56 | 14.09.2022 | 13:25 | от 11НСС до 3КМВ | прямая |
| 06.09.2022 | 10:56 | 15.09.2022 | 15:20 | от 11НСС до 3КМВ | обратная |
| 08.09.2022 | 9:05 | 09.09.2022 | 12:55 | от ТК6Г2 до сек.задв. Бестужевых 1 | обратная |
| 08.09.2022 | 9:50 | 14.09.2022 | 17:15 | от ТК7П4 до ТК7П5 | прямая |
| 08.09.2022 | 9:50 | 09.09.2022 | 13:35 | от ТК8П2 до здания ПАП | обратная |
| 09.09.2022 | 7:50 | 09.09.2022 | 10:45 | от ТК7П1 до ТК7П4 | прямая |
| 12.09.2022 | 8:30 | 13.09.2022 | 16:00 | от ТК8П1 до здания ПАП | прямая |
| 16.09.2022 | 8:25 | 16.09.2022 | 11:45 | от ТК8П2 до здания ПАП | обратная |
| 16.09.2022 | 10:40 | 16.09.2022 | 16:25 | от ТК3В5 до сек.задв. Советская 25б | обратная |
| 16.09.2022 | 16:05 | 16.09.2022 | 18:20 | от ТК3Л4 до ТК3Л5 | прямая |
| 19.09.2022 | 9:30 | 19.09.2022 | 19:20 | от ТК3В5 до сек.задв. Советская 25б | обратная |
| 26.09.2022 | 9:55 | 26.09.2022 | 19:35 | от 3ТП до ТК1МЭ | обратная |
| 26.09.2022 | 15:00 | 26.09.2022 | 17:05 | от сек.задв.Героев 5 до эл.узла Героев 9 | прямая |
| 27.09.2022 | 9:45 | 27.09.2022 | 16:00 | от 3ТП до ТК1МЭ | обратная |
| 27.09.2022 | 14:30 | 27.09.2022 | 19:30 | от ТК11Н1 до эл.узла Строителей 17 | обратная |
| 30.09.2022 | 11:30 | 30.09.2022 | 15:20 | от 9КМН до ТК9Н6 | обратная |
| 03.10.2022 | 9:55 | 03.10.2022 | 13:40 | от ТК9Н1а до эл.узла Нефтехимиков 14 | прямая |
| 06.10.2022 | 9:00 | 06.10.2022 | 11:30 | от сек.задв. Плавницкий 4 до эл.узла метеостанции | обратная |
| 06.10.2022 | 9:15 | 06.10.2022 | 14:20 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 07.10.2022 | 9:25 | 07.10.2022 | 11:00 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 07.10.2022 | 13:30 | 07.10.2022 | 15:30 | от ТК7Г1 до ТК7Г2 | прямая |
| 10.10.2022 | 8:55 | 10.10.2022 | 17:20 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 10.10.2022 | 9:50 | 10.10.2022 | 11:00 | от ТК7Г1 до ТК7Г2 | обратная |
| 11.10.2022 | 8:30 | 11.10.2022 | 16:30 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая,обратная |
| 11.10.2022 | 16:30 | 11.10.2022 | 21:10 | от ТК6Н5 до эл.узла Ленина 59 | прямая |
| 13.10.2022 | 9:05 | 13.10.2022 | 20:00 | от ТК4П3 до сек.задв. Романтиков 7 | прямая |
| 13.10.2022 | 9:35 | 13.10.2022 | 14:00 | от ТК6Н5 до эл.узла Ленина 59 | обратная |
| 14.10.2022 | 8:55 | 14.10.2022 | 16:45 | от ТК8П2 до здания ПАП | прямая |
| 17.10.2022 | 13:30 | 17.10.2022 | 16:00 | от ТК3Л4 до ТК3Л5 | прямая |
| 20.10.2022 | 8:45 | 20.10.2022 | 16:20 | от ТК6аП5 до эл.узла Строителей 8 | прямая |
| 21.10.2022 | 8:00 | 21.10.2022 | 15:30 | от ТК6аП5 до эл.узла Строителей 8 | обратная |
| 25.10.2022 | 8:15 | 25.10.2022 | 14:10 | от ТК8П1 до ТК8П2 | обратная |
| 26.10.2022 | 8:40 | 26.10.2022 | 11:50 | от ТК8П1 до ТК8П2 | прямая |
| 27.10.2022 | 8:25 | 27.10.2022 | 14:50 | от 8КМП до ТК8П1 | обратная |
| 31.10.2022 | 16:55 | 01.11.2022 | 15:40 | от ТК2аЛ1 до эл.узла Мира 1а | прямая,обратная |
| 02.11.2022 | 9:00 | 02.11.2022 | 14:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 09.11.2022 | 9:30 | 09.11.2022 | 14:30 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 10.11.2022 | 8:55 | 10.11.2022 | 14:30 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | обратная |
| 10.11.2022 | 8:55 | 10.11.2022 | 19:55 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 14.11.2022 | 13:55 | 14.11.2022 | 15:35 | от сек.задв. Ленина 2 до сек.задв. Мира 3 | прямая |
| 15.11.2022 | 8:45 | 15.11.2022 | 13:50 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | обратная |
| 21.11.2022 | 9:20 | 21.11.2022 | 9:45 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 21.11.2022 | 11:35 | 21.11.2022 | 14:05 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 21.11.2022 | 13:00 | 21.11.2022 | 14:05 | от 16КМЭ до 15аКМЭ | прямая |
| 27.11.2022 | 6:30 | 27.11.2022 | 11:20 | от 6КМН до Нефтехимиков 10а | прямая,обратная |
| 28.11.2022 | 9:40 | 28.11.2022 | 13:40 | от сек.задв. Мира 3 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 29.11.2022 | 10:40 | 29.11.2022 | 16:20 | от 1КМЭ до 3КМЭ | прямая |
| 05.12.2022 | 13:00 | 05.12.2022 | 16:05 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | прямая |
| 07.12.2022 | 12:30 | 07.12.2022 | 16:00 | от 10КМГ до 5КМГ | прямая |
| 07.12.2022 | 12:30 | 07.12.2022 | 19:00 | от 7КМГ до эл.узла издательский дом "Кириши" | прямая |
| 08.12.2022 | 12:50 | 08.12.2022 | 15:00 | от ТК5Н1 до эл.узла Плавницкий 10 | прямая,обратная |
| 15.12.2022 | 8:30 | 15.12.2022 | 12:20 | от 12КМЭ до эл.узла Энергетиков 17 | прямая |
| 16.12.2022 | 12:15 | 17.12.2022 | 13:00 | от 8КМГ до эл.узла Пл.60-летия Октября 1 | обратная |
| 16.12.2022 | 20:15 |  |  | в эл.узле стадион "Энергетик" в сторону общ. туалета | прямая,обратная |
| 19.12.2022 | 1:20 | 19.12.2022 | 9:10 | от 6аКМП до ТК6аП2 | прямая,обратная |
| 21.12.2022 | 8:50 | 21.12.2022 | 18:45 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | обратная |
| 21.12.2022 | 11:45 | 21.12.2022 | 14:00 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | прямая |
| 22.12.2022 | 9:35 | 22.12.2022 | 16:10 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | прямая |
| 28.12.2022 | 11:15 | 28.12.2022 | 17:45 | от 8КМГ до эл.узла МОУ МУК Пл.60-летия Октября 1 | прямая |
| 29.12.2022 | 2:30 | 29.12.2022 | 11:10 | от ТК4П3 до сек.задв. Романтиков 7 | прямая |
| 29.12.2022 | 10:00 |  |  | от ТК9Н3 до сек.задв. Ленина 54 (д/с №28) | прямая |
| 29.12.2022 | 13:00 | 29.12.2022 | 14:10 | от 8КМГ до эл.узла МОУ МУК Пл.60-летия Октября 1 | обратная |

Таблица 27 - Количество отказов на тепловых сетях МП «Жилищное хозяйство» в 2023 году

| Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Участок отключения | Отключенный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2022 | 20:40 | 13.01.2022 | 23:05 | от ТК6Л3 до сек.задв. Ленина 33б | прямая,обратная |
| 17.01.2022 | 10:30 | 17.01.2022 | 18:45 | от 4аКМП до сек.задв. с/к "Нефтяник" | прямая |
| 18.01.2022 | 9:05 | 18.01.2022 | 13:45 | от сек.задв. Советская 13 до сек.задв. Советская 9 | прямая |
| 20.01.2022 | 8:15 | 20.01.2022 | 12:35 | от ТК9Н4 до эл.узла Плавницкий 36 | обратная |
| 27.01.2022 | 8:55 | 27.01.2022 | 15:15 | от ТК11Н7 до эл.узла Нефтехимиков 31 | прямая,обратная |
| 28.01.2022 | 8:45 | 28.01.2022 | 11:05 | от ТК11Н7 до эл.узла Нефтехимиков 31 | прямая |
| 04.02.2022 | 10:00 | 04.02.2022 | 13:35 | от ТК2Э1 до 1эл.узла Строителей 46 | обратная |
| 08.02.2022 | 9:10 | 08.02.2022 | 16:30 | от ТК3В5 до сек.задв.Советская 31 | прямая |
| 14.02.2022 | 6:35 | 14.02.2022 | 17:30 | от ТП-3 до 2КМП | прямая |
| 16.02.2022 | 10:00 | 16.02.2022 | 19:00 | от 3КМВ до сек.задв. В/Набережная 26 | обратная |
| 17.02.2022 | 9:00 | 17.02.2022 | 13:30 | от ТК8П1 до ТК8П2 | обратная |
| 25.02.2022 | 8:15 | 25.02.2022 | 9:50 | от ТК7П4 до сек.задв. Энергетиков 11 | прямая |
| 25.03.2022 | 9:50 | 25.03.2022 | 12:10 | от ТК6Э3 до эл.узла Энергетиков 34 | обратная |
| 25.03.2022 | 12:55 | 25.03.2022 | 15:10 | от ТК6Э3 до эл.узла Энергетиков 34 | прямая |
| 25.03.2022 | 15:10 | 25.03.2022 | 19:10 | от ТК6Э5 до эл.узла Березовый 2 | прямая |
| 28.03.2022 | 7:35 | 28.03.2022 | 11:55 | сек.задв. за трестом №46 в сторону Ленинград.16 | прямая,обратная |
| 30.03.2022 | 10:00 | 30.03.2022 | 12:45 | от эл.узла Волховская 18 до эл.узла. Волховская 2 | прямая |
| 31.03.2022 | 13:45 | 01.04.2022 | 9:50 | от сек.задв. Волховская 18 до сек.задв. Волховская 2 | прямая |
| 14.04.2022 | 11:30 | 19.04.2022 | 17:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 26.04.2022 | 10:25 | 28.04.2022 | 13:40 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 28.04.2022 | 8:40 | 28.04.2022 | 13:40 | от ТК3аН6 до эл.узла Молодежный 25,27 | обратная |
| 28.04.2022 | 13:40 | 08.02.2023 | 10:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | обратная |
| 16.05.2022 | 9:00 | 16.05.2022 | 16:10 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 18.05.2022 | 8:00 | 18.05.2022 | 15:00 | от сек.задв. Бестужевых 27 до эл.узла Бестужевых 25 | прямая |
| 24.05.2022 | 10:00 | 24.05.2022 | 15:00 | от 2ТП до 6КМЛ | обратная |
| 24.05.2022 | 10:00 | 24.05.2022 | 16:00 | от 1КМВ до 3КМВ | обратная |
| 24.05.2022 | 10:00 | 25.05.2022 | 16.40 | от задв. №54 от 2аКМП | обратная |
| 24.05.2022 | 15:00 | 21.09.2022 | 15:20 | от 7КМГ до ТК7Г1 | прямая |
| 24.05.2022 | 15:00 | 26.05.2022 | 13:25 | от ТК7П1 до ТК6аП1 | обратная |
| 24.05.2022 | 15:00 | 27.05.2022 | 12:15 | от сек.задв. Советская 25а до эл.узла Волховская 14 | обратная |
| 25.05.2022 | 10:30 | 20.08.2022 | 13:00 | от 1КМЭ до 3КМЭ | прямая,обратная |
| 26.05.2022 | 15:50 | 27.05.2022 | 14:40 | от 2КМЛ до ТК2Л1 | обратная |
| 27.05.2022 | 10:40 | 30.05.2022 | 15:20 | от ТК4П11 до эл.узла Комсомольская 8 | прямая |
| 27.05.2022 | 10:40 | 22.06.2022 | 14:20 | от 2КС до ТК2С1 | прямая,обратная |
| 30.05.2022 | 9:20 | 30.05.2022 | 18:35 | от 2КМЛ до ТК2Л1 | прямая |
| 30.05.2022 | 10:40 | 30.05.2022 | 14:00 | от 2КМЭ до ТК9Г2 | прямая,обратная |
| 31.05.2022 | 9:00 | 31.05.2022 | 11:15 | от сек.задв. Советская 25а до эл.узла Волховская 14 | прямая |
| 07.06.2022 | 9:35 | 08.06.2022 | 16:30 | от 2аКМП до 4КМП | прямая |
| 07.06.2022 | 13:55 | 07.06.2022 | 20:45 | от 4КМП до 7КМП | прямая |
| 14.06.2022 | 11:15 | 14.06.2022 | 16:55 | от 3КМН до ТК3Н1 | обратная |
| 14.06.2022 | 11:25 | 14.06.2022 | 15:25 | от ТК7П1 до эл.узла Победы 9 | прямая |
| 14.06.2022 | 16:55 | 15.06.2022 | 11:30 | от 3КМН до ТК3Н1 | прямая |
| 15.06.2022 | 11:05 | 15.06.2022 | 17:40 | от сек.задв. Школьный 3 до эл.узла Школьный 1 | прямая |
| 15.06.2022 | 11:35 | 16.06.2022 | 13:20 | от 2ТП до 3ТП | обратная |
| 17.06.2022 | 8:30 | 17.06.2022 | 10:00 | от сек.задв. Школьный 3 до эл.узла Школьный 1 | обратная |
| 22.06.2022 | 14:20 | 27.06.2022 | 14:30 | от ТК2С2 до ТК2С3 | прямая |
| 27.06.2022 | 14:30 | 30.06.2022 | 14:10 | от ТК2С2 до ТК2С3 | обратная |
| 18.07.2022 | 11:30 | 18.07.2022 | 16:30 | от 9КМГ до ТК9Г2 | прямая |
| 18.07.2022 | 12:00 | 19.07.2022 | 21:40 | ТК15аЭ до ТК15аЭ1 | прямая |
| 18.07.2022 | 12:00 | 03.08.2022 | 14:00 | ТК2Э1 до ТК2Э2 | обратная |
| 19.07.2022 | 10:20 | 19.07.2022 | 18:10 | от сек.задв. Строителей 26 до ТК10Г2 | прямая |
| 19.07.2022 | 10:30 | 25.07.2022 | 16:30 | от эл.узла Комсомольская 10 до ТК4П9 | прямая |
| 19.07.2022 | 10:50 | 20.07.2022 | 11:50 | от эл.узла Бестужевых 25 до сек.задв. Бестужевых 27 | обратная |
| 20.07.2022 | 10:25 | 20.07.2022 | 16:00 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | прямая |
| 21.07.2022 | 10:00 | 21.07.2022 | 14:00 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 20.07.2022 | 10:25 | 22.07.2022 | 11:05 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | обратная |
| 22.07.2022 | 9:20 | 22.07.2022 | 14:25 | от ТК9Г2 до ТК2Э1 | прямая |
| 26.07.2022 | 9:00 | 26.07.2022 | 11:30 | от эл.узла Комсомольская 10 до ТК4П9 | обратная |
| 26.07.2022 | 9:00 | 26.07.2022 | 11:20 | от ТК4Э1 до ТК9Г2 | прямая |
| 28.07.2022 | 13:45 | 01.08.2022 | 16:35 | от 5КМП до ТК5П1 | прямая |
| 28.07.2022 | 13:45 | 28.07.2022 | 16:45 | от 5КМП до ТК5П1 | обратная |
| 03.08.2022 | 7:15 | 03.08.2022 | 15:00 | от 2ТП до 5КМГ | прямая |
| 09.08.2022 | 10:45 | 17.08.2022 | 16:15 | от ТК2С3 до эл.узла Советская 6 (СЭС) | прямая |
| 09.08.2022 | 8:30 | 09.08.2022 | 16:50 | от ТК9Г3 до ТК2Э6 | прямая |
| 15.08.2022 | 13:00 | 15.08.2022 | 16:15 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | прямая |
| 15.08.2022 | 14:10 | 15.08.2022 | 16:15 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | обратная |
| 18.08.2022 | 9:15 | 19.08.2022 | 12:40 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 22.08.2022 | 10:05 | 22.08.2022 | 10:35 | от ТК10Г2 до сек.задв. Строителей 26 | обратная |
| 22.08.2022 | 11:10 | 22.08.2022 | 18:55 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 23.08.2022 | 8:45 | 23.08.2022 | 11:25 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | прямая |
| 23.08.2022 | 11:25 | 25.08.2022 | 9:50 | от 1КС до сек.задв. Советская 12 | обратная |
| 23.08.2022 | 14:15 | 23.08.2022 | 16:10 | от 2ТП до 2КС | обратная |
| 24.08.2022 | 16:30 | 25.08.2022 | 15:30 | от сек.задв. Советская 13 до сек.задв. Советская 9 | обратная |
| 25.08.2022 | 8:55 | 25.08.2022 | 9:50 | от 2ТП до 2КС | обратная |
| 25.08.2022 | 13:00 | 25.08.2022 | 15:30 | от 2ТП до 2КС | прямая |
| 02.09.2022 | 10:40 | 07.09.2022 | 16:30 | от ТК8П2 до здания ПАП | прямая |
| 06.09.2022 | 10:56 | 14.09.2022 | 13:25 | от 11НСС до 3КМВ | прямая |
| 06.09.2022 | 10:56 | 15.09.2022 | 15:20 | от 11НСС до 3КМВ | обратная |
| 08.09.2022 | 9:05 | 09.09.2022 | 12:55 | от ТК6Г2 до сек.задв. Бестужевых 1 | обратная |
| 08.09.2022 | 9:50 | 14.09.2022 | 17:15 | от ТК7П4 до ТК7П5 | прямая |
| 08.09.2022 | 9:50 | 09.09.2022 | 13:35 | от ТК8П2 до здания ПАП | обратная |
| 09.09.2022 | 7:50 | 09.09.2022 | 10:45 | от ТК7П1 до ТК7П4 | прямая |
| 12.09.2022 | 8:30 | 13.09.2022 | 16:00 | от ТК8П1 до здания ПАП | прямая |
| 16.09.2022 | 8:25 | 16.09.2022 | 11:45 | от ТК8П2 до здания ПАП | обратная |
| 16.09.2022 | 10:40 | 16.09.2022 | 16:25 | от ТК3В5 до сек.задв. Советская 25б | обратная |
| 16.09.2022 | 16:05 | 16.09.2022 | 18:20 | от ТК3Л4 до ТК3Л5 | прямая |
| 19.09.2022 | 9:30 | 19.09.2022 | 19:20 | от ТК3В5 до сек.задв. Советская 25б | обратная |
| 26.09.2022 | 9:55 | 26.09.2022 | 19:35 | от 3ТП до ТК1МЭ | обратная |
| 26.09.2022 | 15:00 | 26.09.2022 | 17:05 | от сек.задв.Героев 5 до эл.узла Героев 9 | прямая |
| 27.09.2022 | 9:45 | 27.09.2022 | 16:00 | от 3ТП до ТК1МЭ | обратная |
| 27.09.2022 | 14:30 | 27.09.2022 | 19:30 | от ТК11Н1 до эл.узла Строителей 17 | обратная |
| 30.09.2022 | 11:30 | 30.09.2022 | 15:20 | от 9КМН до ТК9Н6 | обратная |
| 03.10.2022 | 9:55 | 03.10.2022 | 13:40 | от ТК9Н1а до эл.узла Нефтехимиков 14 | прямая |
| 06.10.2022 | 9:00 | 06.10.2022 | 11:30 | от сек.задв. Плавницкий 4 до эл.узла метеостанции | обратная |
| 06.10.2022 | 9:15 | 06.10.2022 | 14:20 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 07.10.2022 | 9:25 | 07.10.2022 | 11:00 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 07.10.2022 | 13:30 | 07.10.2022 | 15:30 | от ТК7Г1 до ТК7Г2 | прямая |
| 10.10.2022 | 8:55 | 10.10.2022 | 17:20 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая |
| 10.10.2022 | 9:50 | 10.10.2022 | 11:00 | от ТК7Г1 до ТК7Г2 | обратная |
| 11.10.2022 | 8:30 | 11.10.2022 | 16:30 | от ТК6Н4 до ТК6Н5 | прямая,обратная |
| 11.10.2022 | 16:30 | 11.10.2022 | 21:10 | от ТК6Н5 до эл.узла Ленина 59 | прямая |
| 13.10.2022 | 9:05 | 13.10.2022 | 20:00 | от ТК4П3 до сек.задв. Романтиков 7 | прямая |
| 13.10.2022 | 9:35 | 13.10.2022 | 14:00 | от ТК6Н5 до эл.узла Ленина 59 | обратная |
| 14.10.2022 | 8:55 | 14.10.2022 | 16:45 | от ТК8П2 до здания ПАП | прямая |
| 17.10.2022 | 13:30 | 17.10.2022 | 16:00 | от ТК3Л4 до ТК3Л5 | прямая |
| 20.10.2022 | 8:45 | 20.10.2022 | 16:20 | от ТК6аП5 до эл.узла Строителей 8 | прямая |
| 21.10.2022 | 8:00 | 21.10.2022 | 15:30 | от ТК6аП5 до эл.узла Строителей 8 | обратная |
| 25.10.2022 | 8:15 | 25.10.2022 | 14:10 | от ТК8П1 до ТК8П2 | обратная |
| 26.10.2022 | 8:40 | 26.10.2022 | 11:50 | от ТК8П1 до ТК8П2 | прямая |
| 27.10.2022 | 8:25 | 27.10.2022 | 14:50 | от 8КМП до ТК8П1 | обратная |
| 31.10.2022 | 16:55 | 01.11.2022 | 15:40 | от ТК2аЛ1 до эл.узла Мира 1а | прямая,обратная |
| 02.11.2022 | 9:00 | 02.11.2022 | 14:00 | от 3аКМН до ТК3аН6 | прямая |
| 09.11.2022 | 9:30 | 09.11.2022 | 14:30 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 10.11.2022 | 8:55 | 10.11.2022 | 14:30 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | обратная |
| 10.11.2022 | 8:55 | 10.11.2022 | 19:55 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 14.11.2022 | 13:55 | 14.11.2022 | 15:35 | от сек.задв. Ленина 2 до сек.задв. Мира 3 | прямая |
| 15.11.2022 | 8:45 | 15.11.2022 | 13:50 | от сек.задв. Ленина 2 до ТК2аЛ1 | обратная |
| 21.11.2022 | 9:20 | 21.11.2022 | 9:45 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 21.11.2022 | 11:35 | 21.11.2022 | 14:05 | от 14КМЭ до 16КМЭ | прямая |
| 21.11.2022 | 13:00 | 21.11.2022 | 14:05 | от 16КМЭ до 15аКМЭ | прямая |
| 27.11.2022 | 6:30 | 27.11.2022 | 11:20 | от 6КМН до Нефтехимиков 10а | прямая,обратная |
| 28.11.2022 | 9:40 | 28.11.2022 | 13:40 | от сек.задв. Мира 3 до ТК2аЛ1 | прямая |
| 29.11.2022 | 10:40 | 29.11.2022 | 16:20 | от 1КМЭ до 3КМЭ | прямая |
| 05.12.2022 | 13:00 | 05.12.2022 | 16:05 | от ТК11Н3 до ТК11Н5 | прямая |
| 07.12.2022 | 12:30 | 07.12.2022 | 16:00 | от 10КМГ до 5КМГ | прямая |
| 07.12.2022 | 12:30 | 07.12.2022 | 19:00 | от 7КМГ до эл.узла издательский дом "Кириши" | прямая |
| 08.12.2022 | 12:50 | 08.12.2022 | 15:00 | от ТК5Н1 до эл.узла Плавницкий 10 | прямая,обратная |
| 15.12.2022 | 8:30 | 15.12.2022 | 12:20 | от 12КМЭ до эл.узла Энергетиков 17 | прямая |
| 16.12.2022 | 12:15 | 17.12.2022 | 13:00 | от 8КМГ до эл.узла Пл.60-летия Октября 1 | обратная |
| 16.12.2022 | 20:15 |  |  | в эл.узле стадион "Энергетик" в сторону общ. туалета | прямая,обратная |
| 19.12.2022 | 1:20 | 19.12.2022 | 9:10 | от 6аКМП до ТК6аП2 | прямая,обратная |
| 21.12.2022 | 8:50 | 21.12.2022 | 18:45 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | обратная |
| 21.12.2022 | 11:45 | 21.12.2022 | 14:00 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | прямая |
| 22.12.2022 | 9:35 | 22.12.2022 | 16:10 | от 5КМЭ до ТК5Э1 | прямая |
| 28.12.2022 | 11:15 | 28.12.2022 | 17:45 | от 8КМГ до эл.узла МОУ МУК Пл.60-летия Октября 1 | прямая |
| 29.12.2022 | 2:30 | 29.12.2022 | 11:10 | от ТК4П3 до сек.задв. Романтиков 7 | прямая |
| 29.12.2022 | 10:00 |  |  | от ТК9Н3 до сек.задв. Ленина 54 (д/с №28) | прямая |
| 29.12.2022 | 13:00 | 29.12.2022 | 14:10 | от 8КМГ до эл.узла МОУ МУК Пл.60-летия Октября 1 | обратная |

Как видно из таблиц, наибольшее количество повреждений приходится на сети Диаметром Ду100 – Ду300 мм. Данные сети являются вводными в жилые кварталы от магистральных трубопроводов. Инциденты на таких сетях приводят к отключениям целых групп потребителей. Вместе с тем, в главе 1.3.1 было показано, что сети таких диаметров практически не обновлялись с момента ввода в эксплуатацию.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в ниже (Таблица 28);

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 28 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| ## Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## минус 10 | ## минус 20 | ## минус 30 | ## минус 40 | ## минус 50 |
| ## Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | ## 78 | ## 84 | ## 87 | ## 89 | ## 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории мене 30 часов. Высокая надежность системы теплоснабжения города Кириши достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Методы технической диагностики, применяемые в МП «Жилищное хозяйство»

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях МП «Жилищное Хозяйство» дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния, действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения на Предприятии

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена ниже (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Схема формирования плана проектирования и перекладок

Общая длина сетей в однотрубном исчислении порядка 145,13 км. Проблемных сетей, которые, по-хорошему, требуют перекладки, порядка 90,0 км.

Имеющиеся финансовые ресурсы позволяют перекладывать порядка 1-2 км в год.

Это означает, что для поддержания надежности теплоснабжения города Кириши и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период найти самые опасные (ненадежные) места и локально заменить их новыми трубами. Помимо этого, нужно перебрать данные о состоянии теплопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения опрессовок.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МП «Жилищное Хозяйство» производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (далее по тексту «Инструкция»).

Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч и более разрабатываются с учетом энергетических характеристик водяных тепловых сетей, путем пересчета от условий, принятых при их разработке, к условиям предстоящего периода регулирования. Энергетические характеристики водяных тепловых сетей разрабатываются по показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах;

- удельный расход электроэнергии.

- Корректировка показателей технологических потерь для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования по показателям:

- отношение планового суммарного среднегодового объема тепловых сетей к соответствующему показателю, принятому при разработке энергетических характеристик (для корректировки показателя потерь сетевой воды);

- отношения плановой материальной характеристики и принятой при разработке энергетических характеристик (для корректировки показателя тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции)

- отношения ожидаемых материальной характеристики и принятой при разработке энергетических характеристик (для корректировки показателя тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции);

- потерь сетевой воды с утечками, с учетом ожидаемой продолжительности работы тепловой сети в году и ожидаемой среднегодовой температуры холодной воды (для корректировки показателя тепловых потерь с потерями сетевой воды);

- отношения ожидаемой суммарной электрической мощности к принятой при разработке энергетических характеристик, используемой при транспорте и распределении тепловой энергии (для корректировки показателя удельный расход электроэнергии).

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч и паровых тепловых сетей, а также для водяных сетей с присоединенной нагрузкой 50 Гкал/ч и более, при временном, не более одного года, отсутствии нормативных энергетических характеристик, разрабатываются в соответствии с методикой, изложенной во 2 главе Инструкции, согласно которой нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

МП «Жилищное хозяйство» определяет потери тепловой энергии в сетях расчетным способом. Величина потерь ежегодно утверждается Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК). Потери тепловой энергии в 2023 году находятся на уровне 16,69% от отпуска в сеть (Таблица 29).

Приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствует.

Таблица 29 - Баланс тепловой энергии МП «Жилищное Хозяйство» за 2021-2023 годы

| ГОД | Покупка | Отпуск в сеть | Потери | Полезный отпуск | % фактических потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % |
| 2021 | 513533 | 513533 | 87739,8 | 425793,2 | 17,09 |
| 2022 | 480191 | 480191 | 80460,1 | 399730,9 | 16,76 |
| 2023 | 470936 | 470936 | 67369,4 | 403566,6 | 16,69 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Согласно сведениям, предоставленным теплосетевыми организациями, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети надзорными органами не выдавались.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории города Кириши распространены три основные схемы подключения потребителей: элеваторная, элеваторная с насосом на подающем трубопроводе, с насосным смешением. Количество подключений и суммарная нагрузка по каждому подключению представлена ниже (Таблица 30).

Таблица 30 - Схемы подключения потребителей теплоснабжения города Кириши

| Схема подключения | Количество подключений, шт | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| По элеваторной схеме | 344 | 97,56 |
| По элеваторной схеме с насосами | 22 | 6,47 |
| По схеме с циркуляционными насосами | 217 | 71,27 |
| Прочие схемы подключения | 94 | 42,88 |

Рисунок 13 - Схемы подключения потребителей

Более половины всех потребителей имеет элеваторную схему подключения. Схема с циркуляционными насосами применяется у 32% потребителей. 3% потребителей имеют насосы на подающем трубопроводе и подключены по элеваторной схеме. Еще 14% потребителей имеют прочие схемы подключения.

В настоящее время существует тенденция к постепенной замене элеваторов у потребителей на циркуляционные насосы.

На основании расчета «Обоснование температурного графика отпуска тепловой энергии по тепловым сетям от ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС на основании теплогидравлических параметров потребителей г. Кириши», научно-исследовательским и проектным институтом перспективного развития энергетических систем» (ООО «НИПИ ПРЭС») в 2021 году разработан новый график регулирования отпуска тепла потребителям от филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС (115/65)0С при температуре наружного воздуха -280С, который согласован всеми заинтересованными организациями (Киришская ГРЭС, Администрация МО «Киришский муниципальный район») (см. п. 1.2.6. выше).

Таким образом, согласно   ФЗ № 116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» трубопроводы тепловых сетей г. Кириши не относятся к категории опасных производственных объектов.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В настоящее время приборами учета тепловой энергии оборудованы 72% потребителей. При сохранении существующих темпов установки приборов учета, к 2024 году все потребители будут осуществлять расчет за фактически потребленное тепло. Стоит также отметить, что установка приборов учета осуществляется с комплексной реконструкцией теплового пункта, и заменой элеватора циркуляционным насосом. Тепловые пункты имеют соответствующую автоматику, для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источнике имеет высокую степень автоматизации. Подавляющее большинство запорной и регулирующей арматуры на источнике электрифицировано.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

Диспетчерская МП «Жилищное Хозяйство» оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В настоящее время, центральные тепловые пункты на территории города Кириши не применяются.

На балансе МП «Жилищное хозяйство» находится насосная станция НПС № 1 (ТП-3). Насосная ТП-3 полностью автоматизирована.

НПС № 1 расположена на подающем и обратном трубопроводе тепломагистрали Киришская ГРЭС – г. Кириши.

Подробная информация о характеристике НПС № 1, в том числе о расположенном на ней оборудовании, представлена в Приложении 1.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Киришского городского поселения не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.

Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для МО Киришское городское поселение не требуется.

Зоны действия источников тепловой энергии

На территории города Кириши расположен единственный источник централизованного теплоснабжения – Киришская ГРЭС.

Подробно зоны действия описаны в Части 2.

Границы зон действия теплоснабжающих организаций и индивидуальных источников тепловой энергии, представлены ниже (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Зоны действия теплоснабжающих организаций

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

Значения расчетных тепловых нагрузок предоставлены МП «Жилищное хозяйство». Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории города составляет -28 °С.

Объем спроса на тепловую мощность (общая подключенная тепловая нагрузка потребителей (отопление, вентиляция и ГВС)) в границах жилой застройки составляет 218,176 Гкал/ч.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории города не распространено. Два дома с использованием поквартирных газовых котлов расположены на территории микрорайона «Березки-2». Ориентировочная нагрузка зданий составляет 1,5 Гкал/ч.

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

Расположение домов с поквартирными источниками тепловой энергии, показано ниже (Рисунок 15).

Рисунок 15 - Дома с поквартирным отоплением

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Потребление тепловой энергии в Киришском городском поселении за отопительный сезон в 2023 году составило 403566,6 Гкал/год. Потребление (полезный отпуск) тепловой энергии в 2016-2022 отопительные периоды по г. Кириши представлено в таблице ниже (Таблица 31).

Таблица 31 – Потребление (полезный отпуск) тепловой энергии в 2016-2022 отопительные периоды по г. Кириши

| Год | Полезный отпуск |
| --- | --- |
| 2016 | 445323,9 |
| 2017 | 430413 |
| 2018 | 395246,7 |
| 2019 | 382179 |
| 2020 | 365310 |
| 2021 | 425793,2 |
| 2022 | 399730,9 |
| 2023 | 403566,6 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальных услуг для населения представлены ниже (Таблица 32).

Таблица 32 - Нормативы потребления коммунальных услуг для населения по г. Кириши

| Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия: | Гкал/м2 в месяц | 0,0099-0,0166 |
| -на отопление жилых помещений Гкал/м2 общей жилья |  |  |
| -на горячее водоснабжение | куб.м./чел в месяц |  |
| Дома с централизованным (нецентрализованным) ГВС, оборудованные: | куб.м./чел в месяц |  |
| Ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,61 |
| Ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,53 |
| Сидячими ваннами (1200 мм), умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,45 |
| умывальниками, душами, мойками, без ванны | куб.м./чел в месяц | 3,64 |
| умывальниками, душами, мойками без душа | куб.м./чел в месяц | 1,76 |
| умывальниками, душами, мойками без централизованной канализации | куб.м./чел в месяц | 1,11 |
| Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | куб.м./чел в месяц |  |
| Общежития с общими душами | куб.м./чел в месяц | 1,75 |
| Общежития с душами при всех жилых комнатах | куб.м./чел в месяц | 2,06 |

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей, в том числе в разрезе категорий потребителей, представлены ниже (Таблица 33-Таблица 36).

| № п/п | Наименование потребителя и объектов потребления т/эн | Нагрузка Отопления (Гк/час) | Нагрузка Вентиляции (Гк/час) | Нагрузка ГВС средняя (Гк/час) | Общая Нагрузка: Отопл, Вентил и ГВС (Гк/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО ТУ Роспотребнадзор по Ленинградской области в Киришском районе |  |  |  |  |
|  | Административное здание ул.Советская, д.6 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0119 |
|  | Гараж | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
| 2 | ОМВД по Киришскому району ЛО |  |  |  |  |
|  | Здание ОМВД пр.Победы,10 | 0,1380 | 0,0000 | 0,0350 | 0,1730 |
|  | Здание пр.Победы,12 (1 и 2 этажи) | 0,0460 | 0,0000 | 0,0145 | 0,0605 |
|  | Гаражи ГИБДД пр.Победы,12 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 |
|  | Гараж на 3 а/м пр.Победы,12 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 |
|  | пр.Победы, д.10 (бывшая пл-дь УФМС) | 0,0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0250 |
|  | ОМВД пр.Победы 5 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0038 | 0,0158 |
|  | ОППН ОВД пр.Ленина 4 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0134 |
|  | пр.Победы, д.5 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0301 |
|  | ул.Комсомольская, д.8а | 0,0520 | 0,0000 | 0,0036 | 0,0556 |
| 3 | Администрация МО Киришский муниципальный р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | Архивный отдел, ул.Декабристов Бестужевых 9 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0210 |
|  | ул.Советская, д.18 | 0,0470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0470 |
|  | ул. Советская, д.21 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0124 |
| 4 | МАУДО "Киришская детская школа искусств" |  |  |  |  |
|  | Здание школы пр.Ленина,7, корп.1 | 0,2840 | 0,4590 | 0,1534 | 0,8964 |
| 5 | ГАОУ СПО ЛО "КиПТ" |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.6-зд.блока теорет. и производ. Занятий | 0,4600 | 0,0000 | 0,0941 | 0,5541 |
|  | Учебный корпус N 2 пр.Победы, д.1 | 0,1710 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1710 |
|  | Здание производственного корпуса пр.Победы, д.1 | 0,1110 | 0,0000 | 0,0171 | 0,1281 |
|  | Здание учебно-производственное пр.Победы, д.1 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1620 |
|  | Культурно -бытовой корпус пр.Победы, д.1 | 0,1730 | 0,0000 | 0,0621 | 0,2351 |
|  | Гаражи пр.Победы, д.1 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
| 6 | МАУДО "МУК" |  |  |  |  |
|  | Здание школы пл.60-летия Октября, д.1 | 0,2870 | 0,0000 | 0,0957 | 0,3827 |
| 7 | УФССП России по Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина 50 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0450 |
| 8 | Главное Управление МЧС России по ЛО |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Победы, 14 | 0,1150 | 0,0000 | 0,0221 | 0,1371 |
|  | г.Кириши, пожарное депо | 0,0850 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0990 |
|  | Гаражи | 0,0140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 |
|  | г.Кириши, гараж-стоянка, пр.Победы, д.14 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 |
|  | г.Кириши,ул. Волховская набережная, д.5 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
| 9 | МАУ "Молодежно- досуговый центр "Восход" |  |  |  |  |
|  | ул. Мира, д.15 | 0,0430 | 0,0720 | 0,0000 | 0,1150 |
| 10 | ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.4 Главный корпус,лит. А, А1 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0958 | 0,5278 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус инфекционного отделения,лит.Д | 0,0870 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0990 |
|  | ул.Советская, д.4 Склады+ мастерские | 0,0340 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0386 |
|  | ул.Советская, д.4 Гаражи у ПАО | 0,0600 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0652 |
|  | ул.Советская, д.4, Акушерско-генекологический корпус,лит.Б | 0,1850 | 0,0000 | 0,0245 | 0,2095 |
|  | бул.Молодежный,д.6. Здание поликлиники (взрослой) | 0,3040 | 0,1560 | 0,0807 | 0,5407 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус 2,лит.А2 (бывшая детская поликлиника) | 0,1110 | 0,0000 | 0,0006 | 0,1116 |
|  | ул.Советская, д.4 , Объект гражданской обороны ( ГО) | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
|  | ул.Советская,д.4, Прачечная | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 |
|  | ул.Советская, д.4 Здание комбината питания ,лит.3 | 0,0520 | 0,0000 | 0,2790 | 0,3310 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус аптеки и центральной стерилизационной,лит В | 0,0340 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0459 |
|  | ул.Советская, д.4, Гаражи у хоз.блока | 0,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 |
|  | пр.Героев, д.36 ДКБ блок "Б" ОСМП | 0,1920 | 0,0000 | 0,0100 | 0,2020 |
|  | ,пр.Героев,д.36 ДКБ блок "А" | 0,3950 | 0,0000 | 0,0320 | 0,4270 |
| 11 | Муниципальное предприятие "Информационный центр "Кириши" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев, д.13 ( редакция ) | 0,0510 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0579 |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Советская, д.4 ПАО | 0,0130 | 0,0000 | 0,0113 | 0,0243 |
| 13 | ФГБУ" Северо-Западное УГМС" |  |  |  |  |
|  | Здание лаборатории В.Набережная,17 | 0,0930 | 0,0000 | 0,0188 | 0,1118 |
| 14 | Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт- Петербурге и Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Административное здание ул.Советская, д.6 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0228 | 0,0728 |
|  | Гараж | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
| 15 | ОВО по Киришскому району ЛО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб и ЛО" |  |  |  |  |
|  | Административное здание пр.Победы 12-а | 0,0620 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0640 |
|  | Здание ПТО пр.Победы 12а | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 |
|  | Гаражи пр.Победы 12а | 0,0550 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0620 |
|  | Административное здание пр.Победы 12, 3-й этаж | 0,0230 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0290 |
| 16 | ГБПОУ Центр НПМР ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.60-летия Октября, д.1(мед.колледж г.Кириши) | 0,0710 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0835 |
| 17 | МКУ "Спорт и молодость " |  |  |  |  |
|  | Стадион "Энергетик" | 0,0170 | 0,0000 | 0,0216 | 0,0386 |
| 18 | МУ "КРУ" |  |  |  |  |
|  | Гараж ( в р-не треста №46 ) | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 |
|  | Гараж (в районе СЭС ) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 19 | ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный, д.14 | 0,2130 | 0,0000 | 0,0338 | 0,2468 |
|  | ул.В.Набережная , д.22 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0083 | 0,0443 |
| 20 | МУ "Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  |  |
|  | Здание спасательной станции | 0,1020 | 0,0000 | 0,0074 | 0,1094 |
| 21 | МАУ "Спорт и молодость" |  |  |  |  |
|  | Здание трибуны с подтрибунными помещениями стадиона (ОТКЛ) | 0,0620 | 0,1890 | 0,0760 | 0,3270 |
| 22 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №7" |  |  |  |  |
|  | Школа N7 Б.Молодежный,30 | 0,7910 | 0,0000 | 0,0997 | 0,8907 |
| 23 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №8" |  |  |  |  |
|  | Школа №8 ул.Д.Бестужевых,15 | 0,3590 | 0,0000 | 0,1436 | 0,5026 |
|  | Здание теплицы ул.Д.Бестужевых, д.15 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришский лицей" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков, д.29 ( лицей ) | 0,4220 | 0,2880 | 0,1135 | 0,8235 |
| 25 | МДОУ " Детский сад № 23 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N23 ул.Энергетиков,13-а | 0,2130 | 0,0310 | 0,3096 | 0,5536 |
| 26 | МДОУ "Детский сад №17 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N17 пр.Героев,5-а | 0,2080 | 0,0000 | 0,0718 | 0,2798 |
| 27 | МОУ "Киришская средняя школа №1 С.Н.Ульянова" |  |  |  |  |
|  | Школа №1 ул.Пионерская,6 | 0,3580 | 0,0000 | 0,0975 | 0,4555 |
| 28 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №3" |  |  |  |  |
|  | Школа N3 пр.Ленина,1 | 0,3720 | 0,0000 | 0,0746 | 0,4466 |
| 29 | МОУ "Гимназия" г.Кириши |  |  |  |  |
|  | Школа N4 В.Набережная,10 | 0,2850 | 0,0000 | 0,0892 | 0,3742 |
| 30 | МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н.Маклаковой" |  |  |  |  |
|  | ДДЮТ ул.В.Набережная,9 | 0,3950 | 0,0340 | 0,1071 | 0,5361 |
|  | Хоз.двор ДДЮТ Гараж | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 |
|  | Хоз.двор ДДЮТ . Учебные классы | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 |
|  | Хоз.двор СТО | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 |
| 31 | МДОУ " Детский сад №24 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N24 Б.Молодежный, 17 | 0,2210 | 0,0000 | 0,3116 | 0,5326 |
| 32 | МДОУ "Детский сад №25 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N25 , пр.Ленина, 32 | 0,2350 | 0,0000 | 0,1182 | 0,3532 |
| 33 | МДОУ " Детский сад №27 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №27 ул.Д.Бестужевых, 13 | 0,2080 | 0,0400 | 0,3055 | 0,5535 |
| 34 | МДОУ " ЦДО "РостОК " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №3, ул.Комсомольская, д.12 | 0,1490 | 0,0300 | 0,1140 | 0,2930 |
|  | г.Кириши,, ул.Комсомольская, 4 | 0,2000 | 0,0000 | 0,1097 | 0,3097 |
| 35 | МАДОУ "Детский сад №29 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №29 ул. Энергетиков, д.16а | 0,2080 | 0,0810 | 0,0674 | 0,3564 |
| 36 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №6" |  |  |  |  |
|  | Школа N6 ул.Строителей,12 | 0,4660 | 0,0000 | 0,1295 | 0,5955 |
| 37 | МАДОУ "Детский сад №6 " |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул. В.Набережная,16 | 0,1600 | 0,0560 | 0,1666 | 0,3826 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,19,корп.1 | 0,1090 | 0,0740 | 0,1179 | 0,3009 |
| 3 | г.Кириши.ул.Советская, д.29,корпус 2 | 0,0350 | 0,0000 | 0,0656 | 0,1006 |
| 38 | МДОУ "Детский сад №22" |  |  |  |  |
|  | Детский сад N22 пр.Ленина,31 | 0,2200 | 0,0000 | 0,5221 | 0,7421 |
| 39 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №2" |  |  |  |  |
|  | ул.Комсомольская,д.5 Школа №2 | 0,4420 | 0,0000 | 0,1256 | 0,5676 |
| 40 | МДОУ "Детский сад № 21общеразвивающего вида" |  |  |  |  |
|  | Детский сад N21 пер.Школьный,2 | 0,2240 | 0,0000 | 0,0836 | 0,3076 |
| 41 | МДОУ "Детский сад №28 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №28, пр.Ленина, д.54 | 0,2430 | 0,0000 | 0,3738 | 0,6168 |
| 42 | ГБОУ ЛО "Киришская школа-интернат" |  |  |  |  |
|  | ул. Б.Молодежный, д.25 ( школа-интернат) | 0,1450 | 0,0000 | 0,0176 | 0,1626 |
|  | ул. Б.Молодежный, д.25 ( мастерские) | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0480 |
|  | ул.Б.Молодежный, 25 (склад-гараж) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 43 | МДОУ "Детский сад №1 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N 1 ул.Пионерская, 5-а | 0,1170 | 0,0500 | 0,0748 | 0,2418 |
| 44 | МАДОУ" "Детский сад №16" |  |  |  |  |
|  | Детский сад № 16 , ул.Ленинградская, д.7а | 0,1380 | 0,0560 | 0,0685 | 0,2625 |
| 45 | МДОУ "Детский сад №19 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №19 ул.Строителей, д.22а | 0,1520 | 0,0300 | 0,3945 | 0,5765 |
|  | Пристройка | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| 46 | МДОУ " Детский сад №26 " |  |  |  |  |
|  | ул.Д/Бестужевых, д.12 | 0,1210 | 0,1880 | 0,1099 | 0,4189 |
| 47 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Комсомольская, д.8,помещ.1н | 0,0250 | 0,0000 | 0,0241 | 0,0491 |
| 48 | МКУ "ЦАХО" |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.20 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0064 | 0,2344 |
|  | Гаражи ( б-р Молодежный, д.2 ) | 0,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 |
| 49 | Комитет по образованию Киришского МР ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб.,26 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0652 |
| 50 | ГБУ ЛО "ЦОПВВС" |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.17 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0144 |
| 51 | ГУ- Ленинград.регионал.отд. Фонда социального страхования РФ |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный 18 ( офис ) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0067 |
| 52 | Северо-Западное управление Ростехнадзора |  |  |  |  |
|  | ул.Нефтехимиков,д.21 (офис ) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0067 |
| 54 | ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения " |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 42 (офис ) | 0,0180 | 0,0000 | 0,0038 | 0,0218 |
|  | пр.Ленина, д.40 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0082 |
| 55 | МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района"" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев,10 /городской детский филиал/ | 0,0330 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0344 |
|  | пр.Героев,28 /городской детский филиал/ | 0,0270 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0282 |
|  | ул.Советская,31 / городская библиотека/ | 0,1030 | 0,0000 | 0,0067 | 0,1097 |
|  | ул. В/Набережная,д.18 / картинная галерея / | 0,0170 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0177 |
|  | ул.Строителей, д.26 ( библиотека ) | 0,0570 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0596 |
| 56 | Главное управление Росгвардии по г.СПб и ЛО |  |  |  |  |
|  | г.Кириши ,пр.Ленина, д.41,вх.4 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 57 | МКУ "КРУ" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев, д. 12. Офис. | 0,0070 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0087 |
|  | паталого-анатомический корпус, ул.Советская 4 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0059 |
| 58 | ГКУ ЦЗН ЛО |  |  |  |  |
|  | Центр занятости ул.Комсомольская 10. | 0,0270 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0344 |
| 59 | ГБУ ЛО "МФЦ" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская обл.,г.Кириши, ул.Комсомольская, д.2,пом.1Н | 0,0240 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0251 |
| 60 | ГБУ ЛО"СББЖ Волх. и Кириш.районов" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков д.7 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0079 |
| 61 | МАНО "Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пер.Школьный, д.3 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0561 |
| 62 | Прокуратура Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | пр.Победы ,д.10 ( прокуратура ) | 0,0180 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0230 |
| 63 | Администрация муниципального образования Киришский муницип. р-н Лен.обл. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина д.21, ЗАГС | 0,0340 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0347 |
| 64 | Управление Судебного департамента в Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Киришский городской суд пр.Победы,10 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0091 | 0,0631 |
| 65 | Управление ФСБ РФ по С.-Петербургу и Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Помещение Киришского подразделения ФСБ пр. Победы, 10 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0097 |
| 66 | УФНС России по Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Комсомольская,д.8,пом.1н | 0,0250 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0315 |
| 67 | МАУДО "Киришская ДЮСШ" |  |  |  |  |
|  | ул.Строителей, д.10 /детская спортивная школа/ | 0,0700 | 0,1000 | 0,0810 | 0,2510 |
| 68 | МАУ "Спорт и молодость" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков, д.21 клуб "Спутник" | 0,0100 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0127 |
|  | ул.Энергетиков, д.23 клуб "Ровесник" | 0,0070 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0097 |
|  | пр.Ленина, д.17а клуб "Дружба" | 0,0070 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0097 |
|  | ул.Комсомольская, д.8 клуб "Огонек" | 0,0150 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0177 |
|  | ул.Строителей, д.10 клуб "Витязь" | 0,0190 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0217 |
|  | Бульвар Молодежный, д.34 клуб "Радуга" | 0,0060 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0087 |
|  | Д.Бестужевых , д.3 кв.81 клуб "Юность" | 0,0060 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0087 |
|  | ул. Пионерская, д.13 кв.61, 62 клуб "Патриот" | 0,0130 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0181 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.8 клуб "Радуга" | 0,0040 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0067 |
|  | ул.Волховская набережная, д.18 клуб "Мисоги" | 0,0220 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0271 |
|  | пр.Ленина, д.15 (офис) | 0,0100 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0127 |
|  | ул.Советская, д.15 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0047 |
| 69 | ЛОГП "Киришская СП" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, б-р Молодежный. д.26 кв.47а | 0,0050 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0074 |
| 70 | ГБУК ЛО "Музейное агентство" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина д.42 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0721 |
| 71 | ГБУ ЛО "МФЦ" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская обл.,г.Кириши,ул.Строителей, д.2 | 0,0300 | 0,0170 | 0,0013 | 0,0483 |
| 73 | МАУ "МДЦ "Восход" |  |  |  |  |
|  | г. Кириши, пр.Победы, д.3 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0301 |
|  | г.Кириши, пр.Победы, д.7 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0091 |
| 75 | Администрация МО Киришский муниципальный р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | пер.Школьный, д.1 вх.2 (свобод.пл) | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
|  | ул.Строителей, д.2 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 |
|  | пр.Героев, д.23 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 |
|  | пр.Ленина, д.17 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 |
|  | пр.Героев, д.7 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
|  | ул.Мира, д.10 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
|  | пер.Школьный, д.3 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0189 |
| 76 | Контрольно-счетная палата МО Киришский муниц. р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | Б- р Молодежный, д.8 (офис) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0062 |
| 77 | Администрация МО Киришский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.15 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0033 | 0,0123 |
| 78 | ОО ВВТ МО "Киришский муниципальный район" ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб.,д. 30 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0094 |
|  | Всего по гр. "Бюджет.организации" | 13,8843 | 1,9510 | 5,9527 | 21,7880 |

Таблица 36

Таблица 33 - Расчетные тепловые нагрузки группы потребителей (категория - население)

| № п/п | Наименование потребителя и объектов потребления т/эн | Нагрузка Отопления (Гк/час) | Нагрузка Вентиляции (Гк/час) | Нагрузка ГВС средняя (Гк/час) | Общая Нагрузка: Отопл, Вентил и ГВС (Гк/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "КИНЕФ" |  |  |  |  |
|  | Березовый 18 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,183 |
|  | Романтиков 21 | 0,620 | 0,000 | 0,125 | 0,745 |
|  | Энергетиков 60 | 0,477 | 0,000 | 0,186 | 0,663 |
|  | Энергетиков 64 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 0,348 |
|  | Нефтехимиков 37 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 0,348 |
| 2 | ГАПОУ ЛО "Киришский политех. техникум" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская 6 (общежитие) | 0,119 | 0,000 | 0,053 | 0,172 |
| 3 | ПО "ЖХ" |  |  |  |  |
|  | В.Набережная 2 | 0,738 | 0,000 | 0,468 | 1,206 |
|  | В.Набережная 22 | 0,240 | 0,000 | 0,122 | 0,362 |
|  | Строителей 14 | 0,192 | 0,000 | 0,132 | 0,324 |
|  | Строителей 38 | 0,517 | 0,000 | 0,599 | 1,116 |
|  | Ленина 5а | 0,200 | 0,000 | 0,090 | 0,290 |
|  | Ленина 33-1 | 0,121 | 0,000 | 0,052 | 0,173 |
|  | Ленина 33-2 | 0,209 | 0,000 | 0,090 | 0,299 |
|  | Б.Молодежный 8 | 0,200 | 0,000 | 0,196 | 0,396 |
|  | Б.Молодежный 24 | 0,149 | 0,000 | 0,140 | 0,289 |
|  | Комсомольская 2 | 0,202 | 0,000 | 0,153 | 0,355 |
|  | Березовый 10 | 0,165 | 0,000 | 0,327 | 0,492 |
|  | Романтиков 9 | 0,269 | 0,000 | 0,099 | 0,368 |
|  | Мира 2 | 0,190 | 0,000 | 0,056 | 0,246 |
|  | Мира 3 | 0,270 | 0,000 | 0,094 | 0,364 |
| 4 | МП "Жилищное хозяйство" |  |  |  |  |
|  | Ленина 17а | 0,440 | 0,000 | 0,187 | 0,627 |
|  | Ленина 17б | 0,440 | 0,000 | 0,191 | 0,631 |
|  | Ленина 17 | 0,393 | 0,000 | 0,112 | 0,505 |
|  | Ленина 3б | 0,225 | 0,000 | 0,097 | 0,322 |
|  | Ленина 5б | 0,221 | 0,000 | 0,083 | 0,304 |
|  | Ленина 9 | 0,189 | 0,000 | 0,059 | 0,248 |
|  | Ленина 21 + Вставка | 0,244 | 0,000 | 0,101 | 0,345 |
|  | Ленина 23 + Вставка | 0,553 | 0,000 | 0,197 | 0,750 |
|  | Ленина 25 | 0,347 | 0,000 | 0,153 | 0,500 |
|  | Ленина 15 | 0,398 | 0,000 | 0,126 | 0,524 |
|  | Ленина 4а | 0,217 | 0,000 | 0,084 | 0,301 |
|  | Ленина 6 | 0,194 | 0,000 | 0,060 | 0,254 |
|  | Ленина 8 | 0,427 | 0,000 | 0,172 | 0,599 |
|  | Ленина 12 | 0,431 | 0,000 | 0,167 | 0,598 |
|  | Ленина 14 | 0,264 | 0,000 | 0,102 | 0,366 |
|  | Ленина 24а | 0,223 | 0,000 | 0,112 | 0,335 |
|  | Ленина 28 | 0,711 | 0,000 | 0,320 | 1,031 |
|  | Ленина 36 | 0,392 | 0,000 | 0,142 | 0,534 |
|  | Ленина 35 | 0,340 | 0,000 | 0,123 | 0,463 |
|  | Ленина 37 + Вставка | 0,281 | 0,000 | 0,117 | 0,398 |
|  | Ленина 39 + Вставка | 0,282 | 0,000 | 0,130 | 0,412 |
|  | Ленина 40 + Вставка | 0,380 | 0,000 | 0,119 | 0,499 |
|  | Ленина 42 | 0,403 | 0,000 | 0,131 | 0,534 |
|  | Восточная 20 | 0,354 | 0,000 | 0,014 | 0,368 |
|  | Ленина 30 + Вставка | 0,311 | 0,000 | 0,114 | 0,425 |
|  | Ленина 41 + Вставка 13в | 0,431 | 0,000 | 0,145 | 0,576 |
|  | Ленина 43 | 0,157 | 0,000 | 0,077 | 0,234 |
|  | Ленина 51 | 0,160 | 0,000 | 0,068 | 0,228 |
|  | Ленина 48 | 0,158 | 0,000 | 0,082 | 0,240 |
|  | Советская 17 | 0,448 | 0,000 | 0,159 | 0,607 |
|  | Советская 19 | 0,454 | 0,000 | 0,108 | 0,562 |
|  | Советская 23 | 0,285 | 0,000 | 0,094 | 0,379 |
|  | Советская 25 | 0,220 | 0,000 | 0,092 | 0,312 |
|  | Советская 25а | 0,223 | 0,000 | 0,082 | 0,305 |
|  | Советская 25б | 0,219 | 0,000 | 0,087 | 0,306 |
|  | Советская 18 | 0,240 | 0,000 | 0,036 | 0,276 |
|  | Советская 22 | 0,127 | 0,000 | 0,053 | 0,180 |
|  | Советская 24 | 0,345 | 0,000 | 0,123 | 0,468 |
|  | Советская 12б | 0,357 | 0,000 | 0,138 | 0,495 |
|  | Советская 13 | 0,356 | 0,000 | 0,137 | 0,493 |
|  | Героев 31 | 0,300 | 0,000 | 0,014 | 0,314 |
|  | В.Набережная 8 | 0,207 | 0,000 | 0,078 | 0,285 |
|  | В.Набережная 12 | 0,335 | 0,000 | 0,153 | 0,488 |
|  | В.Набережная 14 | 0,343 | 0,000 | 0,134 | 0,477 |
|  | В.Набережная 18 | 0,870 | 0,000 | 0,237 | 1,107 |
|  | В.Набережная 30а /общ./ | 0,070 | 0,000 | 0,056 | 0,126 |
|  | В.Набережная 20 | 0,207 | 0,000 | 0,089 | 0,296 |
|  | В.Набережная 24 | 0,349 | 0,000 | 0,139 | 0,488 |
|  | В.Набережная 26 | 0,246 | 0,000 | 0,092 | 0,338 |
|  | В.Набережная 30 | 0,376 | 0,000 | 0,144 | 0,520 |
|  | В.Набережная 4 | 0,358 | 0,000 | 0,140 | 0,498 |
|  | В.Набережная 6 | 0,360 | 0,000 | 0,116 | 0,476 |
|  | В.Набережная 28 | 0,253 | 0,000 | 0,143 | 0,396 |
|  | В.Набережная 36 | 0,407 | 0,000 | 0,153 | 0,560 |
|  | В.Набережная 38 | 0,407 | 0,000 | 0,145 | 0,552 |
|  | Ленинградская 1 | 0,178 | 0,000 | 0,071 | 0,249 |
|  | Ленинградская 3 | 0,208 | 0,000 | 0,067 | 0,275 |
|  | Ленинградская 7 | 0,283 | 0,000 | 0,148 | 0,431 |
|  | Ленинградская 9 | 0,258 | 0,000 | 0,088 | 0,346 |
|  | Б.Молодежный 3 | 0,488 | 0,000 | 0,187 | 0,675 |
|  | Б.Молодежный 5 | 0,461 | 0,000 | 0,197 | 0,658 |
|  | Б.Молодежный 10 | 0,150 | 0,000 | 0,065 | 0,215 |
|  | Б.Молодежный 12 | 0,402 | 0,000 | 0,171 | 0,573 |
|  | Б.Молодежный 16 | 0,209 | 0,000 | 0,097 | 0,306 |
|  | Б.Молодежный 7 | 0,507 | 0,000 | 0,197 | 0,704 |
|  | Б.Молодежный 9 | 0,480 | 0,000 | 0,203 | 0,683 |
|  | Б.Молодежный 15 | 0,413 | 0,000 | 0,161 | 0,574 |
|  | Б.Молодежный 18 | 0,220 | 0,000 | 0,097 | 0,317 |
|  | Б.Молодежный 22 | 0,402 | 0,000 | 0,181 | 0,583 |
|  | Б.Молодежный 13 | 0,505 | 0,000 | 0,191 | 0,696 |
|  | Б.Молодежный 26 | 0,217 | 0,000 | 0,099 | 0,316 |
|  | Б.Молодежный 27 | 0,163 | 0,000 | 0,069 | 0,232 |
|  | Б.Молодежный 28 | 0,248 | 0,000 | 0,101 | 0,349 |
|  | Б.Молодежный 32 | 0,260 | 0,000 | 0,097 | 0,357 |
|  | Б.Молодежный 34 | 0,169 | 0,000 | 0,083 | 0,252 |
|  | Б.Молодежный 19 | 0,163 | 0,000 | 0,062 | 0,225 |
|  | Героев 10 | 1,041 | 0,000 | 0,365 | 1,406 |
|  | Героев 12 | 0,359 | 0,000 | 0,142 | 0,501 |
|  | Героев 14 | 0,318 | 0,000 | 0,179 | 0,497 |
|  | Героев 19 | 0,258 | 0,000 | 0,134 | 0,392 |
|  | Героев 27 | 0,274 | 0,000 | 0,135 | 0,409 |
|  | Героев 29 | 0,229 | 0,000 | 0,123 | 0,352 |
|  | Героев 32 | 0,113 | 0,000 | 0,061 | 0,174 |
|  | Героев 2 + Вставка | 0,758 | 0,000 | 0,317 | 1,075 |
|  | Героев 3 | 0,289 | 0,000 | 0,104 | 0,393 |
|  | Героев 3а | 0,097 | 0,000 | 0,022 | 0,119 |
|  | Героев 5 | 0,280 | 0,000 | 0,103 | 0,383 |
|  | Героев 6 | 0,220 | 0,000 | 0,086 | 0,306 |
|  | Героев 8 | 0,335 | 0,000 | 0,139 | 0,474 |
|  | Героев 15 | 0,135 | 0,000 | 0,048 | 0,183 |
|  | Героев 17 | 0,371 | 0,000 | 0,076 | 0,447 |
|  | Д.Бестужевых 1 | 0,286 | 0,000 | 0,120 | 0,406 |
|  | Д.Бестужевых 3 | 0,221 | 0,000 | 0,093 | 0,314 |
|  | Д.Бестужевых 5 | 0,335 | 0,000 | 0,147 | 0,482 |
|  | Д.Бестужевых 7 | 0,182 | 0,000 | 0,075 | 0,257 |
|  | Д.Бестужевых 9 | 0,129 | 0,000 | 0,051 | 0,180 |
|  | Д.Бестужевых 11 | 0,234 | 0,000 | 0,095 | 0,329 |
|  | Д.Бестужевых 17 | 0,188 | 0,000 | 0,082 | 0,270 |
|  | Д.Бестужевых 16 | 0,193 | 0,000 | 0,088 | 0,281 |
|  | Д.Бестужевых 19 | 0,271 | 0,000 | 0,134 | 0,405 |
|  | Д.Бестужевых 21 | 0,171 | 0,000 | 0,086 | 0,257 |
|  | Д.Бестужевых 25 | 0,158 | 0,000 | 0,086 | 0,244 |
|  | Д.Бестужевых 27 | 0,272 | 0,000 | 0,143 | 0,415 |
|  | Д.Бестужевых 4 | 0,157 | 0,000 | 0,064 | 0,221 |
|  | Д.Бестужевых 4а + вставка | 0,223 | 0,000 | 0,118 | 0,341 |
|  | Д.Бестужевых 14 | 0,189 | 0,000 | 0,110 | 0,299 |
|  | Восточная 22 | 0,297 | 0,000 | 0,188 | 0,485 |
|  | Комсомольская 3 | 0,246 | 0,000 | 0,124 | 0,370 |
|  | Комсомольская 8 | 0,263 | 0,000 | 0,094 | 0,357 |
|  | Комсомольская 10 | 0,291 | 0,000 | 0,069 | 0,360 |
|  | Комсомольская 14 | 0,274 | 0,000 | 0,094 | 0,368 |
|  | Мира 4 | 0,212 | 0,000 | 0,063 | 0,275 |
|  | Мира 6 | 0,194 | 0,000 | 0,060 | 0,254 |
|  | Мира 10 | 0,412 | 0,000 | 0,107 | 0,519 |
|  | Мира 17 | 0,290 | 0,000 | 0,080 | 0,370 |
|  | Мира 18 | 0,282 | 0,000 | 0,117 | 0,399 |
|  | Мира 19 | 0,251 | 0,000 | 0,107 | 0,358 |
|  | Мира 20 | 0,195 | 0,000 | 0,065 | 0,260 |
|  | Мира 21 | 0,283 | 0,000 | 0,099 | 0,382 |
|  | Мира 1 | 0,265 | 0,000 | 0,110 | 0,375 |
|  | Мира 14 | 0,356 | 0,000 | 0,128 | 0,484 |
|  | Мира 23 | 0,260 | 0,000 | 0,098 | 0,358 |
|  | Мира 27 | 0,260 | 0,000 | 0,104 | 0,364 |
|  | Нефтехимиков 12 | 0,177 | 0,000 | 0,081 | 0,258 |
|  | Нефтехимиков 14 | 0,229 | 0,000 | 0,117 | 0,346 |
|  | Нефтехимиков 16 | 0,229 | 0,000 | 0,112 | 0,341 |
|  | Нефтехимиков 18 | 0,333 | 0,000 | 0,150 | 0,483 |
|  | Нефтехимиков 20 | 0,229 | 0,000 | 0,095 | 0,324 |
|  | Нефтехимиков 22 | 0,229 | 0,000 | 0,107 | 0,336 |
|  | Нефтехимиков 26 | 0,333 | 0,000 | 0,154 | 0,487 |
|  | Нефтехимиков 29 | 0,338 | 0,000 | 0,157 | 0,495 |
|  | Нефтехимиков 3 | 0,693 | 0,000 | 0,328 | 1,021 |
|  | Нефтехимиков 5 | 0,394 | 0,000 | 0,144 | 0,538 |
|  | Нефтехимиков 8 | 0,368 | 0,000 | 0,163 | 0,531 |
|  | Нефтехимиков 10 | 0,259 | 0,000 | 0,103 | 0,362 |
|  | Нефтехимиков 21 | 0,394 | 0,000 | 0,145 | 0,539 |
|  | Нефтехимиков 23 | 0,220 | 0,000 | 0,101 | 0,321 |
|  | Нефтехимиков 25 | 0,218 | 0,000 | 0,095 | 0,313 |
|  | Пионерская 2 | 0,247 | 0,000 | 0,066 | 0,313 |
|  | Пионерская 4 | 0,262 | 0,000 | 0,081 | 0,343 |
|  | Пионерская 11 | 0,258 | 0,000 | 0,102 | 0,360 |
|  | Б.Плавницкий 18 | 0,329 | 0,000 | 0,168 | 0,497 |
|  | Б.Плавницкий 20 | 0,117 | 0,000 | 0,073 | 0,190 |
|  | Б.Плавницкий 24 | 0,299 | 0,000 | 0,118 | 0,417 |
|  | Б.Плавницкий 16 | 0,163 | 0,000 | 0,072 | 0,235 |
|  | Б.Плавницкий 2 | 0,680 | 0,000 | 0,304 | 0,984 |
|  | Б.Плавницкий 22 | 0,125 | 0,000 | 0,060 | 0,185 |
|  | Б.Плавницкий 26 | 0,193 | 0,000 | 0,068 | 0,261 |
|  | Победы 5 | 0,208 | 0,000 | 0,047 | 0,255 |
|  | Победы 3 | 0,280 | 0,000 | 0,091 | 0,371 |
|  | Победы 9 | 0,480 | 0,000 | 0,170 | 0,650 |
|  | Победы 7 | 0,396 | 0,000 | 0,119 | 0,515 |
|  | Романтиков 5 | 0,225 | 0,000 | 0,087 | 0,312 |
|  | Романтиков 7 | 0,272 | 0,000 | 0,112 | 0,384 |
|  | Строителей 7+7а | 0,446 | 0,000 | 0,182 | 0,628 |
|  | Строителей 10 | 1,120 | 0,000 | 0,364 | 1,484 |
|  | Строителей 11 | 0,683 | 0,000 | 0,181 | 0,864 |
|  | Строителей 13 | 0,111 | 0,000 | 0,053 | 0,164 |
|  | Строителей 15 | 0,644 | 0,000 | 0,311 | 0,955 |
|  | Строителей 16 + Вставка | 0,352 | 0,000 | 0,104 | 0,456 |
|  | Строителей 17 | 0,576 | 0,000 | 0,302 | 0,878 |
|  | Строителей 18 | 0,321 | 0,000 | 0,082 | 0,403 |
|  | Строителей 2 | 1,092 | 0,000 | 0,361 | 1,453 |
|  | Строителей 20 | 0,223 | 0,000 | 0,084 | 0,307 |
|  | Строителей 28 | 0,154 | 0,000 | 0,075 | 0,229 |
|  | Строителей 32 | 0,327 | 0,000 | 0,144 | 0,471 |
|  | Строителей 34 | 0,113 | 0,000 | 0,050 | 0,163 |
|  | Строителей 36 | 0,308 | 0,000 | 0,175 | 0,483 |
|  | Строителей 4 | 0,288 | 0,000 | 0,097 | 0,385 |
|  | Строителей 42 | 0,350 | 0,000 | 0,158 | 0,508 |
|  | Строителей 44 | 0,210 | 0,000 | 0,108 | 0,318 |
|  | Строителей 46 | 0,517 | 0,000 | 0,241 | 0,758 |
|  | Строителей 48 | 0,223 | 0,000 | 0,121 | 0,344 |
|  | Строителей 6 | 0,285 | 0,000 | 0,119 | 0,404 |
|  | Строителей 6а | 0,093 | 0,000 | 0,021 | 0,114 |
|  | Строителей 8 | 0,243 | 0,000 | 0,094 | 0,337 |
|  | пер.Школьный 5 | 0,217 | 0,000 | 0,091 | 0,308 |
|  | Энергетиков 1 | 0,436 | 0,000 | 0,197 | 0,633 |
|  | Энергетиков 3 | 0,190 | 0,000 | 0,070 | 0,260 |
|  | Энергетиков 4 | 0,157 | 0,000 | 0,071 | 0,228 |
|  | Энергетиков 5 | 0,175 | 0,000 | 0,066 | 0,241 |
|  | Энергетиков 7 | 0,441 | 0,000 | 0,190 | 0,631 |
|  | Энергетиков 8 | 0,121 | 0,000 | 0,045 | 0,166 |
|  | Энергетиков 9 | 0,223 | 0,000 | 0,093 | 0,316 |
|  | Энергетиков 10 | 0,170 | 0,000 | 0,034 | 0,204 |
|  | Энергетиков 10а | 0,157 | 0,000 | 0,045 | 0,202 |
|  | Энергетиков 11 | 0,219 | 0,000 | 0,095 | 0,314 |
|  | Энергетиков 12 | 0,353 | 0,000 | 0,170 | 0,523 |
|  | Энергетиков 13 | 0,226 | 0,000 | 0,104 | 0,330 |
|  | Энергетиков 14 | 0,210 | 0,000 | 0,110 | 0,320 |
|  | Энергетиков 16 | 0,168 | 0,000 | 0,082 | 0,250 |
|  | Энергетиков 17 | 0,228 | 0,000 | 0,092 | 0,320 |
|  | Энергетиков 18 | 0,210 | 0,000 | 0,138 | 0,348 |
|  | Энергетиков 19 | 0,275 | 0,000 | 0,111 | 0,386 |
|  | Энергетиков 20 | 0,282 | 0,000 | 0,068 | 0,350 |
|  | Энергетиков 21 | 0,278 | 0,000 | 0,121 | 0,399 |
|  | Энергетиков 22 | 0,302 | 0,000 | 0,109 | 0,411 |
|  | Энергетиков 23 | 0,385 | 0,000 | 0,187 | 0,572 |
|  | Энергетиков 24 | 0,160 | 0,000 | 0,076 | 0,236 |
|  | Ленина 47 | 0,168 | 0,000 | 0,110 | 0,278 |
|  | Ленина 53 | 0,119 | 0,000 | 0,060 | 0,179 |
|  | Энергетиков 25 | 0,229 | 0,000 | 0,112 | 0,341 |
|  | Восточная 14 | 0,358 | 0,000 | 0,138 | 0,496 |
|  | Комсомольская 1 | 0,240 | 0,000 | 0,050 | 0,290 |
|  | Ленина 59 | 0,166 | 0,000 | 0,130 | 0,296 |
|  | Ленина 50 | 0,159 | 0,000 | 0,039 | 0,198 |
|  | Ленина 38 | 0,280 | 0,000 | 0,084 | 0,364 |
|  | Ленина 57 | 0,119 | 0,000 | 0,060 | 0,179 |
|  | Советская 31 | 0,375 | 0,000 | 0,126 | 0,501 |
|  | Ленинградская 5 | 0,323 | 0,000 | 0,169 | 0,492 |
|  | В.Набережная 38а | 0,081 | 0,000 | 0,014 | 0,095 |
|  | Ленина 52 | 0,250 | 0,000 | 0,058 | 0,308 |
|  | Ленина 56 | 0,162 | 0,000 | 0,224 | 0,386 |
|  | Ленина 58 | 0,087 | 0,000 | 0,118 | 0,205 |
|  | Энергетиков 6 | 0,144 | 0,000 | 0,083 | 0,227 |
|  | Ленинградская 11 | 0,610 | 0,000 | 0,169 | 0,779 |
|  | Б.Плавницкий 14 | 0,087 | 0,000 | 0,014 | 0,101 |
|  | Ленина 60 | 0,105 | 0,000 | 0,014 | 0,119 |
|  | Б.Плавницкий 10 | 0,222 | 0,000 | 0,201 | 0,423 |
|  | Ленинградская 9а | 0,528 | 0,000 | 0,327 | 0,855 |
|  | Ленина 49 | 0,168 | 0,000 | 0,014 | 0,182 |
|  | Ленина 55 | 0,223 | 0,000 | 0,109 | 0,332 |
|  | Ленина 61 | 0,215 | 0,000 | 0,098 | 0,313 |
|  | Березовый 16 | 0,195 | 0,000 | 0,014 | 0,209 |
|  | Мира 5 | 0,270 | 0,000 | 0,095 | 0,365 |
|  | Мира 7 | 0,270 | 0,000 | 0,100 | 0,370 |
|  | Мира 8 | 0,370 | 0,000 | 0,137 | 0,507 |
|  | Мира 9 | 0,270 | 0,000 | 0,105 | 0,375 |
|  | Мира 11 | 0,250 | 0,000 | 0,088 | 0,338 |
|  | Мира 12 | 0,380 | 0,000 | 0,122 | 0,502 |
|  | Мира 16 | 0,280 | 0,000 | 0,112 | 0,392 |
|  | Мира 25 | 0,270 | 0,000 | 0,096 | 0,366 |
|  | Пионерская 1 | 0,100 | 0,000 | 0,047 | 0,147 |
|  | Пионерская 3 | 0,120 | 0,000 | 0,041 | 0,161 |
|  | Пионерская 5 | 0,120 | 0,000 | 0,046 | 0,166 |
|  | Пионерская 7 | 0,180 | 0,000 | 0,073 | 0,253 |
|  | Пионерская 8 | 0,190 | 0,000 | 0,071 | 0,261 |
|  | Пионерская 9 | 0,350 | 0,000 | 0,111 | 0,461 |
|  | Пионерская 13 | 0,270 | 0,000 | 0,086 | 0,356 |
|  | Ленина 2 | 0,340 | 0,000 | 0,100 | 0,440 |
|  | Ленина 3 | 0,350 | 0,000 | 0,121 | 0,471 |
|  | Ленина 3а | 0,200 | 0,000 | 0,088 | 0,288 |
|  | Ленина 4 | 0,340 | 0,000 | 0,075 | 0,415 |
|  | Ленина 5 | 0,380 | 0,000 | 0,122 | 0,502 |
|  | Ленина 7 | 0,180 | 0,000 | 0,061 | 0,241 |
|  | Ленина 10 | 0,280 | 0,000 | 0,099 | 0,379 |
|  | Ленина 11 | 0,280 | 0,000 | 0,107 | 0,387 |
|  | Ленина 11-а | 0,280 | 0,000 | 0,115 | 0,395 |
|  | Ленина 13 | 0,300 | 0,000 | 0,100 | 0,400 |
|  | Ленина 13 корп.1 | 0,090 | 0,000 | 0,021 | 0,111 |
|  | Ленина 17в | 0,360 | 0,000 | 0,173 | 0,533 |
|  | Ленина 16 | 0,450 | 0,000 | 0,161 | 0,611 |
|  | Ленина 18 | 0,360 | 0,000 | 0,101 | 0,461 |
|  | Ленина 24 | 0,360 | 0,000 | 0,187 | 0,547 |
|  | Ленина 34 | 0,130 | 0,000 | 0,058 | 0,188 |
|  | Романтиков 1 | 0,270 | 0,000 | 0,104 | 0,374 |
|  | Романтиков 3 | 0,270 | 0,000 | 0,115 | 0,385 |
|  | Романтиков 11 | 0,130 | 0,000 | 0,110 | 0,240 |
|  | Романтиков 13 | 0,130 | 0,000 | 0,110 | 0,240 |
|  | Романтиков 15 | 0,130 | 0,000 | 0,106 | 0,236 |
|  | Строителей 9 | 0,310 | 0,000 | 0,124 | 0,434 |
|  | Строителей 24 | 0,350 | 0,000 | 0,161 | 0,511 |
|  | Строителей 26 | 1,166 | 0,000 | 0,371 | 1,537 |
|  | Героев 1 | 0,320 | 0,000 | 0,141 | 0,461 |
|  | Героев 7 | 0,190 | 0,000 | 0,057 | 0,247 |
|  | Героев 18 | 0,330 | 0,000 | 0,141 | 0,471 |
|  | Героев 9 | 0,190 | 0,000 | 0,058 | 0,248 |
|  | Героев 20 | 0,180 | 0,000 | 0,088 | 0,268 |
|  | Героев 22 | 0,110 | 0,000 | 0,052 | 0,162 |
|  | Героев 23 | 0,300 | 0,000 | 0,094 | 0,394 |
|  | Героев 24 | 0,230 | 0,000 | 0,098 | 0,328 |
|  | Героев 25 | 0,270 | 0,000 | 0,112 | 0,382 |
|  | Героев 26 | 0,270 | 0,000 | 0,131 | 0,401 |
|  | Героев 28 | 0,290 | 0,000 | 0,121 | 0,411 |
|  | Героев 30 | 0,310 | 0,000 | 0,156 | 0,466 |
|  | Героев 34 | 0,170 | 0,000 | 0,062 | 0,232 |
|  | Советская 12 | 0,250 | 0,000 | 0,104 | 0,354 |
|  | Советская 12а | 0,360 | 0,000 | 0,243 | 0,603 |
|  | Советская 15 | 0,350 | 0,000 | 0,126 | 0,476 |
|  | Советская 21 | 0,190 | 0,000 | 0,080 | 0,270 |
|  | Б.Молодежный 1 | 0,440 | 0,000 | 0,150 | 0,590 |
|  | Б.Молодежный 21 | 0,170 | 0,000 | 0,112 | 0,282 |
|  | Б.Молодежный 23 | 0,230 | 0,000 | 0,078 | 0,308 |
|  | Нефтехимиков 6 | 0,440 | 0,000 | 0,181 | 0,621 |
|  | Нефтехимиков 19 | 1,100 | 0,000 | 0,260 | 1,360 |
|  | Нефтехимиков 33 | 0,120 | 0,000 | 0,053 | 0,173 |
|  | Нефтехимиков 31 | 0,230 | 0,000 | 0,101 | 0,331 |
|  | Б.Плавницкий 4 | 0,380 | 0,000 | 0,179 | 0,559 |
|  | Б.Плавницкий 28 | 0,330 | 0,000 | 0,153 | 0,483 |
|  | Б.Плавницкий 30 | 0,230 | 0,000 | 0,104 | 0,334 |
|  | Б.Плавницкий 32 | 0,120 | 0,000 | 0,080 | 0,200 |
|  | Б.Плавницкий 34 | 0,130 | 0,000 | 0,053 | 0,183 |
|  | Строителей 30 | 0,410 | 0,000 | 0,214 | 0,624 |
|  | Строителей 40 | 0,520 | 0,000 | 0,256 | 0,776 |
|  | Энергетиков 27 | 0,230 | 0,000 | 0,141 | 0,371 |
|  | Энергетиков 30 | 0,229 | 0,000 | 0,119 | 0,348 |
|  | Энергетиков 32 | 0,229 | 0,000 | 0,110 | 0,339 |
|  | Энергетиков 34 | 0,160 | 0,000 | 0,076 | 0,236 |
|  | Энергетиков 36 | 0,160 | 0,000 | 0,084 | 0,244 |
|  | Энергетиков 38 | 0,091 | 0,000 | 0,045 | 0,136 |
|  | Энергетиков 52 | 0,091 | 0,000 | 0,045 | 0,136 |
|  | Энергетиков 54 | 0,223 | 0,000 | 0,114 | 0,337 |
|  | Энергетиков 56 | 0,091 | 0,000 | 0,049 | 0,140 |
|  | Березовый 2 | 0,181 | 0,000 | 0,062 | 0,243 |
|  | Березовый 4 | 0,181 | 0,000 | 0,081 | 0,262 |
|  | Строителей 30а | 0,242 | 0,000 | 0,143 | 0,385 |
|  | Березовый 14 | 0,195 | 0,000 | 0,214 | 0,409 |
|  | Энергетиков 40 | 0,162 | 0,000 | 0,014 | 0,176 |
|  | Энергетиков 48 | 0,160 | 0,000 | 0,199 | 0,359 |
|  | Энергетиков 58 | 0,126 | 0,000 | 0,014 | 0,140 |
|  | Энергетиков 62 | 0,133 | 0,000 | 0,190 | 0,323 |
|  | Б.Плавницкий 36 | 0,146 | 0,000 | 0,014 | 0,160 |
|  | Д.Бестужевых 8 | 0,165 | 0,000 | 0,014 | 0,179 |
|  | Строителей 22 | 0,270 | 0,000 | 0,271 | 0,541 |
|  | Героев 4 | 0,189 | 0,000 | 0,073 | 0,262 |
|  | Энергетиков 9-а | 0,200 | 0,000 | 0,075 | 0,275 |
|  | Энергетиков 50 | 0,180 | 0,000 | 0,199 | 0,379 |
|  | Ленина 29 | 0,340 | 0,000 | 0,141 | 0,481 |
|  | Б.Плавницкий 8 | 0,172 | 0,000 | 0,014 | 0,186 |
|  | Б.Плавницкий 12 | 0,181 | 0,000 | 0,130 | 0,311 |
|  | Восточная 24 | 0,297 | 0,000 | 0,188 | 0,485 |
|  | Нефтехимиков 24 | 0,268 | 0,000 | 0,174 | 0,442 |
|  | Нефтехимиков 24а | 0,400 | 0,000 | 0,150 | 0,550 |
|  | Нефтехимиков 45 | 0,568 | 0,000 | 0,264 | 0,832 |
|  | Восточная 8 | 0,333 | 0,000 | 0,148 | 0,481 |
|  | пер.Школьный 1 | 0,308 | 0,000 | 0,075 | 0,383 |
|  | Советская 7 | 0,181 | 0,000 | 0,056 | 0,237 |
|  | Советская 9 | 0,200 | 0,000 | 0,088 | 0,288 |
|  | пер.Школьный 3 (жилые помещения) | 0,308 | 0,000 | 0,136 | 0,444 |
|  | В.Набережная 36а | 0,017 | 0,000 | 0,002 | 0,018 |
|  | Советская 11 | 0,233 | 0,000 | 0,063 | 0,296 |
| 5 | ТСН "Восток" |  |  |  |  |
|  | Восточная 18 | 0,616 | 0,000 | 0,219 | 0,835 |
| 6 | ООО "Киришский ДСК" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши пр.Героев д.38 к.2 | 0,125 | 0,000 | 0,040 | 0,165 |
|  | г.Кириши пр.Героев д.38 к.3 | 0,104 | 0,000 | 0,016 | 0,120 |
|  | г.Кириши пр.Героев д.38 к.4 | 0,104 | 0,000 | 0,016 | 0,120 |
|  | г.Кириши пр.Героев д.38 к.5 | 0,104 | 0,000 | 0,016 | 0,120 |
| 7 | ООО "Новый Микрорайон - Н" |  |  |  |  |
|  | Нефтехимиков 34 корп. 1-10 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 8 | ООО "УК "Козерог" |  |  |  |  |
|  | В.Набережная ,д. 48 - жилая часть | 0,969 | 0,000 | 0,378 | 1,347 |
|  | В.Набережная ,д. 44 - жилая часть | 0,934 | 0,000 | 0,372 | 1,306 |
|  | В.Набережная ,д. 48 кв.169 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
|  | Д.Бестужевых дом 18 | 0,588 | 0,000 | 0,226 | 0,814 |
|  | В.Набережная ,д. 42 - жилая часть | 0,164 | 0,000 | 0,070 | 0,234 |
|  | В.Набережная ,д. 46 - жилая часть | 0,609 | 0,000 | 0,222 | 0,831 |
|  | Берёзовый 9 | 0,195 | 0,000 | 0,158 | 0,353 |
|  | Д.Бестужевых 23 -жилая часть | 0,470 | 0,000 | 0,186 | 0,656 |
|  | Восточная 6 | 0,510 | 0,000 | 0,140 | 0,650 |
|  | В.Набережная ,д.50 - жилая часть | 0,615 | 0,000 | 0,238 | 0,853 |
|  | В.Набережная , д.52 - жилая часть | 1,419 | 0,000 | 0,806 | 2,225 |
|  | Ленина 46 (жилая часть) | 0,082 | 0,000 | 0,012 | 0,094 |
|  | Березовый 11 | 0,195 | 0,000 | 0,158 | 0,353 |
|  | В.Набережная , д.54 - жилая часть | 0,282 | 0,000 | 0,118 | 0,400 |
|  | г.Кириши пр.Героев д.38 к.6 | 0,183 | 0,000 | 0,071 | 0,254 |
|  | В.Набережная ,д. 40 - жилая часть | 0,946 | 0,000 | 0,200 | 1,146 |
|  | Восточная 4 | 0,477 | 0,000 | 0,292 | 0,769 |
|  | Нефтехимиков 43 | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,568 |
| 9 | ТСЖ "Молодежное" |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный 4-жил.часть | 0,271 | 0,000 | 0,050 | 0,321 |
| 10 | ИП Ковалев С.В. |  |  |  |  |
|  | Комсомольская 16 (жилая часть) | 0,181 | 0,000 | 1,199 | 1,380 |
|  | Итог ЖФ без Аренды | 111,016 | 0,000 | 46,731 | 157,747 |
| 11 | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская 11- 2 | 0,004 | 0,000 | 0,002 | 0,006 |
| 12 | ООО "Строительная фирма "Новэк" |  |  |  |  |
|  | Героев 6 кв.48 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
|  | Строителей 28 кв.35 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,004 |
|  | В.Набережная 18 кв.36 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,004 |
|  | Ленина 55 кв.12 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
|  | Ленина 49 кв.2 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,003 |
|  | Ленина 55 кв.32 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | 0,005 |
|  | Ленина 28 кв.79 | 0,006 | 0,000 | 0,002 | 0,008 |
| 13 | АО "Севзапмонтажавтоматика" |  |  |  |  |
|  | Энергетиков 6 кв.1 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,008 |
|  | Мира 16-21 | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Нефтехимиков 3- 89 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,008 |
|  | Восточная 4 кв.2 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,004 |
|  | Восточная 4 кв.58 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,005 |
|  | Восточная 4 кв.60 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,003 |
|  | Восточная 4 кв.91 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,005 |
|  | Восточная 4 кв.137 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,005 |
| 14 | АО "СПИК СЗМА" |  |  |  |  |
|  | Нефтехимиков 23-12/общежитие/ | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Ленина 35-62 /общежитие/ | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Ленинградская 7-14/общежитие/ | 0,004 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  | Мира 6-26/общежитие/ | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,004 |
| 15 | ООО "Наука" |  |  |  |  |
|  | Мира 14 кв.68 | 0,005 | 0,000 | 0,002 | 0,007 |
|  | Энергетиков 1, кв.100 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | 0,005 |
| 16 | АО "Электромонтаж-сервис" |  |  |  |  |
|  | Ленина 49-21 | 0,005 | 0,000 | 0,002 | 0,007 |
|  | Ленина 59-16,50 | 0,012 | 0,000 | 0,008 | 0,020 |
|  | Б.Плавницкий 12-24 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,004 |
| 17 | ГАУЗ ЛО "Киришская СП" |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный 26-47а | 0,005 | 0,000 | 0,003 | 0,008 |
|  | Итог ЖФ по Аренде | 0,106 | 0,000 | 0,052 | 0,158 |
|  | Общий Итог по группе "Население" | 111,122 | 0,000 | 46,783 | 157,905 |

Таблица 34 - Расчетные тепловые нагрузки группы потребителей (категория – бюджетные потребители)

| № п/п | Наименование потребителя и объектов потребления т/эн | Нагрузка Отопления (Гк/час) | Нагрузка Вентиляции (Гк/час) | Нагрузка ГВС средняя (Гк/час) | Общая Нагрузка: Отопл, Вентил и ГВС (Гк/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО ТУ Роспотребнадзор по Ленинградской области в Киришском районе |  |  |  |  |
|  | Административное здание ул.Советская, д.6 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0119 |
|  | Гараж | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
| 2 | ОМВД по Киришскому району ЛО |  |  |  |  |
|  | Здание ОМВД пр.Победы,10 | 0,1380 | 0,0000 | 0,0350 | 0,1730 |
|  | Здание пр.Победы,12 (1 и 2 этажи) | 0,0460 | 0,0000 | 0,0145 | 0,0605 |
|  | Гаражи ГИБДД пр.Победы,12 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 |
|  | Гараж на 3 а/м пр.Победы,12 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 |
|  | пр.Победы, д.10 (бывшая пл-дь УФМС) | 0,0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0250 |
|  | ОМВД пр.Победы 5 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0038 | 0,0158 |
|  | ОППН ОВД пр.Ленина 4 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0134 |
|  | пр.Победы, д.5 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0301 |
|  | ул.Комсомольская, д.8а | 0,0520 | 0,0000 | 0,0036 | 0,0556 |
| 3 | Администрация МО Киришский муниципальный р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | Архивный отдел, ул.Декабристов Бестужевых 9 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0210 |
|  | ул.Советская, д.18 | 0,0470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0470 |
|  | ул. Советская, д.21 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0124 |
| 4 | МАУДО "Киришская детская школа искусств" |  |  |  |  |
|  | Здание школы пр.Ленина,7, корп.1 | 0,2840 | 0,4590 | 0,1534 | 0,8964 |
| 5 | ГАОУ СПО ЛО "КиПТ" |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.6-зд.блока теорет. и производ. Занятий | 0,4600 | 0,0000 | 0,0941 | 0,5541 |
|  | Учебный корпус N 2 пр.Победы, д.1 | 0,1710 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1710 |
|  | Здание производственного корпуса пр.Победы, д.1 | 0,1110 | 0,0000 | 0,0171 | 0,1281 |
|  | Здание учебно-производственное пр.Победы, д.1 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1620 |
|  | Культурно -бытовой корпус пр.Победы, д.1 | 0,1730 | 0,0000 | 0,0621 | 0,2351 |
|  | Гаражи пр.Победы, д.1 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
| 6 | МАУДО "МУК" |  |  |  |  |
|  | Здание школы пл.60-летия Октября, д.1 | 0,2870 | 0,0000 | 0,0957 | 0,3827 |
| 7 | УФССП России по Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина 50 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0450 |
| 8 | Главное Управление МЧС России по ЛО |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Победы, 14 | 0,1150 | 0,0000 | 0,0221 | 0,1371 |
|  | г.Кириши, пожарное депо | 0,0850 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0990 |
|  | Гаражи | 0,0140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 |
|  | г.Кириши, гараж-стоянка, пр.Победы, д.14 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 |
|  | г.Кириши,ул. Волховская набережная, д.5 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
| 9 | МАУ "Молодежно- досуговый центр "Восход" |  |  |  |  |
|  | ул. Мира, д.15 | 0,0430 | 0,0720 | 0,0000 | 0,1150 |
| 10 | ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.4 Главный корпус,лит. А, А1 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0958 | 0,5278 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус инфекционного отделения,лит.Д | 0,0870 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0990 |
|  | ул.Советская, д.4 Склады+ мастерские | 0,0340 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0386 |
|  | ул.Советская, д.4 Гаражи у ПАО | 0,0600 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0652 |
|  | ул.Советская, д.4, Акушерско-генекологический корпус,лит.Б | 0,1850 | 0,0000 | 0,0245 | 0,2095 |
|  | бул.Молодежный,д.6. Здание поликлиники (взрослой) | 0,3040 | 0,1560 | 0,0807 | 0,5407 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус 2,лит.А2 (бывшая детская поликлиника) | 0,1110 | 0,0000 | 0,0006 | 0,1116 |
|  | ул.Советская, д.4 , Объект гражданской обороны ( ГО) | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
|  | ул.Советская,д.4, Прачечная | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 |
|  | ул.Советская, д.4 Здание комбината питания ,лит.3 | 0,0520 | 0,0000 | 0,2790 | 0,3310 |
|  | ул.Советская,д.4, Корпус аптеки и центральной стерилизационной,лит В | 0,0340 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0459 |
|  | ул.Советская, д.4, Гаражи у хоз.блока | 0,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 |
|  | пр.Героев, д.36 ДКБ блок "Б" ОСМП | 0,1920 | 0,0000 | 0,0100 | 0,2020 |
|  | ,пр.Героев,д.36 ДКБ блок "А" | 0,3950 | 0,0000 | 0,0320 | 0,4270 |
| 11 | Муниципальное предприятие "Информационный центр "Кириши" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев, д.13 ( редакция ) | 0,0510 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0579 |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Советская, д.4 ПАО | 0,0130 | 0,0000 | 0,0113 | 0,0243 |
| 13 | ФГБУ" Северо-Западное УГМС" |  |  |  |  |
|  | Здание лаборатории В.Набережная,17 | 0,0930 | 0,0000 | 0,0188 | 0,1118 |
| 14 | Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт- Петербурге и Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Административное здание ул.Советская, д.6 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0228 | 0,0728 |
|  | Гараж | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
| 15 | ОВО по Киришскому району ЛО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб и ЛО" |  |  |  |  |
|  | Административное здание пр.Победы 12-а | 0,0620 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0640 |
|  | Здание ПТО пр.Победы 12а | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 |
|  | Гаражи пр.Победы 12а | 0,0550 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0620 |
|  | Административное здание пр.Победы 12, 3-й этаж | 0,0230 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0290 |
| 16 | ГБПОУ Центр НПМР ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.60-летия Октября, д.1(мед.колледж г.Кириши) | 0,0710 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0835 |
| 17 | МКУ "Спорт и молодость " |  |  |  |  |
|  | Стадион "Энергетик" | 0,0170 | 0,0000 | 0,0216 | 0,0386 |
| 18 | МУ "КРУ" |  |  |  |  |
|  | Гараж ( в р-не треста №46 ) | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 |
|  | Гараж (в районе СЭС ) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 19 | ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный, д.14 | 0,2130 | 0,0000 | 0,0338 | 0,2468 |
|  | ул.В.Набережная , д.22 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0083 | 0,0443 |
| 20 | МУ "Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  |  |
|  | Здание спасательной станции | 0,1020 | 0,0000 | 0,0074 | 0,1094 |
| 21 | МАУ "Спорт и молодость" |  |  |  |  |
|  | Здание трибуны с подтрибунными помещениями стадиона (ОТКЛ) | 0,0620 | 0,1890 | 0,0760 | 0,3270 |
| 22 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №7" |  |  |  |  |
|  | Школа N7 Б.Молодежный,30 | 0,7910 | 0,0000 | 0,0997 | 0,8907 |
| 23 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №8" |  |  |  |  |
|  | Школа №8 ул.Д.Бестужевых,15 | 0,3590 | 0,0000 | 0,1436 | 0,5026 |
|  | Здание теплицы ул.Д.Бестужевых, д.15 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришский лицей" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков, д.29 ( лицей ) | 0,4220 | 0,2880 | 0,1135 | 0,8235 |
| 25 | МДОУ " Детский сад № 23 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N23 ул.Энергетиков,13-а | 0,2130 | 0,0310 | 0,3096 | 0,5536 |
| 26 | МДОУ "Детский сад №17 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N17 пр.Героев,5-а | 0,2080 | 0,0000 | 0,0718 | 0,2798 |
| 27 | МОУ "Киришская средняя школа №1 С.Н.Ульянова" |  |  |  |  |
|  | Школа №1 ул.Пионерская,6 | 0,3580 | 0,0000 | 0,0975 | 0,4555 |
| 28 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №3" |  |  |  |  |
|  | Школа N3 пр.Ленина,1 | 0,3720 | 0,0000 | 0,0746 | 0,4466 |
| 29 | МОУ "Гимназия" г.Кириши |  |  |  |  |
|  | Школа N4 В.Набережная,10 | 0,2850 | 0,0000 | 0,0892 | 0,3742 |
| 30 | МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н.Маклаковой" |  |  |  |  |
|  | ДДЮТ ул.В.Набережная,9 | 0,3950 | 0,0340 | 0,1071 | 0,5361 |
|  | Хоз.двор ДДЮТ Гараж | 0,0340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0340 |
|  | Хоз.двор ДДЮТ . Учебные классы | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 |
|  | Хоз.двор СТО | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 |
| 31 | МДОУ " Детский сад №24 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N24 Б.Молодежный, 17 | 0,2210 | 0,0000 | 0,3116 | 0,5326 |
| 32 | МДОУ "Детский сад №25 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N25 , пр.Ленина, 32 | 0,2350 | 0,0000 | 0,1182 | 0,3532 |
| 33 | МДОУ " Детский сад №27 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №27 ул.Д.Бестужевых, 13 | 0,2080 | 0,0400 | 0,3055 | 0,5535 |
| 34 | МДОУ " ЦДО "РостОК " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №3, ул.Комсомольская, д.12 | 0,1490 | 0,0300 | 0,1140 | 0,2930 |
|  | г.Кириши,, ул.Комсомольская, 4 | 0,2000 | 0,0000 | 0,1097 | 0,3097 |
| 35 | МАДОУ "Детский сад №29 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №29 ул. Энергетиков, д.16а | 0,2080 | 0,0810 | 0,0674 | 0,3564 |
| 36 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №6" |  |  |  |  |
|  | Школа N6 ул.Строителей,12 | 0,4660 | 0,0000 | 0,1295 | 0,5955 |
| 37 | МАДОУ "Детский сад №6 " |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул. В.Набережная,16 | 0,1600 | 0,0560 | 0,1666 | 0,3826 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,19,корп.1 | 0,1090 | 0,0740 | 0,1179 | 0,3009 |
| 3 | г.Кириши.ул.Советская, д.29,корпус 2 | 0,0350 | 0,0000 | 0,0656 | 0,1006 |
| 38 | МДОУ "Детский сад №22" |  |  |  |  |
|  | Детский сад N22 пр.Ленина,31 | 0,2200 | 0,0000 | 0,5221 | 0,7421 |
| 39 | МОУ "Киришская средняя общеобразовательная школа №2" |  |  |  |  |
|  | ул.Комсомольская,д.5 Школа №2 | 0,4420 | 0,0000 | 0,1256 | 0,5676 |
| 40 | МДОУ "Детский сад № 21общеразвивающего вида" |  |  |  |  |
|  | Детский сад N21 пер.Школьный,2 | 0,2240 | 0,0000 | 0,0836 | 0,3076 |
| 41 | МДОУ "Детский сад №28 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №28, пр.Ленина, д.54 | 0,2430 | 0,0000 | 0,3738 | 0,6168 |
| 42 | ГБОУ ЛО "Киришская школа-интернат" |  |  |  |  |
|  | ул. Б.Молодежный, д.25 ( школа-интернат) | 0,1450 | 0,0000 | 0,0176 | 0,1626 |
|  | ул. Б.Молодежный, д.25 ( мастерские) | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0480 |
|  | ул.Б.Молодежный, 25 (склад-гараж) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 43 | МДОУ "Детский сад №1 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад N 1 ул.Пионерская, 5-а | 0,1170 | 0,0500 | 0,0748 | 0,2418 |
| 44 | МАДОУ" "Детский сад №16" |  |  |  |  |
|  | Детский сад № 16 , ул.Ленинградская, д.7а | 0,1380 | 0,0560 | 0,0685 | 0,2625 |
| 45 | МДОУ "Детский сад №19 " |  |  |  |  |
|  | Детский сад №19 ул.Строителей, д.22а | 0,1520 | 0,0300 | 0,3945 | 0,5765 |
|  | Пристройка | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| 46 | МДОУ " Детский сад №26 " |  |  |  |  |
|  | ул.Д/Бестужевых, д.12 | 0,1210 | 0,1880 | 0,1099 | 0,4189 |
| 47 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Комсомольская, д.8,помещ.1н | 0,0250 | 0,0000 | 0,0241 | 0,0491 |
| 48 | МКУ "ЦАХО" |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.20 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0064 | 0,2344 |
|  | Гаражи ( б-р Молодежный, д.2 ) | 0,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 |
| 49 | Комитет по образованию Киришского МР ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб.,26 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0652 |
| 50 | ГБУ ЛО "ЦОПВВС" |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.17 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0144 |
| 51 | ГУ- Ленинград.регионал.отд. Фонда социального страхования РФ |  |  |  |  |
|  | Б.Молодежный 18 ( офис ) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0067 |
| 52 | Северо-Западное управление Ростехнадзора |  |  |  |  |
|  | ул.Нефтехимиков,д.21 (офис ) | 0,0060 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0067 |
| 54 | ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения " |  |  |  |  |
|  | пр. Ленина, 42 (офис ) | 0,0180 | 0,0000 | 0,0038 | 0,0218 |
|  | пр.Ленина, д.40 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0082 |
| 55 | МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района"" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев,10 /городской детский филиал/ | 0,0330 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0344 |
|  | пр.Героев,28 /городской детский филиал/ | 0,0270 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0282 |
|  | ул.Советская,31 / городская библиотека/ | 0,1030 | 0,0000 | 0,0067 | 0,1097 |
|  | ул. В/Набережная,д.18 / картинная галерея / | 0,0170 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0177 |
|  | ул.Строителей, д.26 ( библиотека ) | 0,0570 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0596 |
| 56 | Главное управление Росгвардии по г.СПб и ЛО |  |  |  |  |
|  | г.Кириши ,пр.Ленина, д.41,вх.4 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
| 57 | МКУ "КРУ" |  |  |  |  |
|  | пр.Героев, д. 12. Офис. | 0,0070 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0087 |
|  | паталого-анатомический корпус, ул.Советская 4 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0059 |
| 58 | ГКУ ЦЗН ЛО |  |  |  |  |
|  | Центр занятости ул.Комсомольская 10. | 0,0270 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0344 |
| 59 | ГБУ ЛО "МФЦ" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская обл.,г.Кириши, ул.Комсомольская, д.2,пом.1Н | 0,0240 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0251 |
| 60 | ГБУ ЛО"СББЖ Волх. и Кириш.районов" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков д.7 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0079 |
| 61 | МАНО "Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пер.Школьный, д.3 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0561 |
| 62 | Прокуратура Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | пр.Победы ,д.10 ( прокуратура ) | 0,0180 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0230 |
| 63 | Администрация муниципального образования Киришский муницип. р-н Лен.обл. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина д.21, ЗАГС | 0,0340 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0347 |
| 64 | Управление Судебного департамента в Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Киришский городской суд пр.Победы,10 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0091 | 0,0631 |
| 65 | Управление ФСБ РФ по С.-Петербургу и Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Помещение Киришского подразделения ФСБ пр. Победы, 10 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0097 |
| 66 | УФНС России по Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Комсомольская,д.8,пом.1н | 0,0250 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0315 |
| 67 | МАУДО "Киришская ДЮСШ" |  |  |  |  |
|  | ул.Строителей, д.10 /детская спортивная школа/ | 0,0700 | 0,1000 | 0,0810 | 0,2510 |
| 68 | МАУ "Спорт и молодость" |  |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков, д.21 клуб "Спутник" | 0,0100 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0127 |
|  | ул.Энергетиков, д.23 клуб "Ровесник" | 0,0070 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0097 |
|  | пр.Ленина, д.17а клуб "Дружба" | 0,0070 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0097 |
|  | ул.Комсомольская, д.8 клуб "Огонек" | 0,0150 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0177 |
|  | ул.Строителей, д.10 клуб "Витязь" | 0,0190 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0217 |
|  | Бульвар Молодежный, д.34 клуб "Радуга" | 0,0060 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0087 |
|  | Д.Бестужевых , д.3 кв.81 клуб "Юность" | 0,0060 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0087 |
|  | ул. Пионерская, д.13 кв.61, 62 клуб "Патриот" | 0,0130 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0181 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.8 клуб "Радуга" | 0,0040 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0067 |
|  | ул.Волховская набережная, д.18 клуб "Мисоги" | 0,0220 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0271 |
|  | пр.Ленина, д.15 (офис) | 0,0100 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0127 |
|  | ул.Советская, д.15 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0047 |
| 69 | ЛОГП "Киришская СП" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, б-р Молодежный. д.26 кв.47а | 0,0050 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0074 |
| 70 | ГБУК ЛО "Музейное агентство" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина д.42 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0721 |
| 71 | ГБУ ЛО "МФЦ" |  |  |  |  |
|  | Ленинградская обл.,г.Кириши,ул.Строителей, д.2 | 0,0300 | 0,0170 | 0,0013 | 0,0483 |
| 73 | МАУ "МДЦ "Восход" |  |  |  |  |
|  | г. Кириши, пр.Победы, д.3 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0301 |
|  | г.Кириши, пр.Победы, д.7 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0091 |
| 75 | Администрация МО Киришский муниципальный р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | пер.Школьный, д.1 вх.2 (свобод.пл) | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
|  | ул.Строителей, д.2 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 |
|  | пр.Героев, д.23 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 |
|  | пр.Ленина, д.17 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 |
|  | пр.Героев, д.7 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
|  | ул.Мира, д.10 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,0020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0020 |
|  | пер.Школьный, д.3 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0189 |
| 76 | Контрольно-счетная палата МО Киришский муниц. р-н ЛО |  |  |  |  |
|  | Б- р Молодежный, д.8 (офис) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0062 |
| 77 | Администрация МО Киришский муниципальный район Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.15 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0033 | 0,0123 |
| 78 | ОО ВВТ МО "Киришский муниципальный район" ЛО |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб.,д. 30 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0094 |
|  | Всего по гр. "Бюджет.организации" | 13,8843 | 1,9510 | 5,9527 | 21,7880 |

Таблица 36 - Расчетные тепловые нагрузки группы потребителей (категория – прочие потребители)

| № п/п | Наименование потребителя и объектов потребления т/эн | Нагрузка Отопления (Гк/час) | Нагрузка Вентиляции (Гк/час) | Нагрузка ГВС средняя (Гк/час) | Общая Нагрузка: Отопл, Вентил и ГВС (Гк/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ПКС" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков, д.38а | 0,037 | 0 | 0,02595 | 0,06295 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Алиев С.А. |  |  |  |  |
|  | ул.Строителей,18а / пункт ремонта обуви / | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
|  | Административное здание, пл-дь Бровко | 1 | 1,17 | 0,067 | 2,237 |
|  | ул. Советская, д.7 (здравпункт №1) | 0,023 | 0 | 0,00496 | 0,02796 |
|  | ул. Бульвар Молодежный ,д.1 ( Совет ветеранов ) | 0,006 | 0 | 0,01079 | 0,01679 |
|  | пр. Героев д.26 (ДНД) | 0,007 | 0 | 0,01295 | 0,01995 |
|  | г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.8а (администр. здание) | 0,106 | 0,009 | 0,065 | 0,18 |
|  | Производственная база №1, ул.Энергетиков 2 | 0,26 | 0,37 | 0,09 | 0,72 |
|  | пер.Школьный, д.3 ( ресторан "Белград" ) | 0,058 | 0 | 0,05382 | 0,11182 |
|  | Здание ул.Мира,1-а | 0,09 | 0 | 0,00016 | 0,09016 |
|  | Гостиница для спортсменов, ул.Романтиков,д.2 | 0,135 | 0,223 | 0,14 | 0,498 |
|  | Дворец Культуры ул.Советская, 16 | 0,377 | 1,027 | 0,10388 | 1,50788 |
|  | ул.Мира.д.3а (мастерские) | 0,025 | 0 | 0,00889 | 0,03389 |
|  | пр.Победы ,6 Стоянка легковых автомобилей и пом.2 эт.адм. Корпуса | 0,5 | 0,74 | 0,02193 | 1,26193 |
|  | пр.Ленина 22 /"Юность"/ гаражи | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
|  | Главный корпус ул.Строителей, д.5 | 0,334 | 0,172 | 0,106 | 0,612 |
|  | Ангар (произв. База №1).ул.Энергетиков, д.2 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
|  | Гаражи, хоз. блок ул.Строителей, д.5 | 0,104 | 0 | 0,036 | 0,14 |
|  | Котельная ул.Строителей, д.5 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
|  | Плавательный бассейн ул.Строителей, д.5 | 0,5 | 1,778 | 0,344 | 2,622 |
|  | пр.Ленина,46 (клуб "Ассоль") | 0,03 | 0 | 0,02251 | 0,05251 |
|  | ул. Ленина,16 (шахматный клуб "Гамбит" ) | 0,017 | 0 | 0,00588 | 0,02288 |
| 3 | ООО "КИНЕФ" |  |  |  | 0 |
|  | .г.Кириши, ул.Восточная (торговый центр) | 0,012 | 0,195 | 0,135 | 0,342 |
| 4 | ООО "Эвентус" |  |  |  | 0 |
| 5 | АО "ГСК "Югория" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.56 | 0,018 | 0 | 0,006 | 0,024 |
|  | ул.Волховская наб.,д.50 (встроенное помещение) |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.50 (встроенное помещение) | 0,166 | 0 | 0 | 0,166 |
|  | ул.Волховская наб.,д.48 (встроенные помещения) | 0,039 | 0 | 0,001 | 0,04 |
|  | ул.Волховская наб.,д.44 (встроенные пом.) | 0,049 | 0 | 0,016 | 0,065 |
|  | ул.Волховская наб.,д.44 (автостоянка) | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 |
| 6 | УК "Козерог" |  |  |  | 0 |
| 73 | УК "Козерог" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб.,д.48, кв.169 с паркингом | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
|  | ул.Волховская наб.,д.46 (встроенное помещение) | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 |
|  | г.Кириши.пр.Победы, д.10а, корп.А | 0,127 | 0 | 0,02 | 0,147 |
| 7 | ООО "СтройКом" |  |  |  | 0 |
| 8 | ООО "Киришский ДСК" |  |  |  | 0 |
|  | Ж/дом поз.1 в м-не молоэтажной застройки в г.Кириши | 0,076 | 0 | 0,01 | 0,086 |
|  | г.Кириши,пр.Победы,д.11(магазин-склад строительных товаров) | 0,114 | 0,273 | 0 | 0,387 |
| 9 | ООО "Якорь" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши ,ул.Волховская наб.,д.52 (встр.помещ.) | 0,231 | 0 | 0,006 | 0,237 |
| 10 | УК "Козерог" |  |  |  | 0 |
| 11 | Граждани н Румянцнв И.Л. |  |  |  | 0 |
|  | Частные гаражи в р-не ГИБДД ( 12 боксов ) | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 12 | ОАО " Строймонтажсервис " |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание пр. Героев,16 | 0,264 | 0 | 0 | 0,264 |
| 13 | МП "УВКХ" |  |  |  | 0 |
|  | Производственная база ВОС (г.Кириши,Волховская ,д.60) | 0,112 | 0 | 0,139 | 0,251 |
|  | Механическая мастерская (дизельная) (г.Кириши,Волховская наб..д.60) | 0,083 | 0 | 0,00444 | 0,08744 |
|  | Станция очистки воды водопроводных очистн. сооруж.(г.Кириши.Волховсуая наб.,д.60) | 0,15 | 0 | 0,12 | 0,27 |
|  | Здание проходной (г.Кириши.Волховская наб.,д.600 | 0,024 | 0 | 0,00135 | 0,02535 |
|  | Ремонтно-бытовые помещения службы ОГЭ (г.Кириши,Волховская наб.,д.60) | 0,036 | 0 | 0,0018 | 0,0378 |
|  | Блок фильтров и отстойников, склад мокрого хранения реагентов (г.Кириши,Волх.наб.60) | 0,314 | 0 | 0,01512 | 0,32912 |
|  | Насосная станция П в/п 9г.Кириши,Волховская наб..д.60) | 0,1 | 0 | 0,0018 | 0,1018 |
|  | Бытовые помещения для слесарей АВР (г.Кириши,ул.Ленинградская, д.2) | 0,26 | 0 | 0,00529 | 0,26529 |
|  | Хлораторная со складом хлора (г.Кириши,Волховская наб.,д.60) | 0,004 | 0 | 0,0018 | 0,0058 |
|  | Гаражи (г.Кириши,Волховская наб.д.60) | 0,101 | 0 | 0,00444 | 0,10544 |
|  | Насосная станция возврата промывных вод (г.Кириши,Волховская наб.,д.60) | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | Душевая ОРЦ 9г.Кириши,Волховская наб.,д.60) | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
|  | Насосная станция по перекачке ливневых вод (г.Кириши,Волховская наб.,д.60) | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | Водопроводно-насосная станция .Энергетиков,д.60 (г.Кириши,кул.Энергетиков, д.60) | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | Здание водонапорной станции (г.Кириши ( ул.Строителей ,район д..40) | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | г.Кириши,ул.Нефтехимиков, д.2а | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 |
| 14 | ИП Хаустова Л.Ю. |  |  |  |  |
| 15 | ЛОГП "Киришская стоматологическая поликлиника" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков 11. | 0,097 | 0,035 | 0,02887 | 0,16087 |
| 16 | ПАО "Ростелеком" |  |  |  | 0 |
|  | Главный корпус Б.Молодежный,2 | 0,372 | 0 | 0,02238 | 0,39438 |
|  | Гараж | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
|  | Г.Кириши, КАС-1, ряд 1, место 15 | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 17 | Гражданка Смирнова А.Ю. |  |  |  | 0 |
|  | Лнинградская обл.,г.Кириши,пр.Победы,д.6,г/л "Дружба-2",КАС-1,гараж №51 | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 |
| 18 | Гражданин Захаров В.А. |  |  |  | 0 |
| 19 | ЗАО "Киришское специализированное управление "Центроспецстрой" |  |  |  | 0 |
|  | Гараж | 0,36 | 0 | 0 | 0,36 |
|  | Административно-бытовой корпус | 0,06 | 0 | 0,02524 | 0,08524 |
| 20 | Индивидуальный предприниматель Авцина Л.И. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.53 | 0,026 | 0 | 0,00495 | 0,03095 |
|  | пр.Ленина, д.38 | 0 | 0 | 0,00174 | 0,00174 |
|  | г.Кириши, ул.Энергетиков, д.37 | 0,166 | 0,19 | 0,064 | 0,42 |
| 21 | Глава крест.(ферм.) хоз-ва Москвин А.А. |  |  |  | 0 |
| 22 | ГБОУ СПО ЛО "КиПТ" Арендаторы |  |  |  | 0 |
|  | Фирма "Технотрек" ул.Ленинградская, д.6 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | Гаражи | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
|  | Пристройка к мастерским Победы, д.1 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | ул.Ленинградская, д.6 свобонная площадь) | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "БОНАС" |  |  |  | 0 |
|  | Дом быта, пр.Ленина,45 | 0,279 | 0,548 | 0,065 | 0,892 |
|  | Магазин ритуальных принадлежностей, ул.Советская,2 | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
|  | Гараж /р-он химчистки/ | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
|  | Мебельный цех | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 24 | МП " Киришские бани" |  |  |  | 0 |
|  | Баня №1 ул.Нефтехимиков,27 | 0,212 | 0 | 1,8 | 2,012 |
|  | г.Кириши, пр.Победы, д.1 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 25 | ГАПОУ ЛО "Киришский политех. техникум" |  |  |  | 0 |
| 26 | ООО "Киришская ПМК-19" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб.,д.7 | 0,058 | 0 | 0,035 | 0,093 |
|  | ул. Волховская наб,д.38а | 0,01 | 0 | 0,00405 | 0,01405 |
| 27 | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание | 0,075 | 0 | 0,00817 | 0,08317 |
|  | Здание Киришского участка | 0,035 | 0 | 0,00105 | 0,03605 |
|  | Гаражи Киришского участка | 0,048 | 0 | 0,00742 | 0,05542 |
|  | Гараж на 10 а/м | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 |
| 28 | МАУ "Ледовая арена "Кириши" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Нефтехимиков (крытый каток) | 0,135 | 0,291 | 0,066 | 0,492 |
|  | г.Кириши, ул.Нефтехимиков (крытый каток) снеготаяние | 0,124 | 0 | 0 | 0,124 |
|  | ул.Волховская наб., д.34а (торговый павильон) | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
| 29 | ИП Ильина С.Н. |  |  |  |  |
| 30 | Гражданин Кузьмичев А.И. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи №№ 1, 2, 3, 4, 17 в р-не СТО | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
|  | Гараж №126 в р-не СТО | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 31 | АО "НПФ "Октант" |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание / ул.Д/Бестужевых, д.8 / | 0,056 | 0 | 0,0138 | 0,0698 |
|  | Административное здание ул.Ленинградская,12 | 0,177 | 0 | 0,0181 | 0,1951 |
|  | Контора СУ-101 Ленинградская, д.14 | 0,116 | 0 | 0 | 0,116 |
|  | Механические мастерские | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
|  | Гараж легковых автомобилей | 0,045 | 0 | 0,00744 | 0,05244 |
|  | Административное здание ул.Пионерская,10 ( бывш.д/с) | 0,172 | 0 | 0,112 | 0,284 |
|  | Мастерские ОГМ (служебные гаражи) | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 |
| 32 | АО "Строительный трест №46" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Нефтехимиков, д.2 | 0,131 | 0,111 | 0,0152 | 0,2572 |
| 33 | Гражданин Смирнов А.Г. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи ( р-н ГАИ ) | 0,0026 | 0 | 0 | 0,0026 |
| 34 | Гражданка Кузнецова Т.Н. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Пионерская, д.12 | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 |
| 35 | ИП Желясков Д.К. |  |  |  | 0 |
| 36 | ООО "КПАП" |  |  |  | 0 |
|  | Здание диспетчерско-бытового корпуса | 0,109 | 0,016 | 0,02889 | 0,15389 |
|  | Механизированная мойка | 0,076 | 0 | 0,00686 | 0,08286 |
|  | Здание закрытой стоянки | 0,077 | 0,401 | 0,00122 | 0,47922 |
|  | Здание малярного цеха | 0,113 | 0 | 0,00183 | 0,11483 |
|  | Здание контрольно-пропускного пункта | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
|  | Здание блока 4-х цехов | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
|  | Административное здание | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
|  | Здание -ангар | 0,121 | 0 | 0 | 0,121 |
|  | Вагон типа ПДУ | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | Здание пропускного пункта со смотровой ямой | 0,058 | 0 | 0,001 | 0,059 |
| 37 | МП "Издательский дом "Кириши" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.13 (производственное здание) | 0,132 | 0 | 0,00576 | 0,13776 |
| 38 | ООО " Трейд компани " |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.27 | 0,136 | 0 | 0,01648 | 0,15248 |
|  | ул. Строителей, д.11 ( магазин "Уют" ) | 0,089 | 0 | 0,0064 | 0,0954 |
| 39 | Гражданин Дроздов С.А. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж ул.Пионерская, 3а | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 40 | ООО "КИНЭКСстройсервис" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.26а | 0,086 | 0 | 0,04405 | 0,13005 |
| 41 | Гражданин Игнатьев В.П. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражные боксы №№ 5, 6 в р-не Горгаза - РЭС | 0,016 | 0 | 0,00515 | 0,02115 |
| 42 | ООО "Строй -Инвест" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Романтиков, д.4 (торговый центр) корпус 1 | 0,336 | 0,426 | 0,025 | 0,787 |
|  | ул.Романтиков, д.4 корпус 2 | 0,048 | 0,042 | 0,009 | 0,099 |
|  | ул.Романтиков, д.4 корпус 3 | 0,035 | 0,054 | 0,069 | 0,158 |
|  | Бассейн | 0,035 | 0 | 0,447 | 0,482 |
|  | г.Кириши,ул.Советская,д.10.вх.1 | 0,043 | 0 | 0,01395 | 0,05695 |
| 44 | ИП Миловидов Д.М. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, гаражи №11,12 ул.Советская,11а | 0,013 | 0 | 0,00113 | 0,01413 |
| 45 | Гражданин Матвеев Э.В. |  |  |  | 0 |
| 46 | Гражданин Ильин Олег Павлович |  |  |  | 0 |
|  | ул.Комсомольская 16 "б" ( склад) | 0,004 | 0 | 0,00429 | 0,00829 |
|  | ул.Комсомольская 16 "а"(офис) | 0,014 | 0 | 0,015 | 0,029 |
|  | Гараж ул.Комсомольская, д.16а | 0,015 | 0 | 0,00199 | 0,01699 |
|  | г.Кириши, ул.Строителей, д.4а | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 47 | Гражданин Гуреев К.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.8 | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
| 48 | Гражданин Бундин А.Н. |  |  |  | 0 |
| 49 | ООО " Юниор " |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание ш.Энтузиастов, 6 | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,д.57 | 0,026 | 0 | 0,01276 | 0,03876 |
| 50 | ООО "Дедал-Строй" |  |  |  | 0 |
| 51 | ООО "Завод "Призма" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы, д.20 (администр.здание, СТО автомобилей) | 0,041 | 0,085 | 0 | 0,126 |
|  | г.Кириши, пр.Героев, д.11 | 0,447 | 0,333 | 0,012 | 0,792 |
| 53 | ИП Новикова С.А. |  |  |  | 0 |
| 52 | Гражданин Болотов Андрей Дмитриевич |  |  |  | 0 |
|  | Гараж ( р-н Новоладожских эл.сетей) | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 54 | ООО "Город-САД" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.33а | 0,035 | 0,091 | 0,036 | 0,162 |
| 55 | Публичное акционерное общество "Сбербанк " |  |  |  | 0 |
|  | Офис Киришского отделения, ул.Комсомольская, 6 | 0,018 | 0 | 0,00714 | 0,02514 |
| 56 | Предприниматель Ефимов О.Г. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков. м-н "Березки" /универсальный магазин/ | 0,057 | 0,095 | 0,026 | 0,178 |
| 57 | Гражданка Федяева Г.В. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж ш.Энтузиастов, р-н Горгаза-РЭС | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 58 | Индивидуальный предприниматель Гнидин А.С. |  |  |  | 0 |
|  | Торговый дом ул.Героев, д.14а | 0,0631 | 0,1751 | 0,056 | 0,2942 |
|  | Магазин, ул.Нефтехимиков,22а | 0,027 | 0 | 0,00582 | 0,03282 |
| 59 | ЛОГП "Киришская стоматологическая поликлиника" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.11 | 0,042 | 0,014 | 0,0124 | 0,0684 |
| 60 | Индивидуальный предприниматель Целовальников И.В. |  |  |  | 0 |
|  | магазин, м-н 6, ул.Нефтехимиков | 0,039 | 0,039 | 0,001 | 0,079 |
|  | ул.Строителей, д.52 (здание храма) г.Кириши | 0,085 | 0,057 | 0 | 0,142 |
| 61 | ПМРО прихода храма Рожд.Пресвят.Богор.Тихвинской Епархии РПЦ |  |  |  | 0 |
| 62 | Индивидуальный предприниматель Оганнисян А.М. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.9а | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 63 | Индивидуальный предприниматель Ефимов О.Г. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.14а | 0,033 | 0 | 0 | 0,033 |
| 64 | ООО "Эвентус" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Героев, д.33 ( ТРК ) | 0,275 | 1,642 | 0 | 1,917 |
| 65 | ООО "Рокировка" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб., д.34 | 0,086 | 0 | 0,005 | 0,091 |
| 66 | Гражданин Соловьев И.Л. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж (р-н СТО) | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 67 | ООО "Китеж" |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи ( р-н треста №46) | 0,055 | 0 | 0,00199 | 0,05699 |
| 68 | Гражданка Шерой Ирина Викторовна |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы, д.6 (маг-н "Автозапчасти") | 0,023 | 0 | 0,0015 | 0,0245 |
|  | г.Кириши,пр.Победы,2 (железнодорожный вокзал) | 0,04 | 0,159 | 0,088 | 0,287 |
| 69 | ОАО "РЖД" |  |  |  | 0 |
| 70 | ООО "Киришская сервисная компания" |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 71 | Индивидуальный предприниматель Спаскова Т.И. |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.60 ( офис ) вход 2 | 0,01 | 0 | 0,0015 | 0,0115 |
|  | пр.Ленина, д.60 (сервисный центр) вход 3 | 0,005 | 0 | 0,00133 | 0,00633 |
|  | пр.Ленина,д.53 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
|  | г.Кириши,пр.Героев, д.16 (пристройка) | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
| 72 | ИП Безруков А.В. |  |  |  | 0 |
| 74 | Индивидуальный предприниматель Полтев В.П. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы, д.6 (маг-н "Автозапчасти") | 0,023 | 0 | 0,0015 | 0,0245 |
|  | Гараж | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 |
|  | СТО пр.Победы, д.6 | 0,0071 | 0 | 0 | 0,0071 |
| 75 | АО "НПФ "Октант" |  |  |  | 0 |
|  | Администативное здание, ш.Энтузиастов, д.6 | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 76 | Общество с ограниченной ответственностью " Аргонавты " |  |  |  | 0 |
|  | Здание автостанции пр.Победы, 16 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 77 | Акционерное общество " ХЭЛП- ОЙЛ " |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание, Мира 13 | 0,057 | 0 | 0,0119 | 0,0689 |
|  | ул.Д.Бестужевых, д.21(лит.Б) | 0,027 | 0 | 0,00143 | 0,02843 |
|  | Главный корпус Б/Молодежный, д.2 | 0,414 | 0 | 0,04071 | 0,45471 |
|  | Гаражи | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 78 | Киришский почтамт |  |  |  | 0 |
| 79 | Гражданин Соловьев Л.И. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы, д.8 (гараж) | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | Административно- бытовой корпус, ш.Энтузиастов, д.2 | 0,055 | 0 | 0,031 | 0,086 |
|  | Гараж | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 80 | ООО "ЭСТУ" |  |  |  | 0 |
|  | Административное здание ул.Ленинградская,8 | 0,072 | 0 | 0,0081 | 0,0801 |
| 81 | ООО "КИТЕЖ" |  |  |  | 0 |
| 82 | Гражданин Безуглов Ю.В. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи № 156, 156а ( р-н ЦСС ) | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | Гараж №156 б, в, г, д ( р-н ЦСС) | 0,017 | 0 | 0,00556 | 0,02256 |
|  | Гаражи №№ 67,68 ( р-н треста №46) | 0,014 | 0 | 0,00141 | 0,01541 |
| 83 | Гражданин Сорокин С.О. |  |  |  | 0 |
|  | Г.Кириши, ул.Пионерская, д.3а, гаражный бокс №6 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 84 | Гражданка Измайлович М.В. |  |  |  | 0 |
| 85 | Индивидуальный предприниматель Васяева Е.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская,9а | 0,029 | 0 | 0,00664 | 0,03564 |
|  | пр.Героев, д.34а (регистрационная палата) | 0,04 | 0 | 0,008 | 0,048 |
|  | ул.Ленина, д.44 (маг-н супермаркет) | 0,237 | 0,353 | 0,053 | 0,643 |
| 86 | Индивидуальный предпринимателю Рожкова А.П. |  |  |  | 0 |
|  | Пункт ТО грузовых автомобилей | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 |
| 87 | Индивидуальный предприниматель Осипов И.Ю. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Романтиков.д.17а ( магазин стройматериалов) | 0,035 | 0 | 0,0014 | 0,0364 |
|  | Ш.Энтузиастов, д.6 Гараж | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 88 | ИП Рожкова А.П. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков,18а | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 89 | ООО "Агроторг" |  |  |  | 0 |
| 90 | Гражданин Варичев В.Г. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи (11 боксов) ГСК "Дружба" в р-не СТО | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 91 | Гражданин Симанов В.С. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж №28 р-н СТО | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
| 92 | ТСЖ "Молодежное" |  |  |  | 0 |
|  | б-р Молодежный, д.4 (Карасев) | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 93 | ОАО "РЖД" |  |  |  | 0 |
|  | ПТО ППС ст.Киришт,, пр.Победы, д.2а | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
|  | Пост БМРЦ ст.Кириши ,пр.Победы, д.2а | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
|  | Дом связи ст.Кириши, пр.Победы, д.4 | 0,107 | 0 | 0 | 0,107 |
|  | Багажное отделение ст.Кириши, пр.Победы,2 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | Вокзал ст.Кириши, пр.Победы, д.2 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
|  | Здание линейного пункта оборотного депо, пр.Победы, д.12 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | г.Кириши,Бизнес-центр,пл.Бровко,зд.2 | 0,231 | 0,085 | 0,014 | 0,33 |
| 94 | ИП Ермин И.В. |  |  |  | 0 |
| 95 | Индивидуальный предприниматель Демченко Н.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.10а (торговый центр) | 0,0341 | 0 | 0 | 0,0341 |
|  | г.Кириши, ул.Романтиков, д.8 (торговый центр "Мандарин") | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 |
|  | Гараж в р-не треста №46 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 96 | Гражданин Морозов А.Л. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж р-н СТО пр.Победы | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 97 | ОАО "Связьтранснефть" |  |  |  | 0 |
| 98 | ООО "ТРАНС-СЕРВИС" |  |  |  | 0 |
|  | Гараж в р-не ГИБДД | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | Гараж в р-не СТО.пр.Победы | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 99 | Гражданин Шиндориков Д.А. |  |  |  | 0 |
| 100 | Гражданин Куксенко С.С. |  |  |  | 0 |
|  | Гараж №113 г.Кириши, пр.Победы | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
|  | Гараж | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
|  | Административное здание.ш.Энтузиастов, д.6 | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 |
| 101 | ИП Орловский С.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Строителей.32а | 0 | 0 | 0,00445 | 0,00445 |
| 102 | ИП Смирнов А.Г. |  |  |  | 0 |
| 103 | АО БАНК "СНГБ" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.47 (офис) | 0,04 | 0,06 | 0,0062 | 0,1062 |
|  | Гараж Г-1 ул.Ленинградская | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
|  | Гараж Г- 2 ул.Ленинградская | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
|  | Гараж Г ул.Ленинградская, д.8 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 104 | Гражданин Фёдоров А.Ю. |  |  |  | 0 |
| 105 | Гражданин Новожилов Г.Б. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи-боксы №63, 64, 65, 66 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 106 | Индивидуальный предприниматель Щепилов А.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Энергетиков, д.62 (магазин) | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 107 | Индивидуальный предприниматель Гуцало А.О. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.7 (магазин) | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,08 |
| 108 | Гражданка Медведева В.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.57 (вход №2) | 0,023 | 0 | 0,00466 | 0,02766 |
| 109 | АО "Компания САВ" |  |  |  | 0 |
|  | Магазин ул.Восточная, д.10 | 0,093 | 0,092 | 0 | 0,185 |
| 110 | Гражданин Бойцов А.В. |  |  |  | 0 |
|  | Гаражи №№ 128, 129, 130, 131, 132 | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 111 | Гражданин Куксенко С.С. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, 31 (встр. помещения) | 0,058 | 0,094 | 0,005 | 0,157 |
|  | г.Кириши,, ул.Энергетиков, д.6а | 0,096 | 0 | 0,015 | 0,111 |
|  | г.Кириши,м-н "Березки-2",ул.Нефтехимиков | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 112 | ИП Мотыка С.Г. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Ленинградская, д.16 | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 113 | ООО "Вертикаль" |  |  |  |  |
|  | ул.Строителей,д.34а | 0 | 0 | 0,00113 | 0,00113 |
| 114 | Глава крест. (ферм.)хоз-ва Кузьмичев А.И. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул.Волховская наб.,д.40 (встроенное помещ.) | 0,157 | 0 | 0,004 | 0,161 |
|  | г.Кириши, ул.Волховская наб.,д.40 (встр.пом.автостоянки) | 0,022 | 0 | 0,005 | 0,027 |
| 115 | УК "Козерог" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.23 | 0,055 | 0 | 0,0119 | 0,0669 |
| 116 | ЛОО КПРФ |  |  |  | 0 |
| 117 | ООО "КНК" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.19 (склад) | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 118 | ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев ,д.1 / косметический салон / | 0,013 | 0 | 0,02569 | 0,03869 |
| 119 | Индивидуальный предприниматель Гашкова Т.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.10,помещ.4н | 0 | 0 | 0,00078 | 0,00078 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.50,пом.2Н | 0,013 | 0 | 0,00113 | 0,01413 |
| 120 | Индивидуальный предприниматель Юлдашев В.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.23 | 0,005 | 0 | 0,00405 | 0,00905 |
| 121 | Общество с ограниченной ответственностью " БОНАС " |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.17 (магазин "Связной") | 0,006 | 0 | 0,00103 | 0,00703 |
|  | ул.Советская,17 ( парикмахерская ) | 0,011 | 0 | 0,00184 | 0,01284 |
| 122 | Индивидуальный предприниматель Хализова Г.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Советская, д.19 , пом.26,28,35,36,37,38,39 | 0,003 | 0 | 0,00094 | 0,00394 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52 пом.58-2Н (маг-н "Пятерочка") | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40,пом.32-Н | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 123 | ООО " Трейд компани " |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,пр. Ленина, д.5 | 0,09 | 0 | 0,00559 | 0,09559 |
|  | г.Кириши, пр. Ленина, д.28 | 0,1 | 0 | 0,00653 | 0,10653 |
|  | г.Кириши, пр. Ленина, д.18 | 0,083 | 0 | 0,00554 | 0,08854 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0 | 0 | 0,00429 | 0,00429 |
|  | ул.Мира, д.17 | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 |
| 124 | АО "Тандер" |  |  |  |  |
|  | ПАО "Банк ВТБ " |  |  |  | 0 |
|  | ул. Советская, д.18 | 0,1 | 0 | 0,00402 | 0,10402 |
| 125 | ООО "Фарм - Сити" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Героев, д.16а (аптека) | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 126 | Гражданка Загрядских Т.П. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.40 (вставка) | 0,007 | 0 | 0,00226 | 0,00926 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.28,помещ.29н | 0,009 | 0 | 0,00405 | 0,01305 |
| 127 | Индивидуальный предприниматель Леонов В.И. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Ленинградская д.1 ( мастерская ) | 0,001 | 0 | 0,00141 | 0,00241 |
|  | г.Кириши,ул.Ленинградская, д.7 | 0,028 | 0 | 0,01395 | 0,04195 |
|  | ИП Николаев И.В. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40.пом.1Н | 0,012 | 0 | 0,00226 | 0,01426 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.5/1Н | 0,005 | 0 | 0,00226 | 0,00726 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.6Н | 0,009 | 0 | 0,00226 | 0,01126 |
|  | г.Кириши,волховская наб.,дом 40,пом.9Н | 0,013 | 0 | 0,00226 | 0,01526 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.15Н | 0,008 | 0 | 0,00226 | 0,01026 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.16/2Н | 0,008 | 0 | 0,00226 | 0,01026 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.20Н | 0,011 | 0 | 0,00226 | 0,01326 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.21Н | 0,009 | 0 | 0,00113 | 0,01013 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.24/1Н | 0,008 | 0 | 0,00113 | 0,00913 |
| 128 | ООО "Строительная компания "Козерог" |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб., д.14 | 0,005 | 0 | 0,00113 | 0,00613 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.13,помещ.10н | 0,006 | 0 | 0,0072 | 0,0132 |
| 129 | ИП Хализова Г.В. |  |  |  |  |
| 130 | ООО " Фармация" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей,д. 30а /аптека N 195/ | 0,013 | 0 | 0,00023 | 0,01323 |
|  | пр.Ленина,40 /аптека N199/ | 0,06 | 0 | 0,00104 | 0,06104 |
| 131 | Открытое акционерное общество "Медтехника- 1" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.13, кв.84 ( магазин ) | 0,002 | 0 | 0,00405 | 0,00605 |
| 132 | Индивидуальный предприниматель Оладова Е.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Советская, д.17,пом.83 | 0,004 | 0 | 0,00113 | 0,00513 |
|  | пр.Ленина, д.12 (парикмахерская) | 0,003 | 0 | 0,00134 | 0,00434 |
| 133 | ИП Сандрюкова Е.В. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,б-р Молодежный, д.13,помещ.1н | 0,0014 | 0 | 0 | 0,0014 |
| 134 | Гражданка Черных М.А. |  |  |  |  |
| 135 | ООО "Киришская Досуговая Компания" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.30.помещ.5н | 0,012 | 0 | 0,01056 | 0,02256 |
|  | г.Кириши.Волховская наб.,д.40.пом.5/2-Н | 0,004 | 0 | 0,00203 | 0,00603 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.40,помещ.41-Н | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 |
| 136 | ИП Рыбакова А.А. |  |  |  |  |
| 137 | ООО "Киришская телесеть" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Д.Бестужевых, д.9 (офис) | 0,007 | 0 | 0,00381 | 0,01081 |
|  | ул.Д/ Бестужевых, д.11 ( офис ) | 0,005 | 0 | 0,00095 | 0,00595 |
| 138 | ООО "Киришская Консалтинговая Компания" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, б-р Молодежный,д.5 | 0,006 | 0 | 0,00095 | 0,00695 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,д.15,помещ.8н | 0,023 | 0 | 0,00505 | 0,02805 |
| 139 | ИП Медведева Е.А. |  |  |  |  |
| 140 | Индивидуальный предприниматель Юлдашев В.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.23 | 0 | 0 | 0,00226 | 0,00226 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.30 | 0,003 | 0 | 0,00429 | 0,00729 |
| 141 | Гражданка Девяткина У.Н. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.3 | 0,01 | 0 | 0,00171 | 0,01171 |
| 142 | НП " Кордон " |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.16 | 0,01 | 0 | 0,00143 | 0,01143 |
|  | г.Кириши, ул.Советская, д.17, пом.3 | 0,0005 | 0 | 0,00022 | 0,00072 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.28,пом.1 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 143 | ИП Соловьева Т.Е. |  |  |  |  |
| 144 | ООО "Торговый центр рабочего снабжения" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.37 | 0,045 | 0 | 0,00653 | 0,05153 |
| 145 | Индивидуальный предприниматель Косточкина И.Е. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Пионерская, д.2,помещ.2н | 0,002 | 0 | 0,0004 | 0,0024 |
| 146 | Предприниматель Попов А.Э. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.17 (магазин "Аскад") | 0 | 0 | 0,00476 | 0,00476 |
|  | ул.Советская, д.17, пом.3 | 0,0005 | 0 | 0,0002 | 0,0007 |
| 147 | Гражданка Терешонок С.М. |  |  |  |  |
| 148 | Индивидуальный предприниматель Парфеева Т.П. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.17,пом.3 | 0,002 | 0 | 0,00081 | 0,00281 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.28,пом.1 | 0,021 | 0 | 0,00664 | 0,02764 |
|  | пр.Победы,д.7 (офис) | 0,005 | 0 | 0,00095 | 0,00595 |
| 149 | Гражданин Шестопалов Р.В. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, б-р Плавницкий, д.28,помещ.1н | 0,007 | 0 | 0,00152 | 0,00852 |
|  | г.Кириши, б-р Плавницкий, д.28 | 0 | 0 | 0,00152 | 0,00152 |
| 150 | ООО "СТОМА-ЛЮКС" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.52,помещ.83/1 | 0,002 | 0 | 0,00087 | 0,00287 |
| 151 | Гражданин П.А. |  |  |  |  |
| 152 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛЕС" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.15 ,кв.90 ( офис ) | 0,004 | 0 | 0,00143 | 0,00543 |
| 153 | ПАО СК "Росгосстрах-" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.21 (офис) | 0,007 | 0 | 0,00666 | 0,01366 |
| 154 | ПАО "Ростелеком" |  |  |  | 0 |
|  | АТС ул.Строителей,38 кв.1,2. | 0,008 | 0 | 0,0015 | 0,0095 |
|  | г.Кириши, пр.Победы, д.7 | 0,003 | 0 | 0,00141 | 0,00441 |
| 155 | МБ АНО "ЦПС" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.30.пом.2н | 0,007 | 0 | 0,00405 | 0,01105 |
|  | пр.Ленина, д.13а (культурно-исторический центр) | 0,011 | 0 | 0,00405 | 0,01505 |
| 156 | Индивидуальный предприниматель Рзаев З.И.Оглы |  |  |  | 0 |
|  | ул.Мира, д.10 | 0,002 | 0 | 0,00113 | 0,00313 |
| 157 | Индивидуальный предприниматель Верхотурова Н.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.17 | 0,03 | 0 | 0,0017 | 0,0317 |
|  | г.Кириши,пр.Героев, д.23 пом.9н | 0,002 | 0 | 0,00126 | 0,00326 |
| 158 | Индивидуальный предприниматель Прокопьева М.Н. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.5 кв.23 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 159 | г.Кириши, ул.Волховская наб.,д.38 | 0,005 | 0 | 0,00502 | 0,01002 |
|  | г.Кириши,ул.Мира, д.10 , вх.3 | 0,014 | 0 | 0,00505 | 0,01905 |
| 160 | ООО " Траст- Авиа " |  |  |  | 0 |
|  | ул.Мира, д.8 ( офис ) | 0,008 | 0 | 0,00143 | 0,00943 |
|  | г.Кириши, ул.Советская,д.12а | 0,007 | 0 | 0,00226 | 0,00926 |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков,19 | 0,01 | 0 | 0,00226 | 0,01226 |
| 161 | Волховское районное потребительское общество |  |  |  | 0 |
|  | ул.Комсомольская, д.14 | 0,001 | 0 | 0,00897 | 0,00997 |
| 162 | Гражданин Пимкин Ю.И. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.29 вход 2 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,006 |
| 163 | Гражданин Саков А.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.2 вх.2 (магазин) | 0,003 | 0 | 0,0015 | 0,0045 |
| 164 | Индивидуальный предприниматель Суханов С.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.28, пом.6 | 0 | 0 | 0,00141 | 0,00141 |
| 165 | Местная религиозная организация церковь христиан веры евангельской"Благая Весть" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул. Ленина 51 кв.23 /офис/ | 0,004 | 0 | 0,00071 | 0,00471 |
| 166 | Индивидуальный предприниматель Никоноров М.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.30 (магазин) | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
| 289 | МКУ "УПСР" |  |  |  |  |
|  | ул.Мира, д.10 | 0,011 | 0 | 0,0081 | 0,0191 |
| 167 | Гражданин Кузнецов В.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.61 (мед. центр) | 0,009 | 0 | 0,01002 | 0,01902 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.20,помещ.2н | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 168 | Индивидуальный предприниматель Чернова Н.А. |  |  |  | 0 |
|  | б-р Молодежный, д.9, кв.105 | 0,005 | 0 | 0,00618 | 0,01118 |
| 169 | Гражданка Данилова А.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Нефтехимиков, д. 5 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,003 |
| 170 | ИП Араблинская С.Ю. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.13, помещ.11н | 0,012 | 0 | 0,00226 | 0,01426 |
| 171 | Гражданин Гуреев К.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Мира, д.12 | 0,03 | 0 | 0,0089 | 0,0389 |
|  | ул.Ленинградская, д.3 | 0,003 | 0 | 0,0062 | 0,0092 |
|  | ул.Советская, д.19 вх.1 (поз.1-10) 1 этаж | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
|  | ул.Советская, д.19 (маг-н "Автозапчасти") | 0,016 | 0 | 0,00429 | 0,02029 |
|  | ул.Советская, д.19 (офис) | 0,008 | 0 | 0,00119 | 0,00919 |
| 172 | Индивидуальный предприниматель Гуцало Л.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Советская, д.19 (магазин) | 0,036 | 0 | 0,00126 | 0,03726 |
|  | пр.Ленина, д.28.лит.А | 0,026 | 0 | 0,0169 | 0,0429 |
|  | ул.Пионерская, д.3 | 0,003 | 0 | 0,00069 | 0,00369 |
| 173 | ИП Головина М.В. |  |  |  |  |
|  | ул.Строителей, д.24.пом.2н | 0,001 | 0 | 0,00087 | 0,00187 |
| 174 | ИП Малинова О.Н. |  |  |  |  |
|  | пр.Героев, д.7, пом.3Н | 0,001 | 0 | 0,00126 | 0,00226 |
|  | пр.Ленина, д.61 | 0,004 | 0 | 0,00405 | 0,00805 |
| 175 | ООО "СторойБюджет" |  |  |  |  |
|  | ул. Мира ,д.10 (храм) | 0,026 | 0 | 0,00648 | 0,03248 |
| 176 | ПМРО Приход Свято-Троицкого храма г.Кириши Тихвинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул.Ленинградская, д.9а | 0,036 | 0 | 0,00441 | 0,04041 |
| 177 | ООО "Агроторг" |  |  |  |  |
| 178 | Индивидуальный предприниматель Худякова С.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Нефтехимиков, д.25,пом.1н | 0,005 | 0 | 0,00544 | 0,01044 |
| 179 | ООО "С Маркет" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Героев, д.1 ( магазин №4 ) | 0,035 | 0 | 0,01109 | 0,04609 |
|  | ул. Строителей, д.26 ( магазин №9 ) | 0,047 | 0 | 0,01478 | 0,06178 |
|  | пр.Героев, д.23 ( магазин ) | 0,004 | 0 | 0,00997 | 0,01397 |
| 180 | Индивидуальный предприниматель Салаткин Е.Л. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Декабристов Бестужевых, 17 | 0,012 | 0 | 0,00636 | 0,01836 |
|  | г.Кириши. пр.Ленини, д.17, пом.10 | 0,011 | 0 | 0,00113 | 0,01213 |
| 181 | Предприниматель Лахвич Ю.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская , 18 (маг-н "Тюльпан") | 0,009 | 0 | 0,00606 | 0,01506 |
| 182 | Индивидуальный предприниматель Бурченко Е.Ю. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Пионерская, д.2 ( магазин ) | 0,001 | 0 | 0,00071 | 0,00171 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40,помю23-Н | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,пом.2-Н | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 183 | Гражданка Козинова Ю.А. |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб.д.18 ( магазин "Копеечка") | 0,01 | 0 | 0,00113 | 0,01113 |
| 184 | ИП Тимофеев С.А. |  |  |  |  |
|  | ул.Советская д.17 кв.84 Магазин (корма для животных) | 0,003 | 0 | 0,00024 | 0,00324 |
|  | г.Кириши, ул.Волховская наб.,д.36а,пом.Н | 0,016 | 0 | 0,00738 | 0,02338 |
| 185 | Индивидуальный предприниматель Караваев А.Н. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 (магазин) | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40,пом.24/2-Н | 0,005 | 0 | 0,00648 | 0,01148 |
| 186 | ООО "ПАРТНЕР" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина 13 ( магазин бланки, канцтовары " Партнер " ) | 0,009 | 0 | 0,00214 | 0,01114 |
| 187 | Индивидуальный предприниматель Перевалов Александр Анатольевич |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.2 /магазин/ | 0 | 0 | 0,00443 | 0,00443 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.50.пом.8Н | 0,016 | 0 | 0,00141 | 0,01741 |
| 188 | ООО "Рубеж-Универсал" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,дом 40,пом.11/1-Н | 0,007 | 0 | 0,00226 | 0,00926 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.50,пом.4Н | 0,01 | 0 | 0,00556 | 0,01556 |
| 189 | ООО "Кириши трейд" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.23 ( магазин №11 ) | 0,056 | 0 | 0,01276 | 0,06876 |
|  | г.Кириши, ул.Энергетиков,9а,кв.48 ( ювелирная мастерская) | 0,004 | 0 | 0,00564 | 0,00964 |
| 190 | Индивидуальный предприниматель Иванова И.Н. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Ленина, д.30 ( солярий ) | 0,002 | 0 | 0,00141 | 0,00341 |
|  | г.Кириши,б-р Плавницкий, д.20,пом.1 | 0,005 | 0 | 0,00648 | 0,01148 |
| 191 | ИП Смелкова Е.А. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.40,пом.11/2-Н | 0,006 | 0 | 0,00505 | 0,01105 |
|  | ул.Волховская наб., д.2 (детский клуб) | 0,03 | 0 | 0,00605 | 0,03605 |
| 192 | ИП Лебедева Д.Н. |  |  |  |  |
|  | ул.Волховская наб., д.18 | 0,009 | 0 | 0,00714 | 0,01614 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина , д.28, пом.3 | 0,002 | 0 | 0,00648 | 0,00848 |
|  | г.Кириши, ул. Ленинградская, д.11, вх.2 | 0,025 | 0 | 0,01058 | 0,03558 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.17, пом.5 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
| 193 | ООО "Комп.центр "КИО Про" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.2,помещ.7н | 0,004 | 0 | 0,00141 | 0,00541 |
|  | пр.Ленина ,д.6. Магазин "Флора" | 0,001 | 0 | 0,00141 | 0,00241 |
|  | ул.Строителей, д.7 ( магазин ) | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 194 | ИП Щербакова Н.Д. |  |  |  |  |
| 195 | АО " Почта России " |  |  |  | 0 |
|  | ул.Комсомольская ,д.2 . Отделение связи | 0,013 | 0 | 0,00466 | 0,01766 |
|  | пр.Ленина, д.41 .Отделение связи | 0,033 | 0 | 0,00466 | 0,03766 |
|  | ул.Строителей, д.10 .Отделение связи | 0,014 | 0 | 0,00508 | 0,01908 |
|  | пр.Героев, д.24 | 0,008 | 0 | 0,00094 | 0,00894 |
| 196 | ИП Желясков Д.К. |  |  |  |  |
| 197 | Индивидуальный предприниматель Константинова Е.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр. Героев, д.9 ( маг-н "Кругозор ") | 0,005 | 0 | 0,00405 | 0,00905 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.17.пом.6 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина,д.30 (кафе) | 0,003 | 0 | 0,00505 | 0,00805 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.38 | 0,006 | 0 | 0,00505 | 0,01105 |
|  | г.Кириши,ул.Советская, д.19,пом.1/1н | 0,008 | 0 | 0,00405 | 0,01205 |
| 198 | ИП Лугачева Н.И. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Мира, д.11 ( магазин ) | 0,005 | 0 | 0,00141 | 0,00641 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,д.13,помещ.16н, 21н | 0,011 | 0 | 0,00502 | 0,01602 |
| 199 | Индивидуальный предприниматель Югансон Н.П. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.18 (магазин) | 0,006 | 0 | 0,00113 | 0,00713 |
| 200 | ООО "Телекоммуникационная компания "ТОР" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.28 | 0,01 | 0 | 0,00833 | 0,01833 |
|  | ул.Волховская наб., д.18 (поз.9,10,11,12,13,14,15) | 0,007 | 0 | 0,00143 | 0,00843 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 (поз.16,17,50,51) | 0 | 0 | 0,00686 | 0,00686 |
|  | ул. Мира, д.1-1 ( магазин ) | 0,003 | 0 | 0,00405 | 0,00705 |
| 201 | Предприниматель Хорев Александр Иванович |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д. 28 ( магазин ) | 0,002 | 0 | 0,00119 | 0,00319 |
|  | г.Кириши.пр.Ленина.д.28,помещ.11н | 0,006 | 0 | 0,00405 | 0,01005 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.38а, вх.1 поз.1-5 и поз.6-8 | 0,007 | 0 | 0,00618 | 0,01318 |
|  | г.Кириши, б-р Молодежный, д.5,помещ.2н | 0,001 | 0 | 0,00126 | 0,00226 |
| 202 | Индивидуальный предприниматель Насикан Е.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.15 | 0,005 | 0 | 0,00188 | 0,00688 |
| 203 | ООО "ФОРА" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Б.Плавницкий, д.30 (офис) | 0,008 | 0 | 0,00167 | 0,00967 |
|  | г.Кириши,ул.Строителей, д.10,пом.1/2Н | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков, д.7,пом.1н | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
|  | Б.Молодежный д.16, вход 2 | 0,007 | 0 | 0,00167 | 0,00867 |
| 204 | Индивидуальный предприниматель Шулепова Л.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Романтиков д.15,кв.63,64 /салон "Эксклюзив"/ | 0,003 | 0 | 0,0005 | 0,0035 |
|  | ул.Советская, д.24 (оздоровительный центр) | 0,009 | 0 | 0,01349 | 0,02249 |
| 205 | ИП Кириллова М.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Декабристов Бестужевых.д.5 ,помещ.1н | 0,008 | 0 | 0,00405 | 0,01205 |
| 206 | Индивидуальный предприниматель Лебедева В.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Строителей, д.2 ( магазин ) | 0,005 | 0 | 0,00126 | 0,00626 |
|  | ул.Строителей, д.2 (магазин резинотехники) | 0 | 0 | 0,00113 | 0,00113 |
|  | ул.Строителей, д.26 (мастерская) | 0,002 | 0 | 0,00008 | 0,00208 |
| 207 | Индивидуальный предприниматель Крутова Е.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей , д.24 ( парикмахерская ) | 0,008 | 0 | 0,00142 | 0,00942 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40,помещ.22/2-Н | 0,004 | 0 | 0,00113 | 0,00513 |
|  | г.Кириши, ул.Комсомольская, д.3 | 0,016 | 0 | 0,00214 | 0,01814 |
| 208 | Индивидуальный предприниматель Шемелина И.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков, д.9,помещ.1н | 0,005 | 0 | 0,00544 | 0,01044 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Гражданка Мдивнишвили В.В. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей , д.11. Подсобное помещение | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
|  | пр.Ленина, д.17, помещ.4н | 0,002 | 0 | 0,00078 | 0,00278 |
|  | ул.Советская ,д.13 кв.83 | 0,003 | 0 | 0,00071 | 0,00371 |
| 210 | ООО "Рубеж-сервис" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб,д.30а | 0,013 | 0 | 0,00524 | 0,01824 |
|  | пр.Ленина, д.3 ( 2 этаж офис и бар ) | 0,018 | 0 | 0,01056 | 0,02856 |
|  | Б-р Молодежный, д.34а | 0,024 | 0 | 0,0015 | 0,0255 |
| 211 | ООО "Одиссей" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.39 | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 212 | Индивидуальный предприниматель Литвинова С.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.21 | 0,004 | 0 | 0,00113 | 0,00513 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.44,пом.6-Н | 0,006 | 0 | 0,00618 | 0,01218 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.44,пом.1-Н | 0,007 | 0 | 0,00113 | 0,00813 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.48,пом.4-Н | 0,004 | 0 | 0,00113 | 0,00513 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40.помещ.10Н | 0,007 | 0 | 0,00648 | 0,01348 |
|  | ул.Нефтехимиков,31,вх.1 /компьютерный центр/ | 0,007 | 0 | 0,00095 | 0,00795 |
| 213 | ИП Пархоменко С.А. |  |  |  |  |
|  | ул. Пионерская, д.2 | 0,013 | 0 | 0,00502 | 0,01802 |
| 214 | ИП Воинов А.А. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Советская, д.11,помещ.11н | 0,005 | 0 | 0,00148 | 0,00648 |
| 215 | ИП Магазова М.Н. |  |  |  |  |
| 216 | ООО "АКВА- ВИТА" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб., д.26,пом.2Н (ремонт и обслуж.домофон) | 0 | 0 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | ул.Ленинградская, д.11.пом.1 | 0,011 | 0 | 0,00113 | 0,01213 |
|  | ул.Б/Молодежный, д.22 кв.42 (парикмахерская) | 0,004 | 0 | 0,00275 | 0,00675 |
| 217 | ИП Егоров Д.В. |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.3.помещ.6н (поз.1-2) кулинария | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | пр.Ленина, д.3, омещ.11н (поз.1-6) антрессоль вход из кулинарии | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
|  | пр. Ленина, д.3 ,вх.7 (поз.1- 4) чебуречная | 0 | 0 | 0,00561 | 0,00561 |
|  | ул. Мира, д.2 ( магазин ) | 0,002 | 0 | 0,00452 | 0,00652 |
|  | пр.Ленина, д.15 ( магазин ) | 0,002 | 0 | 0,00141 | 0,00341 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 (магазин) | 0,001 | 0 | 0,0015 | 0,0025 |
| 218 | ИП Локошев Н.Н. |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.12б (парикмахерская) | 0,003 | 0 | 0,00157 | 0,00457 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.28,,помещ.30н | 0,018 | 0 | 0,00664 | 0,02464 |
| 219 | ИП Пархоменко С.А. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.15 | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 |
| 220 | ООО " НЕВИС" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.30 | 0,015 | 0 | 0,00068 | 0,01568 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,дом 50.помещ.5Н/1 | 0,008 | 0 | 0,00405 | 0,01205 |
| 221 | Индивидуальный предприниматель Ильина С.Н. |  |  |  | 0 |
|  | ул. Пионерская, д.2 | 0,006 | 0 | 0,00113 | 0,00713 |
|  | г.Кириши,наб.Волховская,д.52,пом.26-Н | 0,005 | 0 | 0,00226 | 0,00726 |
| 222 | Индивидуальный предприниматель Тилова Н.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев,8 ( ателье "Эльф" ) | 0,006 | 0 | 0,0015 | 0,0075 |
| 223 | Индивидуальный предприниматель Гнидин С.Ю. |  |  |  | 0 |
|  | пр. Победы, д. 7 | 0,01 | 0 | 0,00094 | 0,01094 |
|  | г.Кириши,ул.Пионерская,д.2 | 0,002 | 0 | 0,00113 | 0,00313 |
| 224 | Индивидуальный предприниматель Епимахов В.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.13,помещ.1 | 0,01 | 0 | 0,00141 | 0,01141 |
| 225 | РОСИНКАС |  |  |  | 0 |
|  | ул. Бульвар Молодежный, д.16 | 0,006 | 0 | 0,00429 | 0,01029 |
|  | г.Кириши,пр.Героев, д.23,помещ.7н | 0,017 | 0 | 0,00226 | 0,01926 |
|  | ул.Романтиков,1 ( магазин "Аида " ) | 0,006 | 0 | 0,00083 | 0,00683 |
|  | пр.Победы,д.9 ( магазин ) | 0,009 | 0 | 0,00111 | 0,01011 |
|  | пр. Героев , д.2 ( магазин ) | 0,007 | 0 | 0,00113 | 0,00813 |
|  | ул.Декабристов Бестужевых, д.17 ( магазин "Тигода" ) | 0,02 | 0 | 0,00592 | 0,02592 |
|  | ул.Строителей, д.10 | 0,004 | 0 | 0,00113 | 0,00513 |
|  | ул.Пионерская, д.2 | 0,01 | 0 | 0,00226 | 0,01226 |
|  | пр.Героев 6 ( магазин "Крис" ) | 0,005 | 0 | 0,00094 | 0,00594 |
|  | ул. Волховская набережная, д.18 | 0,003 | 0 | 0,0072 | 0,0102 |
|  | г.Кириши, Волховская наб.,д.52.пом.11-Н и 36-Н | 0,008 | 0 | 0,00226 | 0,01026 |
| 226 | ООО "Агат" |  |  |  |  |
| 227 | Публичное акционерное общество Сбербанк |  |  |  | 0 |
|  | Операционный офис 9055/0881 ул Советская,д.18 | 0,018 | 0 | 0,00214 | 0,02014 |
|  | Операционный офис 01832 пр.Ленина, д.38 | 0,055 | 0 | 0,00619 | 0,06119 |
| 228 | ООО "Бест-Фото-Кириши" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.17 | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
|  | ул.Волховская набережная, д.18 (офис и магазин) | 0,03 | 0 | 0,00604 | 0,03604 |
|  | пр. Ленина, д.7 | 0,001 | 0 | 0,00429 | 0,00529 |
|  | пр. Героев, д.3а | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
|  | пр.Ленина, д.41 | 0,002 | 0 | 0,0072 | 0,0092 |
|  | ул.Волховская Набережная, д.18,помещ.6н | 0,006 | 0 | 0,00113 | 0,00713 |
|  | г.Кириши.пр.Ленина,д.3,помещ.10н | 0,015 | 0 | 0,00648 | 0,02148 |
|  | г.Кириши, пр.Героев ,д.23 и пр.Героев, д.23,помещ.10н | 0,005 | 0 | 0,00094 | 0,00594 |
| 229 | ИП Локошева Н.С. |  |  |  |  |
| 230 | Индивидуальный предприниматель Хохолев Ю.Н. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 | 0,013 | 0 | 0,00141 | 0,01441 |
| 231 | ППО ООО "КИНЕФ" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.26 (библиотека) | 0,019 | 0 | 0,0119 | 0,0309 |
| 232 | Индивидуальный предприниматель Новикова Т.А. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Героев д. 1 ,помещ.5н | 0,018 | 0 | 0,01927 | 0,03727 |
| 233 | Индивидуальный предприниматель Москвин С.П. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.28 (магазин "Айсберг") | 0,011 | 0 | 0,00648 | 0,01748 |
|  | г.Кириши ул.Мира, 29 (адм.-произ.помещение) | 0,008 | 0 | 0,00167 | 0,00967 |
| 234 | ООО "Спецтрест №27-1" |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, д.12б | 0,002 | 0 | 0,00648 | 0,00848 |
|  | г.Кириши,пр.Героев, дом 23,помещ.6н,помещ.14н | 0,003 | 0 | 0,00078 | 0,00378 |
| 235 | ООО "Пожарно-спасательная служба- 11 отряд" |  |  |  | 0 |
|  | ул. Энергетиков, д.22 ( офис ) | 0,013 | 0 | 0,01714 | 0,03014 |
| 236 | Региональная общественная организация инвалидов "ВАЛЬКИРИЯ" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей, д.2 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
|  | ул.Мира, д.11 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 237 | ИП Федоров С.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.37,пом.4Н | 0 | 0 | 0,00113 | 0,00113 |
| 238 | ООО "Ювелир- Карат Кириши" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.2 (маг-н "Ювелир-Карат") | 0,006 | 0 | 0,00148 | 0,00748 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина.д.3,помещ.8н и 9н | 0,043 | 0 | 0,00226 | 0,04526 |
| 239 | ИП Мацлиях А.Ю. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52,помещ.30-Н | 0,006 | 0 | 0,00405 | 0,01005 |
| 240 | Гражданин Шишов О.Ю. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52,помещ.31-Н | 0,006 | 0 | 0,00405 | 0,01005 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40, пом.13-Н | 0,006 | 0 | 0,00608 | 0,01208 |
|  | ул. Мира, д.1 (магазин ) | 0 | 0 | 0,00113 | 0,00113 |
| 241 | Индивидуальный предприниматель Смирнов И.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина 28а (оптика "Счастливый взгляд") | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,008 |
|  | пр.Победы, д.7 ( магазин ) | 0,005 | 0 | 0,00122 | 0,00622 |
|  | пр.Героев, д.19 | 0,018 | 0 | 0,002 | 0,02 |
|  | ул.Пионерская, район д.8 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
|  | ул.Нефтехимиков, район д.10а | 0,019 | 0 | 0,011 | 0,03 |
|  | ул. Волховская набережная, д.2 ( лаборатория ) | 0,014 | 0 | 0,015 | 0,029 |
| 242 | ООО "ПРОФИЛАКТИКА+" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул.Стороителей, д.22 (детский клуб) | 0,009 | 0 | 0,00141 | 0,01041 |
| 243 | ИП Мельникова К.А. |  |  |  |  |
| 244 | Оздоровительный фонд "МЕДИНЕФ" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Советская, д.24 | 0,062 | 0 | 0,00176 | 0,06376 |
|  | ул.Энергетиков, д.1 (парикмахерская и салон красоты) | 0,008 | 0 | 0,00161 | 0,00961 |
| 245 | ИП Жукова О.С. |  |  |  |  |
|  | ул. Мира, д.11 | 0,019 | 0 | 0,00684 | 0,02584 |
| 246 | Индивидуальный предприниматель Савосин В.Ф. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.8 ( аптека ) | 0,006 | 0 | 0,00063 | 0,00663 |
| 247 | Кредитный потребительский кооператив "Касса Взаимного Кредита" |  |  |  | 0 |
|  | пр. Ленина, д.13 ( офис ) | 0,003 | 0 | 0,00095 | 0,00395 |
|  | г.Кириши,ул.Строителей, д.2 | 0,008 | 0 | 0,00113 | 0,00913 |
| 248 | Гражданин Поздняков В.С. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши.ул.Мира, д.25,пом.1н | 0,013 | 0 | 0,0081 | 0,0211 |
|  | г.Кириши,ул.Строителей, д.2,пом.2н | 0,003 | 0 | 0,0072 | 0,0102 |
|  | г.Кириши ул.Строителей, д.2,пом.2н | 0,008 | 0 | 0,00141 | 0,00941 |
|  | г.Кириши,пер.Школьный, д.5 | 0,005 | 0 | 0,00405 | 0,00905 |
|  | г.Кириши,ул.Пионерская, д.1.помещ.1/1н | 0,005 | 0 | 0,00226 | 0,00726 |
|  | ул. Советская, д.22,помещ.1н | 0,001 | 0 | 0,00078 | 0,00178 |
| 249 | ИП Арестова Ю.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Советская, д.19 (магазин "Сантехника") | 0,01 | 0 | 0,00126 | 0,01126 |
| 250 | ООО "РУБЕЖ- сервис" |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.24а вх.1 (поз.1-7) и вх 2 (поз.1) | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | уг.Кириши,л.Ленинградская, д.11 | 0,012 | 0 | 0,00113 | 0,01313 |
| 251 | Гражданин Коптилкин П.А. |  |  |  |  |
| 252 | Индивидуальный предприниматель Воеводова Н.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.35.помещ.2н (ветеринарная лечебница) | 0,005 | 0 | 0,00171 | 0,00671 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52,пом.58/1-Н | 0,056 | 0 | 0,00113 | 0,05713 |
| 253 | Гражданка Попова Е.Н. |  |  |  |  |
| 254 | Индивидуальный предприниматель Антипова В.Н. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.35 /парикмахерская/ | 0,006 | 0 | 0,00157 | 0,00757 |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков, д.1,помещ.3н | 0 | 0 | 0,00141 | 0,00141 |
| 255 | ИП Поташев М.Е. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Энергетиков, д.1,помещ.1н | 0,005 | 0 | 0,00576 | 0,01076 |
| 256 | МКУ "Горэлектросеть" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.28 | 0,013 | 0 | 0,0081 | 0,0211 |
|  | г.Кириши,б-р Молодежный, д.3, помещ.1н | 0,007 | 0 | 0,00086 | 0,00786 |
| 257 | ИП Байков А.А. |  |  |  |  |
| 258 | Гражданин Волков Сергей Альбертович |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.29 | 0,007 | 0 | 0,00161 | 0,00861 |
| 259 | Индивидуальный предприниматель Перевалов А.А. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.30 | 0,005 | 0 | 0,0015 | 0,0065 |
| 260 | Индивидуальный предприниматель Банденкова А.А. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.41 (аптека и магазин) | 0,039 | 0 | 0,01041 | 0,04941 |
| 261 | Индивидуальный предприниматель Фомина Е.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Нефтехимиков, д.22 | 0,002 | 0 | 0,00134 | 0,00334 |
|  | г.Кириши,ул.Советская,д.15,помещ.84н | 0,002 | 0 | 0,00405 | 0,00605 |
| 262 | ОО ВВТ МО "Киришский район" ЛО |  |  |  |  |
|  | ул. Советская д.15 помещ.81н (ДНД) | 0,007 | 0 | 0,00648 | 0,01348 |
| 263 | Адм.МО Киришский муниц.район ЛО |  |  |  |  |
| 264 | Индивидуальный предприниматель Чагаров А.А. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52,поп.70-Н | 0,005 | 0 | 0,00113 | 0,00613 |
|  | г.Кириши.ул.Волховская наб.,дом 40,пом.19-Н | 0,01 | 0 | 0,00113 | 0,01113 |
|  | г.Кириши,пр. Ленина, д.21,помещ.3н ( пункт приема заказов ) | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 265 | ИП Подходячева С.А. |  |  |  |  |
|  | БФ "Ангел надежды" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина , д.25,помещ.1н | 0,005 | 0 | 0,00405 | 0,00905 |
| 266 | ООО "ВиТА-Маркет" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы , д.7 ( офис ) | 0,005 | 0 | 0,03238 | 0,03738 |
|  | ул. Строителей , д.2 (маг-н "Норд" и офис ) | 0,031 | 0 | 0,00554 | 0,03654 |
|  | пр.Ленина, д.15 (маг-н "Элина") | 0,006 | 0 | 0,00113 | 0,00713 |
| 267 | ОАО "РЖД" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.52.помещ.16-Н | 0,005 | 0 | 0,00157 | 0,00657 |
| 268 | Индивидуальный предприниматель Гришина И.В. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Героев, д.3 | 0,005 | 0 | 0,00083 | 0,00583 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,дом 50,пом 9-Н | 0,016 | 0 | 0,00113 | 0,01713 |
| 269 | ООО "Агроторг" |  |  |  |  |
| 270 | Гражданин Беляков А.Н. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,Волховская наб..д.50.пом.6Н | 0,01 | 0 | 0,00226 | 0,01226 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,д.28,помещ.9н | 0,012 | 0 | 0,04955 | 0,06155 |
|  | г.Кириши,Волховская наб.,д.40,пом.22/1-Н | 0,005 | 0 | 0,00113 | 0,00613 |
| 271 | АНО "Бирюзовая линия" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина,д.4,помещ.1н | 0,012 | 0 | 0,00648 | 0,01848 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина, д.9,помещ.3н | 0,005 | 0 | 0,00113 | 0,00613 |
| 272 | Индивидуальный предприниматель Большакова А.Ф. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Волховская наб.,д.18 (парикмахерская.салон красоты) | 0,005 | 0 | 0,00134 | 0,00634 |
|  | ул.Волховская Набережная,д.8, пом.1 | 0,01 | 0 | 0,00226 | 0,01226 |
| 288 | МКУ "Горэлектросети" |  |  |  |  |
|  | г.Кириши,ул.Комсомольская, д.10 | 0,008 | 0 | 0,00405 | 0,01205 |
| 273 | ООО "КДСК" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.61 (офис) | 0,019 | 0 | 0,00833 | 0,02733 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,помещ.67-Н | 0,002 | 0 | 0,00078 | 0,00278 |
| 274 | ООО "Медиа Телеком" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Нефтехимиков, д.16 вход 2 | 0,004 | 0 | 0,00429 | 0,00829 |
| 275 | ЗАО "Киришский ДСК" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, пр.Ленина, д.61, пом.33 | 0,007 | 0 | 0,00083 | 0,00783 |
| 276 | Индивидуальный предприниматель Макаров А.В. |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.18 ( вх.4) | 0,042 | 0 | 0,00126 | 0,04326 |
| 277 | ООО "Город- САД" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Нефтехимиков, д.33 | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
|  | г.Кириши,пр.Героев,д.1,помещ.6н | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 |
| 278 | Гражданка Козлова Елена Алексеевна |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей ,д.30,кв.76 | 0,004 | 0 | 0,00381 | 0,00781 |
| 279 | Индивидуальный предприниматель Комаричев И.А. |  |  |  | 0 |
|  | ул.Строителей,д.2 /магазин автозапчастей/ | 0 | 0 | 0,0012 | 0,0012 |
| 287 | НОУ школа "Истоки" |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина, д.13 | 0,020 | 0 | 0,00434 | 0,02434 |
| 280 | Индивидуальный предприниматель Смирнов А.Г. |  |  |  | 0 |
|  | пр.Победы, д.7 | 0,04 | 0 | 0,00226 | 0,04226 |
| 281 | ООО "Агроторг" |  |  |  | 0 |
|  | г.Кириши, ул.Мира, д.10 | 0,04 | 0 | 0,00451 | 0,04451 |
|  | г.Кириши,пр.Ленина.д.4,помещ.2н | 0,02 | 0 | 0,0081 | 0,0281 |
| 282 | ИП Казанова М.В. |  |  |  |  |
| 283 | ООО "КАС- Сервис" |  |  |  | 0 |
|  | пр.Ленина, д.17, пом.3н | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
|  | г.Кириши,ул.Волховская наб.,д.52,помещ.39-Н | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 284 | Гражданин Ершов С.В. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, ул. Мира, д.12 ( магазин "Автозапчасти" ) | 0,021 | 0 | 0,00648 | 0,02748 |
| 285 | ИП Ткач А.А. |  |  |  |  |
|  | г.Кириши, прПобеды, д.7 | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
| 286 | ИП Яблоков Р.Г. |  |  |  |  |
|  | Всего по группе "Прочие" | 19,3421 | 11,4951 | 6,20973 | 37,04693 |

Суммарная присоединенная нагрузка составляет 218,176 Гкал/час, в том числе:

- нагрузка отопления – 145,468 Гкал/час;

- нагрузка ГВС – 59,232 Гкал/час;

- нагрузка вентиляции – 13,476 Гкал/час.

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Информация по договорной и расчетной тепловой нагрузках отсутствует.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности на источнике указаны ниже (Таблица 36).

Таблица 36 - Балансы тепловой мощности на источнике

| Источник теплоснабжения |  |  | МП "Жилищное хозяйство" | ООО "КИНЕФ" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника | Мощность источника тепловой энергии нетто | Подключенная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение) | Подключенная тепловая нагрузка (пароснабжение) |
| Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1099,0 | 899,0 | 899,0 | 218,2 | 480,0 |

Из таблицы 29 видно, что основным потребителем тепловой энергии от Киришской ГРЭС является ООО «КИНЕФ».

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Ниже (Таблица 37) представлены данные о резерве тепловой мощности на источнике. Резерв тепловой мощности составляет 14 Гкал/ч, что составляет 1,3% от мощности источника.

Таблица 37 - Баланс тепловой мощности (г. Кириши)

| Источник теплоснабжения | МП "Жилищное хозяйство" | ООО "КИНЕФ" | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Подключенная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение) | Подключенная нагрузка (пароснабжение) | Резерв мощности нетто на источнике |
| Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 899,0 | 218,2 | 480,0 | 14 |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Описание гидравлических режимов изложено в п.1.3.7.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной способности и могут обеспечить тепловой энергией новых потребителей. Величина резервов тепловой нагрузки и пьезометрические графики рассмотрены в Главе 4.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены в пункте 1.6.2.

Оценка возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности проводится на основании балансов мощности и зон действия источников теплоснабжения.

Необходимость расширения технологических зон действия источников, в том числе для покрытия дефицитов тепловой мощности отдельных систем, отсутствует.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей источников тепловой энергии.

Баланс пароснабжения

Основной нагрузкой на систему водоподготовки является ООО «КИНЕФ» (64 % от производительности ВПУ). Технологический цикл предприятия не позволяет осуществлять возврат конденсата после использования энергии пара.

Прочие промышленные потребители пара используют менее 2% от производительности ВПУ. Собственное потребление пара Источником находится на уровне 100 т/ч (Таблица 38).

Таблица 38 - Баланс водоподготовительных установок (пар)

| Наименование потребителя | Существующее положение, т/ч | Перспектива, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Пар |  |  |
| ООО «КИНЕФ» | 685 | 685 |
| прочие | 29 | 29 |
| Собственные нужды | До 100 | До 100 |
| Вода (обессоленная, химически очищенная) |  |  |
| Обессоленная вода | 406 | 406 |
| Химически очищенная обессоленная вода | 30 | 30 |
| Потери (ПВП) | До 400 | До 400 |
| ИТОГО | 1700 | 1700 |
| ВПУ-1 | 625 (200-250) | 745 (320-370) |
| ВПУ-2 | 1000 | 1000 |
| Резерв | -75 (-450) | 45 (-330) |

В связи с тем, что часть оборудования ХВО-1 выведена из эксплуатации на сегодняшний день наблюдается дефицит производительности системы.

Баланс горячего водоснабжения

Тепловая энергия в виде горячей воды используется в сетях централизованного теплоснабжения. Баланс потерь теплоносителя и резерв производительности ВПУ представлен ниже (Таблица 39).

Таблица 39 - Баланс водоподготовительных установок (горячая вода)

| Наименование | Расход, т/ч |
| --- | --- |
| Расход на ГВС | 335 |
| Собственные нужды | 15 |
| Потери хим.цеха | 105 |
| Производительность ВПУ | 500 |
| Резерв ВПУ | 30 |

Основной нагрузкой водоподготовительных установок, является необходимость восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего водоснабжения. Средний расход горячей воды в системе централизованного составляет 335 т/ч, или 67% от производительности ВПУ.

Для компенсации утренних и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки аккумуляторы горячей воды. Рассчитанные в РПК Zulu 7.0, расходы сетевой воды с утечками из тепловых сетей и расход утечек у потребителей, составляют 22,5 и 10,6 т/ч соответственно. Резерв на водоподготовительных установках составляет 30 т/ч, т.е. 6,0% от установленной производительности.

Проектом схемы теплоснабжения города Кириши предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным топливом Киришской ГРЭС является природный газ. Резервное топливо – мазут марки М 100.

Газ подведен с севера отводом газопровода Волхов-Кириши диаметром 720 мм от магистрального газопровода Грязовец-Санкт-Петербург. На территорию станции заходят газопроводы среднего и высокого давления. Газопровод высокого давления (5,4 МПа) протяженностью 5,25 км и диаметром 530 мм, обеспечивает топливом новые ПГУ блоки. Газ для котлов части КЭС и ТЭЦ, подается среднего давления через газораспределительную станцию (ГРС).

Рисунок 16 - Внешний вид газопроводов

Данные о расходе топлива на производство тепловой энергии с Киришской ГРЭС за 2019-2023 годы представлены ниже (Таблица 40).

Таблица 40 - Расход топлива для отпуска тепловой энергии с Киришской ГРЭС в 2019-2023 годах

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход газообразного топлива на производство тепловой энергии | куб.м | 411 408 635 | 400 360 199 | 361 514 661 | 357 008 522 | 395 095 177 |
|  | Расход мазута | тонн | 127 | 6 | 228 | 80 | 14,966 |

Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Резервным топливом является мазут.

Аварийное топливо не предусмотрено.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Поставщиком природного газа является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург". Физико-химические показатели природного газа за 2023 г. в целом соответствуют требованиям ГОСТ 5542-2014.

Основным поставщиком мазута на станцию является ООО «КИНЕФ». На территорию станции заходят 2 мазутопровода от НПЗ.

Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Частота отказов участков тепловых сетей не представлена.

Частота отключений потребителей.

Частота отключений потребителей не представлена.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Частота восстановления теплоснабжения потребителей не определялась в связи с отсутствием статистических данных. По данным ТСО, время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает значений, указанных в таблице 2 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия статистических данных о технологических нарушениях по участкам тепловых сетей.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не проводилось в связи с отсутствием таковых.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении не проводился в связи с отсутствием статистических данных.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Сведения, подлежащие раскрытию МП «Жилищное хозяйство» (калькуляция себестоимости транспортировки тепловой энергии за 2017-2022 гг. по г. Кириши) представлена ниже (Таблица 41).

Сведения, подлежащие раскрытию Киришской ГРЭС (калькуляция себестоимости генерации тепловой энергии за 2017-2019 гг. по г. Кириши) приведены ниже (Таблица 42).

В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте ПАО «ОГК-2», (https://www.ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/disclosureinstand/postanovleniya-pravitelstva-rf-6-570/filial-pao-ogk-2-kirishskaya-gres/), организация приняла решение не публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 год. Таким образом, информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат по регулируемым видам деятельности за 2021-2023 годы не размещается.

Таблица 41 - Сведения, подлежащие раскрытию МП «Жилищное хозяйство» (калькуляция себестоимости транспортировки тепловой энергии за 2019-2023 гг. по г. Кириши)

| № п/п | Показатель | Ед. изм | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Получено теплоэнергии со стороны | Гкал | 455672 | 447700 | 513533 | 480191 | 453152 |
| 1.4. | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 455672 | 447700 | 513533 | 480191 | 453152 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 73493 | 82390 | 87739,8 | 80460,11 | 60903,87 |
|  |  | % | 16,13 | 18,4 | 17,1 | 16,8 | 13,4 |
| 1.6. | Отпущено т/эн потребителям | Гкал | 382179 | 365310 | 425793,2 | 399730,89 | 392248,1 |
|  | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 99,30% | 99,30% | 99,30% | 99,20% | 99,25% |
|  | исполнители организующие коммунальные услуги гражданам | Гкал | 299176,93 | 288646,73 | 333238,34 | 313564,03 | 307112,68 |
|  | бюджетным и муниципальным предприятиям | Гкал | 34000,63 | 32143,66 | 38091,91 | 35822,05 | 33979,96 |
|  | прочим потребителям | Гкал | 46217,64 | 41934,42 | 51388 | 47284,33 | 48220,54 |
|  | Товарной тепловой энергии, всего | Гкал | 379395,2 | 362724,81 | 422718,25 | 396670,41 | 389313,18 |
| 1.7. | Расход мазута | т | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Расход газа | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Расход воды | тыс.м3 | 2,42 | 2,62 | 2,42 | 1,15 | 1,51 |
| 1.10. | Расход электроэнергии | тыс. кВт.*ч | 1251,76 | 1331,58 | 1350,72 | 1400,98 | 1309,37 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы | тыс.руб | 5562,48 | 4522,56 | 7555 | 8456 | 10463,41 |
|  | Электроэнергия | тыс.руб | 5845,69 | 6555,22 | 7591,28 | 8042,28 | 8654,89 |
|  | Вода | тыс.руб | 44,72 | 43,4 | 65,46 | 133,01 | 65,66 |
|  | Амортизация оборудования | тыс.руб | 32407,54 | 33922,85 | 31210 | 33911,34 | 33687,42 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс.руб | 33578,8 | 32182,59 | 34322 | 37728,07 | 39413,80 |
|  | Отчисление на соц.страхование и пенсионный фонд | тыс.руб | 10140,8 | 9706,49 | 11004 | 11631,2 | 12023,77 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб | 4155 | 3424,41 | 3544 | 11524,04 | 12797,18 |
|  | Ремонтные расходы | тыс.руб | 0 | 0 | 4586,03 | 3799,47 | 13153,07 |
|  | Покупка | тыс.руб | 154383,08 | 146046,38 | 160117 | 180816,32 | 271891,20 |
|  | Цеховые расходы | тыс.руб | 9387,71 | 15732,26 | 15481 | 24554,44 | 24119,53 |
|  | Аренда | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплоноситель | тыс.руб | 59513,32 | 62771,55 | 64629 | 79362,8 | 103031,88 |
|  | Итого по разделу | тыс.руб | 315072,5 | 314953,1 | 340142,6 | 399958,97 | 529312,40 |
| 2.1. | Уд.себест.распред.т/энергии | тыс.руб | 824,41 | 862,15 | 798,84 | 1000,57 | 1349,43 |
| 3 | Затраты на распредел.тов.т/энергии | тыс.руб | 312986,6 | 314953,1 | 340142,6 | 399958,97 | 529312,4 |
| 3.1. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб | 30992,3 | 27302,16 | 27755 | 16591,05 | 22448,39 |
| 3.2. | Итого затраты на распредел. тов.т/энергии | тыс.руб | 343978,9 | 342255,3 | 367897,6 | 416550,02 | 551760,79 |
| 3.3. | Уд.себестоимость распр.т/энергии | руб./Гкал | 906,65 | 943,57 | 870,31 | 1050,12 | 1417,27 |
| 4 | Согласованный средний тариф | руб./Гкал | 1088,85 | 1260,09 | 1317,81 | 1447,04 | 1825,70 |
| 4.1. | исполнители организующие коммунальные услуги гражданам | руб./Гкал | 1110,2 | 1285,09 | 1334,32 | 1474 | 1864,53 |
|  | рентабельность | % | 22,50% | 36,20% | 53,30% | 40,40% | 31,56% |
| 4.2. | бюджетным и муниципальным предприятиям | руб./Гкал | 1024,12 | 1173,09 | 1219,78 | 1338,36 | 1684,38 |
|  | рентабельность | % | 13,00% | 24,30% | 40,20% | 27,40% | 18,85% |
| 4.3. | прочим потребителям | руб./Гкал | 998,23 | 1154,67 | 1283,43 | 1350,54 | 1677,95 |
|  | рентабельность | % | 10,10% | 22,40% | 47,50% | 28,60% | 18,39% |
| 5 | Стоимость отпущенной т/энергии | тыс.руб | 413102,7 | 457066 | 557062,3 | 573996,71 | 710768,91 |
| 5.1. | исполнители организующие коммунальные услуги гражданам | тыс.руб | 332146,19 | 370938,37 | 444645,46 | 462194,44 | 572622,32 |
| 5.2. | бюджетным и муниципальным предприятиям | тыс.руб | 34820,75 | 37707,36 | 46463,93 | 47942,87 | 57235,06 |
| 5.3. | прочим потребителям | тыс.руб | 46135,76 | 48420,22 | 65952,91 | 63859,4 | 80911,53 |
| 6 | Всего доходов | тыс.руб | 413102,7 | 457066 | 557062,3 | 573996,71 | 710768,91 |
| 7 | Производственная прибыль | тыс.руб | 69123,82 | 114810,67 | 189164,7 | 157446,69 | 159008,12 |
| 8 | Средняя рентабельность | % | 20,10% | 33,50% | 51,40% | 37,80% | 28,82% |
| 9 | Покупной тариф | руб./Гкал | 338,8 | 326,21 | 311,79 | 376,55 | 600,00 |
|  | Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч | 4,67 | 4,92 | 5,62 | 5,74 | 6,61 |

Таблица 42 - Сведения, подлежащие раскрытию Киришской ГРЭС (калькуляция производства тепловой энергии)

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 546 662,41 | 2 504 987,32 |
| 1.1 | производство тепловой энергии | тыс руб | 2 546 662,41 | 2 504 987,32 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2 127 621,23 | 2 153 895,75 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 1 676 291,99 | 1 683 527,86 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | x |  | 1 654 701,14 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 353 888,98 | 344 041,07 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 4,74 | 4,81 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов | прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | мазут | x |  | 28 826,72 |
| 2.2.2.1 | Объем | тонны |  | 2 725,00 |
| 2.2.2.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб |  | 10,58 |
| 2.2.2.3 | Стоимость доставки | тыс руб |  | 0,00 |
| 2.2.2.4 | Способ приобретения | x |  | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 4 133,85 | 1 401,38 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 1,35 | 1,03 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 3 056,2637 | 1 356,6093 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 2 783,37 | 3 884,20 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 20 270,35 | 34 247,30 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 44 579,38 | 44 678,45 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 13 831,83 | 13 984,19 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 29 895,63 | 35 833,34 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 7 236,96 | 9 261,63 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 37 176,64 | 40 804,46 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 8 790,98 | 5 881,68 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 11 709,57 | 9 810,82 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 2 620,23 | 3 383,04 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 1 820,84 | 1 146,79 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 77 963,19 | 101 337,30 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 778,81 | 996,25 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 541,21 | 337,71 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс руб | 125 569,25 | 115 956,85 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 67 388,22 | 53 286,30 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 419 041,18 | 351 091,57 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 23 684 479,43 | 450 181,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 23 684 479,43 | 450 181,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 1 234,00 | 1 234,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 632,41 | 702,41 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 2 831,0880 | 2 747,3630 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 2 796,9570 | 2 707,1010 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 2 796,0620 | 2 706,2130 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0,8950 | 0,8880 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 197,00 | 191,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 22,00 | 30,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 145,1431 | 146,6071 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 1,97 | 1,72 |

Из таблиц видно, что основные затраты МП «Жилищное хозяйство» приходятся на покупку тепловой энергии от Источника (Киришская ГРЭС). Затраты на покупку тепловой энергии в 2023 году составили 271891,2 тыс. руб.

Для снижения себестоимости тепловой энергии, предприятию необходимо снизить объемы покупаемой тепловой энергии и объемы покупаемого топлива.

Снижение объемов покупаемой тепловой энергии без ущерба для потребителей, может быть достигнуто снижением тепловых потерь в тепловых сетях. Сэкономленные деньги должны направляться на капитальные ремонты тепловых сетей и обновление оборудования в целом по предприятию.

Снижение объемов покупаемого топлива может быть достигнуто путем увеличения КПД системы теплоснабжения.

Для повышения КПД, рекомендуется проводить энергетические обследования оборудования не реже чем один раз в пять лет и своевременно проводить ремонты.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

МП «Жилищное хозяйство действует помимо города Кириши, еще в пяти муниципальных образованиях. На балансе предприятия находятся 8 котельных. Высокая себестоимость выработки тепловой энергии на котельных частично компенсируется низкой ценой энергии от Киришской ГРЭС.

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные теплоснабжающим организациям МП «Жилищное хозяйство» и Киришской ГРЭС, а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2017 – 2023 годах приведены в таблицах ниже (Таблица 43 - Таблица 44).

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, утвержденные теплоснабжающий организации МП «Жилищное хозяйство» в 2019 – 2023 годах приведены в таблицах ниже (Таблица 45 - Таблица 50).

Таблица 43 - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию МП «Жилищное хозяйство» в 2017-2023 годах

| Муниципаль-ное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| Киришское городское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 850,45 |  |
|  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 794,89 |  |
|  |  | 19.12.2016 | 515-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | 1003,53 |
|  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | 937,97 |
|  |  | # 30.11.2015 | # 335-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # 794,89 | - |
|  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # 874,34 | # - |
|  |  | # 19.12.2017 | # 639-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # - | # 937,97 |
|  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # - | # 968,92 |
|  |  | # 19.12.2018 | # 477-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # 874,34 |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | 1055,53 |  |
|  |  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 |  | # 985,34 |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 |  | # 1005,05 |
|  |  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 |  | # 832,58 |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 |  | # 849,23* |
|  |  | # 19.12.2018 | # 477-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | 874,34 | - |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | 1 055,53 | - |
|  |  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | 985,34 |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | 1 005,05 |
|  |  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | 832,58* |
|  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | 849,23* |
|  |  | # 19.12.2019 | # 531-п | # 01.01.2020 | # 30.06.2020 | 1 055,53 | - |
|  |  |  |  | # 01.07.2020 | # 31.12.2020 | 1 187,29 | - |
|  |  | # 20.12.2019 | # 716-п | # 01.01.2020 | # 30.06.2020 | - | 1 005,05 |
|  |  |  |  | # 01.07.2020 | # 31.12.2020 | - | 1 085,45 |
|  |  | # 20.12.2019 | # 716-п | # 01.01.2020 | # 30.06.2020 | - | 849,23 |
|  |  |  |  | # 01.07.2020 | # 31.12.2020 | - | 917,17 |
|  |  | # 18.12.2020 | # 364-п | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 | 1 154,82 | - |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 | 1 194,13 | - |
|  |  | # 18.12.2020 | # 448-п | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 | - | 1 085,45 |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 | - | 1 122,36 |
|  |  | # 18.12.2020 | # 448-п | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 | - | 917,17* |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 | - | 948,35* |
|  |  | # 15.12.2021 | # 385-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 | 1 194,13 |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 | 1 278,30 |  |
|  |  | # 20.12.2021 | # 551-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  | 1 122,36 |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  | 1 182,97 |
|  |  | # 20.12.2021 | # 551-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  | 948,35 |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  | 996,56 |
|  |  | # 25.11.2022 | # 474-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 | 1 590,64 | - |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 | 1 590,64 | - |
|  |  | # 28.11.2022 | # 521-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 | - | 1 313,09 |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 | - | 1 313,09 |
|  |  |  | # 521-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 | - | 1 106,18* |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 | - | 1 106,18* |
|  |  | # 20.12.2023 | # 528-п | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 | 1 590,64 |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 | 1 730,06 |  |
|  |  | # 20.12.2023 | # 480-п | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 | - | 1 313,09 |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 | - | 1 511,37 |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 | - | 1 106,18* |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 | - | 1 273,21* |

- -одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуг по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП

Таблица 44 - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию на коллекторах Киришской ГРЭС в 2017-2023 годах

| Муниципаль-ное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 | отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 | отборный пар давлением свыше 13,0 кг/см2 |
| Киришское городское поселение | ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электрической энергии» - филиал «Киришская ГРЭС» | 30.11.2015 | 348-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 330,05 | 1066,81 | 1069,99 | 1076,47 |
|  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 330,05 | 1066,81 | 1069,99 | 1076,47 |
|  |  | # 30.11.2015 | # 348-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | 330,05 | 1066,81 | 1069,99 | 1076,47 |
|  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | 336,65 | 1098,81 | 1102,09 | 1108,41 |
|  |  | # 20.12.2018 | # 553-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | 336,65 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 341,66 | - | - | - |
|  |  | # 19.12.2019 | # 536-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 341,66 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | 351,57 | - | - | - |
|  |  | # 18.12.2020 | # 420-п | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 307,29 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 317,74 | - | - | - |
|  |  | # 15.12.2021 | # 387-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 317,74 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 381,29 | - | - | - |
|  |  | # 25.11.2022 | # 457-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 600,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 600,00 | - | - | - |
|  |  | # 20.12.2023 | # 539-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 600,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 720,00 | - | - | - |

Таблица 45 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2019 году

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| # МП "Жилищное хозяйство" | # 19.12.2018 | # 477-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # 40,08 | # 874,34 | # - | # - |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # 41,26 | # 1 055,53 | # - | # - |
|  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 868,78* |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 886,23* |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 951,52** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 970,63** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 810,07*** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 826,35*** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 868,78**** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 886,23**** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 908,27***** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 926,52***** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 982,71****** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 1 002,46****** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 832,58******* |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 849,31******* |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # - | # 19,33 | # 908,27******** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # - | # 19,72 | # 926,52******** |

Таблица 46 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2020 году

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| # Киришское городское поселение | # МП "Жилищное хозяйство" | # 18.12.2020 | # 364-п | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 | # 41,77 | # 1 154,82 |  |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 | # 44,55 | # 1 194,13 |  |  |
|  |  | # 18.12.2020 | # 448-п | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 957,13* |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 989,67* |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 1 048,29** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 1 083,93** |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 892,46*** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 922,80*** |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 957,13**** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 989,67**** |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 1 000,64***** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66***** |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 1 082,66****** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 1 119,47****** |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 917,25******* |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 948,44******* |
|  |  |  |  | # 01.01.2021 | # 30.06.2021 |  |  | # 21,30 | # 1 000,64******** |
|  |  |  |  | # 01.07.2021 | # 31.12.2021 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66******** |

Таблица 47 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2021 году

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| # Киришское городское поселение | # МП "Жилищное хозяйство" | # 15.12.2021 | # 385-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 | # 44,55 | # 1 194,13 |  |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 | # 73,96 | # 1 278,30 |  |  |
|  |  | # 20.12.2021 | # 551-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 989,67* |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 043,11* |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 083,93** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 142,46** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 922,80*** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 972,63*** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 989,67**** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 043,11**** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66***** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 090,53***** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 119,47****** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 179,92****** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 948,44******* |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 999,66******* |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66******** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  |  |  |

Таблица 48 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2022 году

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| # Киришское городское поселение | # МП "Жилищное хозяйство" | # 15.12.2021 | # 385-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 | # 44,55 | # 1 194,13 |  |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 | # 73,96 | # 1 278,30 |  |  |
|  |  | # 20.12.2021 | # 551-п | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 989,67* |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 043,11* |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 083,93** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 142,46** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 922,80*** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 972,63*** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 989,67**** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 043,11**** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66***** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 090,53***** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 119,47****** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 1 179,92****** |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 948,44******* |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 23,21 | # 999,66******* |
|  |  |  |  | # 01.01.2022 | # 30.06.2022 |  |  | # 22,02 | # 1 034,66******** |
|  |  |  |  | # 01.07.2022 | # 31.12.2022 |  |  |  |  |

Таблица 49 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2023 году

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| # Киришское городское поселение | # МП "Жилищное хозяйство" | # 25.11.2022 | # 475-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 | # 65,58 | # 1 590,64 |  |  |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 | # 65,58 | # 1 590,64 |  |  |
|  |  | # 28.11.2022 | # 521-п | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 157,85* |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 157,85* |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 268,13** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 268,13** |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 079,62*** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 079,62*** |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 079,62**** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 079,62**** |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49***** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49***** |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 309,71****** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 309,71****** |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 109,62******* |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 109,62******* |
|  |  |  |  | # 01.12.2022 | # 31.12.2022 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49******** |
|  |  |  |  | # 01.01.2023 | # 31.12.2023 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49******** |

Таблица 50 - Тарифы на горячее водоснабжение МП «Жилищное хозяйство» в 2024 году

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| Киришский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Киришское городское поселение | # МП "Жилищное хозяйство" | # 20.12.2023 | # 528-п | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 | # 65,58 | # 1 590,64 |  |  |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 | # 87,44 | # 1 730,06 |  |  |
|  |  | # 20.12.2023 | # 480-п | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 157,85* |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 332,69* |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 268,13** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 459,62** |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 079,62*** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 242,64*** |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 157,85**** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 332,69**** |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49***** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 393,27***** |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 309,71****** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 507,48****** |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 109,62******* |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 277,17******* |
|  |  |  |  | # 01.01.2024 | # 30.06.2024 |  |  | # 25,76 | # 1 210,49******** |
|  |  |  |  | # 01.07.2024 | # 31.12.2024 |  |  | # 29,65 | # 1 393,27******** |

Примечание:

*  -     С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

**  -     С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

***  -     С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

****  -     С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

*****  -   Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

******  -  Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

*******  -   Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

********  -    Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные теплоснабжающим организациям МП «Жилищное хозяйство» и Киришской ГРЭС, а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2019 – 2024 годах, приведены в таблицах выше.

Тарифы на услуги ГВС утвержденные теплоснабжающий организации МП «Жилищное хозяйство» а также динамика изменения тарифов на услуги ГВС в 2019 – 2024 годах, приведены в таблицах выше.

Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию от МП «Жилищное хозяйство» является рост цены на покупаемую тепловую энергию от Киришской ГРЭС и постоянное повышение цен на топливо. Тариф является единым для всех потребителей тепловой энергии г. Кириши.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не устанавливается.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории города Кириши, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- балансировка потребителей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

- состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у потребителей;

- отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Согласно п. 1.3.1, доля сетей, введенных в эксплуатацию до 1989 года, составляет 48,1 %.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно из-за открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы ГВС.

Балансировка потребителей – в настоящее время проведена на высоком уровне. Однако, кольцевая схема магистральных тепловых сетей не позволяет достаточно точно подобрать дросселирующие шайбы и диаметры элеваторов. Создание и использование электронной модели, позволит точно оценивать величины располагаемых напоров у потребителей, для различных режимов переключения.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города – приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Состояние внутренних систем отопления–МП «Жилищное хозяйство» как управляющая организация, уделяет достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.

Отсутствие приборов учета у потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэкономить затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ сетей. Решению проблемы следует уделить особое внимание.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Организация надежного и безопасного теплоснабжения города Кириши, это комплекс организационно-технических мероприятий, их которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории города;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории города – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

На предприятии утвержден план перекладки сетей на 2024-2035 годы.  Мероприятия по перекладке тепловых сетей на 2024 – 2035 годы, отражены в инвестиционной программе МП «Жилищное хозяйство».

Диспетчеризация -  организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП). На предприятии создана диспетчерская служба теплосети, однако методы дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, применяются трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Методы определения мест утечек – методы применяемы на предприятии и не нашедшие применения, описаны в п. 1.3.14.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Существующие проблемы развития системы теплоснабжения определены существенным износом тепловых сетей в МО Киришское городское поселение.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Существующих проблем в части надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не выявлено.

- Приложение 1. Характеристика насосной перекачивающей станции

- Общие данные

Адрес насосной станции ул. Ленинградская, д. 14

Год постройки (модернизации):

1985 год – постройка

2006 год – модернизация

2013 год – модернизация

Год ввода в эксплуатацию - 2013 год

Генеральный подрядчик:

ЗАО Киришское монтажное управление “Севзапэнергомонтаж”

Организация по наладке тепломеханического оборудования:

ЗАО Киришское монтажное управление “Севзапэнергомонтаж”

Организация по наладке электротехнического оборудования:

ЗАО «Киришиэлектромонтаж» (2006 год)

ООО «Теплостар Инжиниринг» (2012 год)

Организация по наладке средств измерения и автоматики:

ЗАО «Автоматика РУС» (2006 год)

ООО «Теплостар Инжиниринг» (2012 год)

Максимальная производительность насосной станции:

На подающем трубопроводе – 2800 м3/час

На обратном трубопроводе – 2700 м3/час

Общая установленная электрическая мощность насосной станции - 1473 кВА

- Тепломеханическая часть

Насосы сетевые

| Тип, количество (назначение) | Подача, м3/ч | Напор, м | - Частота вращения, - об/мин | Масса единицы, кг | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NK 250 – 400/415 4 шт. (напорные) | 700 | 54 | 1450 | 1822 | 2005 |
| NK 250 – 500/475 4 шт. (откачивающие) | 675 | 70,5 | 1450 | 2053 | 2006 |
| NK 250 – 500/445 2 шт. (насосы подмеса) | 675 | 65 | 1490 | 2360 | 2012 |

Арматура

| Наименование | Тип | Условный диаметр, мм | Кол-во, шт. | Вид привода | Масса единицы, кг | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поворотный затвор | 383400 | 400 | 16 | электрический | 312 | 2005 |
| Обратный клапан | 402х2233 | 400 | 8 |  | 116 | 2005 |
| Задвижка клиновая фланцевая с невыдвижным шпинделем | 30с927нж | 600 | 2 | электрический тип ВГ N=7,5 кВт | 262 | 2012 |
| Запорная заслонка фланцевая (поворотный затвор) | МАК-В6 | 400 | 10 | электрический AUMA SA10.2-45 N=0,7 кВт | 424 | 2013 |
| Обратный клапан чугунный фланцевый | 402х2233 | 400 | 2 | - | 312 | 2013 |
| Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый | 300 G2F-M-T | 300 | 1 | электрический RCEL 100 | 207 | 2013 |

Грузоподъёмное устройство машинного зала:

Тип - подвесной 5-5,1-4,5-12-380 гост 7890-73

Грузоподъёмность – 5 т.

Пролет – 4,5 м.

Трубы:

| Наименование участка | Длина, м | Наружный диаметр, м | Толщина стенки, мм | Марка металла | ГОСТ, группа труб | Номер сертификата | Параметры и дата испытаний на прочность и плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллектор | 26 | 0.63 | 8 | В- Ст3сп | 10704-91 |  | 10 кгс/см2 07.09.2006г. |
| Обвязка сетевых насосов | 70 | 0.426 | 7 | В- Ст3сп | 10704-91 |  | 10 кгс/см2 07.09.2006г. |
| Перемычки для регулирования | 6 | 0.426 | 7 | В- Ст3сп | 10704-91 |  | 10 кгс/см2 07.09.2006г. |

Изоляция

| Наименование участка, места | Антикоррозионное покрытие | Теплоизоляционный материал и толщина слоя, мм | Наружное покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| Коллектор | Масляно-битумная краска БТ-177 ГОСТ 5631-79, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | Маты минераловатные марки М-25, S=100мм | Алюминиевый лист |
| Обвязка сетевых насосов | Масляно-битумная краска БТ-177 ГОСТ 5631-79, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | Маты минераловатные марки М-25, S=100мм | Алюминиевый лист |
| Перемычки для регулирования | Масляно-битумная краска БТ-177 ГОСТ 5631-79, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | Маты минераловатные марки М-25, S=100мм | Алюминиевый лист |

Электродвигатели

| Тип и количество | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин. | Масса единицы, кг | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMG 315LA 4 шт. (напорные насосы) | 160 | 380 | 1470 | 1220 | 2003 |
| 1Я315L2-4 DTS 4 шт. (откачивающие насосы) | 200 | 380 | 1490 | 1220 | 2005 |
| GMC2 3151.2-4B3 2 шт. (насосы подмеса) | 200 | 380 | 1490 | 1200 | 2012 |

Приборы аппаратура технологического контроля, автоматики, техники и связи

| Наименование панелей | Тип | Количество | Завод - изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходомер | SONO 3000 | 9 |  |
| Тепловычеслитель | GS - 2500 | 9 |  |
| Датчик давления | МВS - 3000 | 16 |  |
| Датчик температуры | MTS - 1000 | 12 |  |
| Манометр 10 кгс/см2 | МТ - 100 | 20 |  |
| Манометр 16 кгс/см2 | МТ - 100 | 12 |  |
| Контроллер | L02 | 1 |  |
| Контроллер | FX3U | 1 |  |
| Модуль аналогового ввода | ST | 3 |  |
| Модуль дискретного ввода вывода | AJ - 65 | 8 |  |
| Преобразователь частоты (насос №2,3) | Danfoss VLT 6000 HVAC | 2 | 2005 |
| Преобразователь частоты (насос №1,7) | Danfoss VLT AQUA Drive FC 200 | 2 | 2010, 2005 |
| Преобразователь частоты (насос №8,10) | Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 | 2 | Danfoss (замена в 2018, 2017 годах соответственно) |
| Преобразователь частоты (насос №4) | ABB ACS 600 | 1 | 1997 |
| Преобразователь частоты (насос №9) | Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 | 1 | 2021 |
| Преобразователь частоты (насос №5,6) | Mitsubishi FR-F 700 | 2 | 2013 |